# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА ЗА 2015 ГОД

1. Общие итоги деятельности за отчетный период

Надзорная и контрольная деятельность Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (далее – Управление) в 2015 году осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год, составленным с учетом Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки. Кроме мероприятий, предусмотренных планом проверок, проделана значительная работа по поручениям центрального аппарата Службы.

В установленные сроки выполнялись требования полученных распорядительных документов Службы и, при необходимости, разрабатывались планы мероприятий по их исполнению.

Приказом Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2015 года № 542-к с 1 января 2016 года введена новая структура и штатное расписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора с предельной численностью работников Управления 158 единиц.

В соответствии со штатным расписанием по состоянию на 31.12.2015 года штатная численность Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Управление) составляет 176(без обслуживающего персонала) штатных единиц (главных государственных инспекторов-23, старших государственных инспекторов-18,государственных инспекторов–76,инспекторский состав- 66,4%), фактическая –151 единица (без обслуживающего персонала) (главных государственных инспекторов-22, старших государственных инспекторов-17, государственных инспекторов –60, инспекторский состав-65,5%)

Укомплектованность штата сотрудников Управления составила 85,7 %.

За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015года было принято на работу 30 федеральных государственных гражданских служащих, из них:

23- государственных гражданских служащих назначены по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской  службы (в том числе 6 - из кадрового резерва);

7- государственных гражданских служащих приняты на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы.

- Количество уволенных составило 26 - государственных гражданских служащих. Анализ мотивов увольнения показывает, что 19- государственных гражданских служащих уволились по собственной инициативе, 6- государственных гражданских служащих в связи с выходом на пенсию и  1- перевод в ЦА.

- Высшее образование имеют 151 государственный гражданский служащий (100% фактической численности).

Штатная численность государственных служащих Управления, занимающихся надзорной деятельностью: 140 чел (79,5%). Из них – главные государственные инспекторы- 23, старшие государственные инспекторы-18, государственные инспекторы-76, начальники отделов, занимающиеся надзорной деятельностью- 7, заместители начальников отделов, занимающиеся надзорной деятельностью – 11, руководитель  и заместители руководителя -5, фактическая-115 чел (76,1%) главные государственные инспекторы- 22, старшие государственные инспекторы-17, государственные инспекторы-60, начальники отделов, занимающиеся надзорной деятельностью- 7, заместители начальников отделов, занимающиеся надзорной деятельностью –7, заместители руководителя -2.

В отчетном периоде проведены 8 конкурсов на замещение 23 вакантных должностей государственной гражданской службы. В 2015 году были присвоены классные чины первый и (очередной) 41 государственному гражданскому служащему.

В октябре-ноябре 2015 года проведена очередная аттестация государственных гражданских служащих Управления. 96 государственных гражданских служащих Управления прошли аттестацию и признаны соответствующими замещаемым должностям. Аттестация  проходила  в  2 этапа: 1 этап включал электронное тестирование с применением программного обеспечения «Олимпокс», 2 этап- собеседование.

В Управлении ведется работа по формированию кадрового резерва.

В кадровый резерв Управления в 2015 году, в соответствии с протоколами конкурсной комиссии,  включены 14 человек  по результатам конкурса (6 – назначены на должности государственной гражданской службы  из кадрового резерва, 8- государственных гражданских служащих назначены на должности в порядке должностного роста.)

- В 2015году 22 государственных гражданских служащих  прошли повышение квалификации.

За отчетный период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. было проведено 13 служебных проверок в отношении 95- государственных гражданских служащих Управления. По результатам проведенных проверок по Указу Президента №1065 были применены дисциплинарные взыскания к 23 государственным гражданским служащим.

В 2015 году установлены надбавки за выслугу лет 37 гражданским служащим Управления.

В июне 2015 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка исполнения федерального законодательства.

Основные показатели надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Управления.

По надзору за опасными производственными объектами (ОПО)

Самарская область

В 2015 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Самарской области зафиксировано 10 аварий, две из которых сопровождались несчастными случаями со смертельным исходом, две – групповыми несчастными случаями. В 2014 году зафиксировано 4 аварии.

В 2015 году на территории Самарской области зафиксировано 1700 инцидентов, в 2014 году – 1991 инцидент.

В 2015 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Самарской области произошло 3 групповых несчастных случая, два из которых в результате аварии, два несчастных случая со смертельным исходом, также произошедшие в результате аварий. В указанных несчастных случаях пострадали 9 человек: 5 – со смертельным исходом, 1 – с тяжелым исходом и 3 – с легким исходом. В 2014 году произошло 4 несчастных случая: 1 – со смертельным исходом и 3 – с тяжелым исходом.

Основные показатели работы управления по ОПО приведены в таблице:

| год | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Наложено административных наказаний | Сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Количество инциндентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 935 | 2870 | 463 | 13222,5 | 1700 |
| 2014 | 929 | 4591 | 447 | 12396,1 | 1991 |

В 2015 году Управлением по Самарской области предоставлено 32 лицензий, 29 из которых на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 2 – на производство маркшейдерских работ и 1 – на деятельность, связанную с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения. Переоформлена 101 лицензия на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. В отчетном периоде Управлением отказано в предоставлении 7 лицензий, 6 из которых на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 1- на производство маркшейдерских работ.

В реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Самарской области внесены сведения о 22087 ЗЭПБ.

Ульяновская область

В 2015 году на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Ульяновской области, так же, как и в 2014 году, аварии не зафиксированы.

В 2015 году на территории Ульяновской области зафиксирован 51 инцидент, в 2014 году – 29 инцидентов.

В отчетном периоде на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах Ульяновской области произошел 1 тяжелый несчастный случай. В 2014 году произошел 1 несчастный случай со смертельным исходом.

Основные показатели работы Управления по ОПО приведены в таблице:

| год | Проведено проверок | Выявлено нарушений | Наложено административных наказаний | Сумма взысканных штрафов, тыс. рублей | Количество инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 302 | 1457 | 135 | 3928 | 51 |
| 2014 | 453 | 2454 | 218 | 3947 | 29 |

В 2015 году Управлением по Ульяновской области предоставлено 8 лицензий на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Переоформлено 25 лицензий, из которых 24 на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 1 – на производство маркшейдерских работ. В отчетном периоде Управлением отказано в предоставлении 3 лицензий на деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В реестр заключений экспертиз промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Ульяновской области внесены сведения о 2178 ЗЭПБ.

По энергонадзору

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. произошла 1 авария, подлежащая расследованию комиссией Ростехнадзора в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846. За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, не было.

За 12 месяцев 2015г. произошел 1 смертельный случай, в 2014 году на поднадзорных предприятиях Самарской области также произошел 1 смертельный случай.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, на объектах электро- и теплоэнергетики Ульяновской области не было. За аналогичный период 2014 года аварий также не зафиксировано.

За отчетный период на энергоустановках поднадзорных организаций Ульяновской области несчастных случаев не зарегистрировано, за аналогичный период 2014 года на поднадзорных предприятиях Ульяновской области произошел один несчастный случай со смертельным исходом.

Самарская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности в сфере федерального государственного энергетического надзора по Самарской области за 12 месяцев 2014 и 2015 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 мес. 2014г. | 2384 | 301 | 15070 | 495 | 1185 | 3843 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2015г. | 2802 | 332 | 12690 | 477 | 985 | 4070,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

На поднадзорных предприятиях Самарской области в отчетном периоде проведено 2802 всех видов обследований по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности и организации безопасной эксплуатации энергоустановок, в том числе, согласно утвержденному плану 490 плановых проверок. По всем видам обследований выявлено 12690 нарушений Норм и Правил безопасной эксплуатации энергоустановок, в 2014г. – 15070 (-15,8%).

Управлением проанализированы показатели надзорной деятельности по сравнению с 2014г.

Установлено снижение количества выявленных нарушений на 15,8% и количества административных наказаний на 16,9%, что вызвано объективными причинами:

- в отчетном периоде 2015 года не проводились комплексные проверки в отношении вертикально интегрированных предприятий, инициированных приказами Ростехнадзора (в 2014 году в отчетном периоде было проведено 6 проверок).

Взыскиваемость наложенных штрафов возросла на 6%.

За отчетный период районными судами возбуждено 4 дела об административном приостановлении деятельности.

За 12 месяцев 2015г. допущено в эксплуатацию 477 новых и реконструированных энергоустановки, за 12 месяцев 2014г. было допущено в эксплуатацию 495 энергоустановок. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

Ульяновская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности в сфере федерального государственного энергетического надзора по Самарской области за 12 месяцев 2014 и 2015 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 мес. 2014г. | 1061 | 122 | 2454 | 338 | 227 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2015г. | 1017 | 0 | 248 | 306 | 206 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Всего за 12 месяцев 2015 года Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС было проведено 1017 проверок, из которых 290 плановых проверок. Проведено 727 внеплановых проверок из них: 149 – по выполнению ранее выданных предписаний. Также проведена работа  по согласованию охранных зон – 7 объектов электросетевого хозяйства, по осмотру и выдаче разрешений на эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок - 306 и др.

В ходе обследований было выявлено 2348 нарушений обязательных требований норм и правил, из них 1097 нарушения выявлено в ходе проведения плановых проверок.

По результатам проведённых проверок и выявленным нарушениям за 12 месяцев 2015 года к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, совершившие административные правонарушения, отнесенные к компетенции органов государственного энергетического надзора Российской Федерации. Инспекторами отдела составлено 206 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11., ч. 1 ст. 19.5, ст. 9.9,  КоАП.

За 12 месяцев 2015г. допущено в эксплуатацию 306 новых и реконструированных энергоустановок, за 12 месяцев 2014г. были допущены в эксплуатацию 338 энергоустановки. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах можно оценить как удовлетворительное.

За отчетный период в адрес аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации ежемесячно представлялась информация о надзорной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление) по контролю за состоянием безопасности в энергоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2014-2015г.г., подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг. и при прохождении осенне-зимнего периода 2015-2016г.г. Указанная информация направлялась Главным федеральным инспекторам по Самарской и Ульяновской области в соответствии с планом работы аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

По запросу заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО А.С. Сухова от 13.01.2015 № А53-61 была подготовлена и направлена информация о гидротехнических сооружениях, которые не имеют собственника (бесхозяйные ГТС), отражены проблемные вопросы, возникающие при проведении работ по обеспечению безопасности и постановке на учет бесхозяйных ГТС.

Во исполнение решений протокола аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО от 30.01.2015 № А53-706ПР в феврале в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора представлена информация о гидротехнических сооружениях на территории Самарской и Ульяновской области для выездного заседания Секретаря Совета Безопасности РФ.

19.02.2015г. представитель Управления принял участие в заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором было рекомендовано ряду глав муниципальных районов Самарской области обратить особое внимание на необходимость принятия решения по оформлению бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность, либо по их ликвидации.

27.02.2015г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросу готовности региональных сил и средств к реагированию на ЧС, связанные с пропуском весеннего половодья 2015 года, эффективности принимаемых мер по защите лесов и населенных пунктов от природных пожаров и обеспечения жизнедеятельности населения.

Ежемесячно заместитель руководителя Управления принимает участие в координационных совещаниях, проводимых Главным федеральным инспектором по Ульяновской области с руководителями федеральных органов исполнительной власти.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 05.05.2015 №А26-74/63 была представлена информация об уполномоченном сотруднике за взаимодействие с приемной Президента РФ в Самарской области.

В целях проведения мониторинга подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по запросу Главного федерального инспектора по Ульяновской области В.П. Козина от 13.05.2015 №А53-14/950 Управлением будет ежемесячно представляться информация о ходе получения организациями ЖКХ паспортов готовности.

27.05.2015г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в том числе анализ результатов проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, проводимых контрольно-надзорными органами, а также обоснованности санкций за административные правонарушения.

28.05.2015г. состоялось координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в г.Ульяновск с участием представителя Управления.

25.06.2015г. представители Управления по запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 19.06.2015 №А53-12/1052 приняли участие в проведении Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО на территории Самарской области.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана в связи с обращениями граждан Микерина М.М. и Поморцевой С.З. Управлением рассмотрены обращения. По указанным в письмах фактам были подготовлены и направлены мотивированные ответы.

В связи с запросом Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 01.07.2015 №А53-12/1102 Управлением представлено предложение по кандидату для замещения вакантной должности заместителя руководителя Управления.

Управлением в соответствии с указаниями Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 03.07.2015 №А53-12/1115 и от 03.09.2015 №А53-12/1427 принято к исполнению решения координационных совещаний с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, состоявшихся 23.07.2015г. и 28.08.2015г.

В адрес Главного федерального инспектора по Самарской области к окружному совещанию 16.09.2015г. по вопросу подготовки объектов ЖКХ в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. была подготовлена и направлена запрашиваемая информация.

По обращению Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 31.08.2015 №А26-115/63 представитель Управления 07.09.2015г. принял участие в организационном совещании с уполномоченными лицами, ответственными за техническое обеспечение общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015г.

24.09.2015г. заместитель руководителя Управления выступил с докладом на координационном совещании, проводимом Главным федеральным инспектором по Ульяновской области, о ходе подготовки электро- и теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

Главному федеральному инспектору по Самарской области было направлено письмо о проблемах, выявленных в ходе проверок готовности к прохождению ОЗП 2015-2016гг.

30.09.2015г. заместитель руководителя Управления выступил с докладом на координационном совещании, проводимом Главным федеральным инспектором по Самарской области, о ходе подготовки электро- и теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

По запросам Главных федеральных инспекторов по Самарской и Ульяновской областей были подготовлены и направлены сведения о вакантных должностях Управления.

Подготовлена информация к окружному совещанию, проводимому полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015/2016 г.г.

25.11.2015г. представитель Управления принял участие в организационном совещании, как уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение общероссийского дня приема граждан и осуществляющего прием заявителей в ходе  Общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015г.

В адрес Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана 15.12.2015г. и 24.12.2015г. была направлена информация по результатам работы с обращениями, поступившими в ходе Общероссийского дня приема граждан

23.12.2015г. заместитель руководителя Управления принял участие в заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области по прохождению отопительного сезона в Самарской области и обеспечении надежной работы объектов энергетики в выходные и праздничные дни, усилению мероприятий по охране объектов ТЭК.

В течение 2015 года представители Управления Самарской и Ульяновской областей принимали постоянное участие в координационных совещаниях с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

2. Характеристика состояния промышленной безопасности

2.1. Объекты угольной промышленности

Характеристика поднадзорных объектов.

В настоящее время под контролем межрегионального отдела по надзору за  объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования находится один опасный производственный объект, эксплуатируемый АО «Медхим». Предприятие  АО «Медхим» имеет лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи технологического сланца на Кашпирском участке, расположенном в Сызранском районе Самарской области.

Рабочим проектом «Шахта Новокашпирская» АО «Медхим» Геологическое изучение Кашпирского участка технологического сланца предусматривается ведение работ по геологическому изучению путем проходки штолен.

В течение 2015 года предприятием продолжались работы по проведению горно-разведочных выработок с целью геологического изучения участка месторождения и добычи в пределах горного отвода.

Анализ аварийности и производственного травматизма.

В отчётном периоде случаев аварийности и производственного травматизма на предприятиях угольной промышленности не зарегистрировано.

Сведения о профессиональных спасательных службах.

Подземные горные выработки АО «Медхим» обслуживаются ВГСП г. Самары Приволжского ВГСО. На предприятии в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 г № 116 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» создана вспомогательная горноспасательная команда из числа работников предприятия. Договоры на горноспасательное обслуживание выполняются полностью и в установленные сроки.

В настоящее время вышеуказанное предприятие имеет согласованный план ликвидации аварии.

Анализ основных показателей надзорной деятельности.

За 12 месяцев 2015 года проведена плановая выездная проверка в отношении АО «Медхим». По результатам проверки выявлено и предписано к устранению 13 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. В отчетном периоде, работниками горного отдела за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности возбуждено и рассмотрено 2 дела об административном правонарушении. Сумма наложенных штрафов составила 40 000 рублей. Также проведена внеплановая проверка по контролю за исполнением ранее выданного предписания. В ходе проверки установлено, что все нарушения устранены в установленные сроки.

2.2. Объекты горнорудной и нерудной промышленности

Характеристика поднадзорных объектов.

В отчетном периоде межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и  безопасности недропользования Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору осуществлял надзор и контроль в области промышленной безопасности на 11предприятиях эксплуатирующих 14 опасных производственных объектов, II и III классов опасности из них 11 карьеров и 3 объекта подземного строительства. В настоящее время в связи с изменением законодательства в области промышленной безопасности работниками отдела проведена работа по перерегистрации и снятию с учета опасных производственных объектов горных предприятий осуществляющих добычу и переработку общераспространенных полезных ископаемых.

Анализ аварийности и производственного травматизма.

В отчетном периоде на горных предприятиях подконтрольных межрегиональному отделу по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования аварий и несчастных случаев не зарегистрировано.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в поднадзорных организациях.

В целях реализации ст. 2 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ФЗ № 116 от 21. 07. 97) все опасные производственные объекты, подконтрольные межрегиональному отделу по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Инспекторы горного надзора участвуют в контроле за правильностью и полнотой выявления опасных факторов при идентификации опасных производственных объектов.

Работники горного отдела управления в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ведут постоянный контроль за своевременностью и правильностью (в соответствии с идентификацией) заключением подконтрольными предприятиями договоров страхования в соответствии с законом от 27.07.2010 г. № 225 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте». В настоящее время все подконтрольные предприятия эксплуатирующие опасные производственные объекты прошли процедуру ежегодного обязательного страхования и имеют действующие страховые полисы.

На предприятиях имеющих в своем составе объекты II класса опасности разработаны «Системы управления промышленной безопасности».

При проведении проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля в организациях.

В настоящее время все предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты предоставили сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

На подконтрольных предприятиях не решаются основные задачи производственного контроля, в части:

- проведения анализа состояния промышленной безопасности;

- соблюдение технологической дисциплины.

Основными повторяющимися нарушениями Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте являются:

- обеспечение правильной организации и безопасного производства работ;

- несоблюдение работниками предприятий своих обязанностей, предусмотренных «Положением о производственном контроле…», а так же инструкций по охране труда и технике безопасности;

Сведения о профессиональных спасательных службах.

На всех предприятиях, имеющих в своем составе опасные производственные объекты (открытые горные работы) и ведущих разработку месторождений полезных ископаемых с применением буровзрывных работ заключены договора на обслуживание объектов открытых горных работ с МЧС.

На одном предприятии, ведущем строительство подземных сооружений, организовано горноспасательное обслуживание.

В настоящее время все вышеуказанные предприятия имеют согласованные планы ликвидации аварии, договоры на горноспасательное обслуживание объектов открытых горных работ и строительства подземных сооружений с подразделениями аварийно-спасательных формирований.

Сроки прибытия на объекты 1 ВГСВ   определены «Маршрутами движения оперативного автотранспорта 1-го ВГСВ Приволжской ВГСЧ к обслуживаемым объектам», утверждены начальником Приволжской ВГСЧ и составляют от 20 до 60 мин. в зависимости от времени суток и удаленности объекта.

На горных предприятиях имеющих в своем составе опасные производственные объекты II класса опасности, созданы вспомогательные горноспасательные команды.

Анализ основных показателей надзорной деятельности.

В отчетном периоде 2015 года межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования Управления осуществлял государственный горный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных объектах Самарской  области в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», на основании Плана работы Ростехнадзора, Плана работы управления с учетом Положений, Постановлений, Приказов, рекомендаций и Указаний Ростехнадзора.

За 12 месяцев 2015 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора было проведено 9 обследований в отношении юридических лиц, осуществляющих ведение работ связанных с пользованием недрами.

В отчетном периоде выявлено и предписано к устранению (без учёта взрывных работ) 45 нарушений правил и норм в области промышленной безопасности.

По основным группам  они располагаются следующим образом:

| 1. | Нарушения, связанные с технологией ведения горных работ | 21 % |
| --- | --- | --- |
| 2. | Нарушения в электромеханическом хозяйстве | 28 % |
| 3. | Нарушения, связанные с эксплуатацией технологического горного транспорта | 17 % |
| 4. | Нарушения, связанные с эксплуатацией и ремонтом горных машин и механизмов | 16 % |
| 5. | Допуск к работе лиц, не имеющих прав технического руководства горными работами, необученных или не прошедших аттестацию по промышленной безопаснсоти | 12 % |

В отчетном периоде продолжают иметь место нарушения в части организации и осуществления производственного контроля. Из общего объема выявленных нарушений они составляют 6 %.

В отчетном периоде, работниками горного отдела за допущенные нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности возбуждено 7 дел об административных правонарушениях.

Рассмотрено 8 дел об административном правонарушении 2 из которых возбуждены межрайонной природоохранной прокуратурой.

Сумма наложенных штрафов составила 600 000 рублей.

Из-за нарушений угрожающих здоровью, жизни людей 1 дело об административном правонарушении направлено в суд. По итогам рассмотрения дела вынесено постановление об административном приостановлении деятельности технического устройства применяемого на опасном производственном объекте.

В одном случае решением суда от 10.08.2015 г.№ А55-11644/2015 изменена сумма штрафа в отношении юридического лица на понижение с 200 000 рублей  до 100 000 рублей.

Работники горного отдела Средне-Поволжского управления осуществляют постоянный и должный контроль за обучением, подготовкой и аттестацией руководителей и специалистов и обоснованностью назначения работников подконтрольных предприятий на инженерно-технические должности. Аттестация руководителей и специалистов предприятий на знание соответствующих правил в области промышленной безопасности проводится в территориальной аттестационной комиссии.

Все намеченные планами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора работы по ведению государственного горного надзора на отчетный период выполнены.

2.3. Объекты нефтегазодобычи, газопереработки и магистрального трубопроводного транспорта

2.3.1. Объекты нефтегазодобывающей промышленности и геолого-разведочных работ

1. Общая оценка выполнения плана работы за отчетный период

За 2015 год Средне–Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору осуществляло государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне–Поволжского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору Постановлениями, Приказами, рекомендациями и указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Намеченные контрольные и надзорные  мероприятия, предусмотренные  планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне–Поволжского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору За 2015год  выполнены полностью.

Во исполнение  Распоряжения 65-рп от 14.05.2014г. Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору Средне-Поволжское управление Ростехнадзора в соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год провело проверки:  с 10.03.2015г. по 16.03.2015г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ОАО «Самараинвестнефть» , с 06.04.2015г. по 17.04.2015г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ЗАО «САНЕКО», с 05.05.2015г. по 18.05.2015г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ОАО «Татнефть» НГДУ «Нурлатнефть» им.В.Д.Шашина, с 01.06.2015г. по 29.06.2015г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья АО «Самаранефтегаз», с 01.07.-14.07.15г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ООО «Татнефть-Самара»,с 10.04.2015г. по 16.04.2015г.  фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ОАО «Ульяновскнефть», с 12.10.2015г. по 16.10.2015г. фактического состояния промышленной безопасности, технологического оборудования на месторождениях углеводородного сырья ООО «Ульяновскнефтегаз». Материалы проверки представлены в Управление по надзору за объектами нефтяного комплекса Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору.

Под контролем Управления находятся 46 юридических лица нефтегазодобывающего комплекса. Основными нефтегазодобывающими юридическими лицами  являются  – АО «Самаранефтегаз», ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК», ЗАО «САНЕКО», ОАО «Самараинвестнефть», ООО «НК «САМАРА», ЗАО «Татнефть – Самара», ООО «ТНС – Развитие», ООО «Благодаров-Ойл», ООО «Регион - нефть», ООО «Яр-Ойл», ООО ПКФ «Недра-С», ОАО «Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», ОАО «Нефтеразведка», ЗАО «Ремпэкс –Самара –Нефтепромысел». На данный период буровые работы ведут   5 предприятий: ООО «Буровая компания ЕВРАЗИЯ», ООО «Татнефть-Бурение»,  ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», ЗАО «Интегра - Бурение», ООО «Интер-Ойл». Капитальный и подземный ремонт скважин  проводят ООО «УРС – Самара», ОАО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин».

2. Характеристика  поднадзорных предприятий, объектов.

  - Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Самаранефтегаз»

АО «Самаранефтегаз» разрабатывает 159 месторождений.

Среднесуточная добыча:  нефти – 32748,6 т/сут, по жидкости – 220081,8 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016года  эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет - 3369 скважин, действующий фонд – 3210 скважин, бездействующий фонду - 125 скважин (что составляет 3,7 % от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 94 месторождениях АО «Самаранефтегаз». Эксплуатационный нагнетательный фонд  на 01.01.2016 год  составит   687 скважин, действующий фонд - 672 скважины.

Забор воды для целей ППД на месторождениях осуществляется из 95 водозаборных  скважин.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 229 скважин.

По состоянию на 01.01.2016 года  контроль за разработкой месторождений будет проводиться 3221 скважиной.

На 01.01.2016 года на балансе АО «Самаранефтегаз» 142 законсервированные скважины, из которых 62 скважины расположены на неразрабатываемых участках недр.

Ликвидированный фонд составляет  3679 скважин.

Добыча нефти за  2015 год составит 11817,651 тысяч тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г | На 01.01.16г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 4780 | 4331 | 4014 | 3294 | 3221 | 3369 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 3574 | 3387 | 3232 | 3098 | 3065 | 3210 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 1203 | 940 | 770 | 174 | 137 | 125 |
| % бездействия | 25,2 | 21,7 | 19,2 | 5,3 | 4,3 | 3,7 |

2.2. Краткая характеристика фонда скважин

ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК».

В настоящее время ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК разрабатывает 66 месторождений. Среднесуточная добыча: нефти – 7721,2 т/сут., жидкости – 26124 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 334 скважины, действующий фонд 289 скважин, бездействующий фонд 42 скважины (что составляет 12,6 % от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 4 месторождениях. Для целей ППД используется очищенная пластовая вода, поступающая с существующих станции водоподготовки УПСВ «Константиновская».

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 21 скважина, из которых действующий фонд 21 скважина.

На 01.01.2016 год на балансе ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК находится 15 законсервированных скважин, из которых 0 скважин расположены на нераспределенном фонде недр, ликвидированный фонд составляет 153 скважины.

Добыча нефти за 2015 год составит 2804,4  тыс. тонн.

| Показатели / год | На 01.01.14г. | На 01.01.15г. | На 01.01.16г |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 221 | 296 | 334 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 185 | 253 | 289 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 25 | 39 | 42 |
| % бездействия | 11,3 | 13,2 | 12,6 |

2.3. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «САНЕКО»

В настоящее время ЗАО «САНЕКО» разрабатывает 13 месторождений.

Среднесуточная добыча: нефти- 1339 т/сут.,  жидкости -10817 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 62 скважины, действующий фонд - 53 нефтяные скважины, бездействующий фонд - 5 скважин (что составляет 8,3% от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на Ново-Киевском месторождении.  Эксплуатационный нагнетательный фонд скважин  составляет - 14 скважин все из них действующие.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 7 скважин, из которых действующий фонд -5 скважин. Ликвидированный фонд составляет 3 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда. Результаты осмотра оформляются соответствующими актами.

Добыча нефти  за  2015 год составит 489,1 тыс. тонн.

| Показатели / год | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г | На 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 56 | 59 | 60 | 60 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 49 | 54 | 54 | 53 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 5 | 4 | 4 | 5 |
| % бездействия | 8,9 | 6,7 | 6,7 | 8,3 |

2.4. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Самараинвестнефть».

В настоящее время ОАО «Самараинвестнефть» разрабатывает 7 месторождений.

Среднесуточная добыча: нефти-740,7 т/сут., жидкости 1263,1 м3/сут.

По состоянию на 01.12.2015 года эксплуатационный фонд составляет 68 скважины, действующий фонд - 68 скважин, бездействующий фонд – 8 скважин (что составляет 10,5 % от эксплуатационного фонда).

Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.12.2015года составляет 14 скважин, действующий фонд - 11 скважин, из них 9 скважин на Шунгутском и по 1 скважине на Валентиновском и Южно-Золотарёвском месторождениях.

Разработка Шунгутского, Валентиновского и Южно-Золотарёвского месторождений осуществляется с поддержанием пластового давления.

Забор воды для целей ППД на Шунгутском месторождении осуществляется из трех водозаборных эксплуатационных скважин.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод отсутствует.

По состоянию на 01.12.2015года на балансе ОАО «Самараинвестнефть» находится 1 законсервированная скважина, ликвидированный фонд составляет 19 скважин.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти за 2015 год составит  211,055 тыс. тонн.

| Показатели | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.12.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 59 | 61 | 63 | 63 | 76 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 56 | 56 | 55 | 56 | 68 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| % бездействия | 5,1 | 8,2 | 12,7 | 11,1 | 10,9 |

2.5.  Краткая характеристика фонда скважин ООО «НК «САМАРА».

В настоящее время ООО «НК «САМАРА» разрабатывает 2 месторождения, которое находится в пробной эксплуатации.

Среднесуточная добыча: нефти- 413,7 т/сут., жидкости -785,1 м3/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд составляет 8 скважин, действующий фонд - 7 скважин, в освоении – 1 скважина, бездействующий фонд – отсутствует.

Разработка месторождения с поддержанием пластового давления не осуществляется.          Поглощающий фонд для сброса сточных вод отсутствует.

По состоянию на 01.01.2016 года на балансе ООО «НК «САМАРА» находится 1 законсервированная скважина. Ликвидированный фонд составляет 3 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти за 2015 год составит    125,384 тыс. тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 0 | 1 | 8 |
| Действующий фонд добывающихскважин | 0 | 1 | 7 |
| Бездействующий фонд Добывающих скважин | 0 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 0 |

2.6. Краткая характеристика фонда скважин ООО ПКФ «Недра-С».

Смолькинское месторождение.

Поисковая скважина №1 Смолькинского месторождения находится в консервации. Срок консервации продлен до ноября  2016г.

Усинский лицензионный участок.

В период разведочных работ на Березовском месторождении в 1948-1949 годах было пробурено 10 разведочных скважин, а в 1950 году – 3 эксплуатационные скважины. Разработка месторождения была закончена в 1969 году. Все скважины были ликвидированы.

В настоящее время ООО ПКФ «Недра-С» не разрабатывает Березовское месторождение по причине предстоящего обустройства месторождения по разработанному и утвержденному в установленном порядке Проекту на обустройство Березовского месторождения. На данный момент проводятся работы по демонтажу ранее установленного наземного оборудования системы сбора нефти.

По состоянию на 01.12.2015 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 2 скважин, бездействующий фонд 2 скважины (что составляет 100% от эксплуатационного фонда).

Эксплуатация скважин Березовского месторождения с поддержанием пластового давления не велась, так как это не предусмотрено проектной документацией на разработку месторождения.  Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 1 скважина, которая находится в бездействующем фонде.

На 1.12.2015 года   на балансе ООО ПКФ «Недра-С» находится 2 законсервированные скважины (до сентября 2015г), ликвидированный фонд составляет 5 скважин.

Добыча нефти за 2015 год   составит 0 тыс. тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г | На 01.01.2014г | На н01.01.2015г. | На 01.12.2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % бездействия | 50 | 100 | 100 | 100 |

2.7. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Татнефть-Самара»

В настоящее время ООО «Татнефть-Самара» разрабатывает 19 месторождений.

Среднесуточная добыча: нефти- 833 т/сут., жидкости -1638 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд   добывающих скважин  составит - 129  скважин,  действующий фонд – 121 скважина, бездействующий   фонд   -   8   скважин   (что   составляет   -   6,2%   от эксплуатационного фонда).

Разработка    месторождений    с    поддержанием    пластового    давления осуществляется   на   пяти   месторождениях   ООО   «Татнефть-Самара». Эксплуатационный  нагнетательный фонд  составляет 16 скважин,   действующий фонд 16 скважин. Контроль за разработкой месторождений ведется 13 пьезометрическими скважинами.

На  01.01.2016 года  в  ООО   «Татнефть-Самара»     ликвидированный фонд составляет 6 скважин.

На предприятии осуществляется контроль, за состоянием ликвидированного и консервированного фонда.

Добыча нефти  за 2015 год  составит 305 тыс.тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г | На 01.01.2014г | На 01.01.2015г | На 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 83 | 110 | 124 | 127 | 129 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 69 | 94 | 98 | 106 | 121 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 14 | 13 | 26 | 21 | 8 |
| % бездействия | 16,9 | 11,8 | 21 | 16,5 | 6,2 |

2.8. Краткая характеристика фонда скважин ООО «Богатовская сервисная компания»

В настоящее время у «Богатовской сервисной компании» имеется 2 месторождения. Среднесуточная добыча: нефти -0 т/сут.,  жидкости-0 м3/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 12 скважин.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на месторождениях «Богатовской сервисной компании» не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2016 года составляет 0 скважин, действующий фонд-0 скважин. Забор воды для целей ППД на месторождениях «Богатовской сервисной компании» не осуществляется. Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 2 скважины.

На балансе «Богатовской сервисной компании» не числятся законсервированные скважины, ликвидированный фонд составляет 1 скважину.

Добыча нефти за  2015 год  составит  0 тыс. тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 0 | 0 |
| % бездействия | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.9. Краткая характеристика фонда скважин ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел»

ЗАО «Реимпэкс-Самара-Нефтепромысел» владеет лицензией на право пользования недрами с целью добычи и разведки на Емельяновском месторождении нефти и газа.

Суточная добыча нефти скважин Емельяновского месторождения  составляет- 60,2 т/сут.

На 01.01.2016 года фонд скважин Емельяновского месторождения состоит из пяти добывающих скважин № 4, 19, 32, 68, 69 и одной поглощающей скважины №1-г. Кроме того, на Емельяновском месторождении расположены законсервированные скважины №1 и №9, находящиеся на балансе АО «Самаранефтегаз».

Действующий фонд добывающих скважин – 5, бездействующий фонд – 0 (что составляет 0% от эксплуатационного фонда).

Добыча нефти за 2015 года  составит 19 тыс. тонн.

| Показатели/год | На 01.01. 2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |

2.10. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «ТНС-Развитие»

В настоящее время ООО «ТНС-Развитие» разрабатывает одно месторождение (Студенцовское нефтяное месторождение).

Среднесуточная добыча: по нефти - 165т/сут,  жидкости - 945т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 12 скважин, действующий фонд – 12 скважин, бездействующий фонд – отсутствует (что   составляет   -  0%   от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на Студенцовском месторождении не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд отсутствует.

Забор воды для целей ППД на месторождении не осуществляется.

Поглощающий фонд для сброса сточных вод составляет 1 скважина, действующий фонд – 1 скважина.

Контрольный фонд отсутствует.

На 01.01.2016 года в ООО «ТНС-Развитие» находится 1 ликвидированная скважина. Законсервированные скважины отсутствуют.

Добыча нефти за 2015 год  составит 69,18 тыс.тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | на 01.01.2014 г. | на 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.11. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Благодаров -Ойл»

В настоящее время ООО «Благодаров-Ойл» разрабатывает два месторождения Кереметьевское и Граничное.

Среднесуточная добыча: нефти – 301 т/сут.,  жидкости -860 т/сут.

По  состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 37 скважины, действующий фонд – 33 скважины, бездействующий фонд – 1 скважина, 3 скважины находятся в ожидании освоения. (что   составляет   -   2,8%   от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на Кереметьевском  месторождении (Солдатское поднятие).

Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2016 года составляет 2 скважины, действующий фонд – 2 скважины.

Для целей поддержания пластового давления на Солдатском поднятии Кереметьевского месторождения используется сточная вода, сбрасываемая с ДНС, закачивается в 2 нагнетательные скважины №4, №5. Контроль за разработкой месторождений ведется 33 эксплуатационными скважинами.

На балансе ООО «Благодаров-Ойл» законсервированных скважин нет, ликвидированный фонд на 01.01.2016г. составляет 10 скважин.

Добыча нефти за 2015 год  составит - 107,358 тыс.тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.201г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 28 | 33 | 34 | 34 | 37 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 23 | 30 | 30 | 29 | 33 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| % бездействия | 7,1 | - | 2,9 | 5,9 | 2,7 |

2.12. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Регион-Сириус»

В настоящее время ООО «Регион-Сириус» разрабатывает одно месторождение (Нероновское нефтяное месторождение).

Среднесуточная добыча: по нефти- 3т/сут,  жидкости -5т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 3 скважины, действующий фонд – 3 скважины, бездействующий фонд – отсутствует. (что   составляет   - 0%   от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на Нероновском месторождении не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд отсутствует.

Забор воды для целей ППД на месторождении не осуществляется.

Контрольный фонд отсутствует.

На 01.01.2016 года в ООО «Регион-Сириус» находится 2 ликвидированные скважины. Законсервированные скважины отсутствуют.

Добыча нефти за  2015 год   составит 1,19 тыс.тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.13.  Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Яр-Ойл»

В настоящее время ООО «Яр-Ойл» разрабатывает одно месторождение (Восточно-Нероновское нефтяное месторождение).

Среднесуточная добыча: нефти -6 т/сут,  жидкости -46 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 2 скважины, действующий фонд – 2 скважины, бездействующий фонд – отсутствует. (что   составляет   - 0%   от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления на Восточно-Нероновском месторождении не осуществляется. Эксплуатационный нагнетательный фонд отсутствует.

Забор воды для целей ППД на месторождении не осуществляется.

Контрольный фонд отсутствует.

Ликвидированные скважины на балансе ООО «Яр-Ойл» отсутствуют. Законсервированные скважины отсутствуют.

Добыча нефти за 2015 год составит 2,248 тыс.тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % бездействия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.14. Краткая характеристика фонда скважин  ООО «Регион -нефть»

ООО «Регион-нефть» разрабатывает шесть месторождений.

Среднесуточная добыча: нефти - 833 т/сут.,  жидкости – 1813,5 т/сут.

По состоянию на 01.01.2016 года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет — 19 скважин, действующий — 18 скважин, бездействующий фонд-2 скважины (10% от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений ООО «Регион-нефть» с поддержанием пластового давления осуществляется на одном месторождении. Для закачки используется подтоварная вода, полученная при подготовке нефти на УПСВ.

Эксплуатационный нагнетательный фонд на 01.01.2016 года  составляет 1 скважина.

Контроль за разработкой месторождений ведется 9 эксплуатационными скважинами.

По состоянию на 01.12.2015года  на балансе ООО «Регион-нефть» 2 законсервированные скважины,  ликвидированный фонд составляет 24 скважины.

На предприятии осуществляется контроль за состоянием ликвидированного и законсервированного фонда, результаты которого отражаются в «Годовой программе горных работ».

Добыча нефти  за 2015 год  составит 271 тыс. тонн.

| Показатели/год | На 01.01.2012г | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г | На 01.01.2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 6 | 6 | 14 | 15 | 19 |
| Действующий фонд добывающихскважин скважин | 5 | 4 | 10 | 11 | 18 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| % бездействия | 17 | 33 | 28,5 | 26,7 | 10 |

2.15. Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Ульяновскнефть»

В настоящее время ОАО «Ульяновскнефть» на территории Ульяновской области разрабатывает 29 месторождений: Барановское, Варваровское, Голодяевское, Новоспасское, Репьевское, Володарское, Западное, Правдинское, Филипповское, Восточно-Филипповское, Южно-Филшовское, Бирлинское, Вишенское, Южно-Вишенское, Овражное, Восточное, Западно-Радужное, Безымянное, Кудряшовское, Зимницкое, Северо-Зимницкое, Мордовоозёрское, Аллагуловское, Равнинное, Рудневское, Приморское, Южно-Лебяжинское, Новобесовское, Новолабитовское.

Среднесуточная добыча: нефти-2020 т/сут, жидкости – 16510т/сут.

По состоянию на 01.01.2016года эксплуатационный фонд  добывающих скважин составляет - 246 скважин, действующий фонд - 227 скважин, в освоении после бурения – 3 скважины, бездействующий фонд - 10 скважин (что составляет 4,1 % от эксплуатационного фонда), наблюдательный фонд – 29 скважин.

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления осуществляется на 6 месторождениях ОАО «Ульяновскнефть», действующий фонд – 17 скважин, бездействующий – 3 скважины.

Поглощающий фонд составляет 12 скважин, из которых действующий фонд - 10 скважин, наблюдательный фонд - 1 скважина, бездействующий фонд -1скважина

Контроль за разработкой месторождения ведется 246 эксплуатационными скважинами.

На балансе ОАО «Ульяновскнефть» 5 законсервированных скважин, ликвидированный фонд составляет 11 скважин.

Добыча нефти в  2015 году,  составит 710,623 тыс. тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015.г | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 137 | 215 | 231 | 237 | 246 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 128 | 197 | 218 | 225 | 227 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 |
| % бездействия | 5,1 | 3,7 | 2,2 | 2,9 | 4,1 |

2.16. Краткая характеристика фонда скважин ООО «Ульяновскнефегаз»

В настоящее время ООО «Ульяновскнефтегаз» разрабатывает 5 месторождений, находящиеся на территории Ульяновской области.

Среднесуточная добыча: нефти117,1 т/сут., жидкости -284,3 т /сут.

По состоянию на 10.12.2015г. эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет 25 скважин, в том числе: действующий фонд - 13 скважин, бездействующий фонд - 2 скважины (что составляет 10% от эксплуатационного фонда).

Разработка всех 5-и месторождений осуществляется на естественном упруговодонапорном режиме, поддержание пластового давления (ППД) на месторождениях ООО «Ульяновскнефтегаз» проектными документами на их разработку не предусмотрено, соответственно нагнетательных скважин на месторождениях ООО «Ульяновскнефтегаз» нет. Забор воды для целей ППД не производится, водозаборных скважин не имеется.

Поглощающий фонд скважин по месторождениям ООО «Ульяновскнефтегаз» также отсутствует, вся добываемая попутная пластовая вода в соответствии с заключенным, договором сдаётся для её утилизации в ОАО «Ульяновскнефть».

По состоянию на 10.12.2015г. на лицензионных участках ООО «Ульяновскнефтегаз» имеется три законсервированные скважины (№ 2,3,4 Славкинского месторождения), фонд ликвидированных скважин составляет 1 скважина (№ 5 Славкинского месторождения). Проверка состояния ликвидированных скважин осуществляется в соответствии с графиком, с занесением сведений в журнал проверок.

Добыча нефти в  2015 году  составит 15.4 тыс.тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г | На 01.01.2015г | На 10.12.2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| % бездействия | 45 | 0 | 10 | 10 | 15,4 |

2.17.Краткая характеристика фонда скважин ОАО «Нефтеразведка»

В настоящее время ОАО «Нефтеразведка» разрабатывает 4 месторождения: Майское, Северо-Филипповское, Александровское, Степное.

Среднесуточная добыча нефти:-16т/сут, жидкости-26т/сут.

По состоянию на 01.01.2015года эксплуатационный фонд добывающих скважин составляет – 6 скважин, действующий фонд - 4 скважины, бездействующий фонд - 2 скважины (что составляет 33,3 % от эксплуатационного фонда).

Разработка месторождений с поддержанием пластового давления не осуществляется.

Контроль за разработкой месторождения ведется 6 эксплуатационными скважинами.

На 01.01.2015 года  в фонде 1 законсервированная скважина.

Добыча нефти в  2015 году,  составила 6,576 тыс. тонн.

| Показатели | На 01.01.2012г. | На 01.01.2013г. | На 01.01.2014г. | На 01.01.2015г. | На 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный фонд добывающих скважин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Действующий фонд добывающих скважин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Бездействующий фонд добывающих скважин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % бездействия | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |

На территории, подконтрольной Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по технологическому, экологическому  и атомному надзору предприятий и организаций, непосредственно занимающихся геологоразведкой нефти и газа нет. Геологоразведочные работы ведут нефтегазодобывающие организации, которые для этой цели привлекают буровые, сейсморазведочные, геофизические и другие  предприятия, необходимые для поиска нефти и газа.

3. Показатели аварийности и производственного травматизма. Анализ причин аварийности и травматизма  на подконтрольных предприятиях и объектах. Количественная оценка ущерба от аварий.

Работа межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору   была направлена на соблюдение Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других федеральных законов, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности, предотвращение аварий и несчастных случаев.

За  2015 год в ЗАО «САНЕКО» на ОПО «Пункт подготовки и сбора нефти Кочевненского месторождения» газопоршневго энергетического центра  ГПГУ №6 произошла авария с несчастным случаем со смертельным исходом. Причиной аварии происшедшей 03.03.2015 явилась  разгерметизация фильтра газа в машинном отделении ГПГУ №6, попадание газа в помещение аппаратного блока через негерметичную стену и кабель каналы с последующим взрывом газовоздушной смеси, вызванный искрой от сработавшего реле терморегулятора нагревательного прибора. Экономический ущерб от аварии составил 13974 тыс.руб.

В 2014 году случаев аварийности и травматизма не было.

Показатели травматизма   приведены в таблице №1

Таблица 1

| Количество травмированных (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В результате аварии |  | В групповых несчастных случаях |  | Со смертельным исходом |  | С тяжелым исходом |  | Всего |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г | 2014г | 2015г |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

По сравнению с  2014 годом произошло увеличение  травматизма.

Показатели аварийности приведены в таблице №2

Таблица 2

| Экономический ущерб от аварий (тыс.руб) |  | Число аварий на ОПО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приведших к созданию чрезвычайной ситуации техногенного характера |  | Приведших к несчастному случаю |  | Всего |  |
| 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| За 2014г | За 2015г | За 2014г | За 2015г | За 2014г | За 2015г | За 2014г | За 2015г |
| - | 13974 | - | - | - | 1 | - | 1 |

По сравнению с 2014 годом произошло увеличение  аварийности.

Все юридические лица, эксплуатирующие опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса согласно требований «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 19.08.2011г. №480 направили информацию о происшедших инцидентах на опасных производственных объектах в Средне–Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору.

На основании анализ представленной информации о происшедших инцидентах на опасных производственных объектах можно сделать вывод, что все  инциденты произошли на внутрипромысловых трубопроводах АО «Самаранефтегаз».

Анализ инцидентов представлен в таблице:

Анализ инцидентов на трубопроводах в 2015 году.

| № п/п | Наименование трубопровода | Кол-во инцидентов произо-шедших по причине внутренней коррозии | % | Кол-во инцидентов произошедших по причине наружной коррозии | % | Кол-во инцидентов произошедших по причине разрывов расслоений ГПМТ | % | Прочие инциденты (наезды разрывы тяжелой техникой, несанкционированные врезки | % | Кол-во инцидентов по отказу тех. устройств | % | Кол-во инцидентов по причине отклонения от тех. режима | % | Всего инцидентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нефтепроводы | 635 | 74,5 | 384 | 83,7 | 134 | 93,1 | 115 | 65,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268 |
| 1.1 | Напорные нефтепроводы | 53 | 6,2 | 38 | 8,3 | 0 | 0,0 | 15 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 1.2 | Нефтесборные нефтепроводы | 208 | 24,4 | 138 | 30,1 | 0 | 0,0 | 34 | 19,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 1.3 | Выкидные линии скважин | 374 | 43,9 | 208 | 45,3 | 134 | 93,1 | 66 | 37,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 2. | Водоводы | 203 | 23,8 | 40 | 8,7 | 10 | 6,9 | 50 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 3. | Газопроводы | 14 | 1,6 | 35 | 7,6 | 0 | 0,0 | 10 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  | ВСЕГО: | 852 | 52,3 | 459 | 28,2 | 144 | 8,8 | 175 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630 |

Как видно из анализа наибольшее количество инцидентов произошло по причине  внутренней коррозии - 852 инцидента – 52,3 %  от общего числа. Основной причиной внутренней коррозии   является то, что транспортируемая жидкость является очень агрессивной, содержит большой процент пластовой воды, механические примеси, сернистый водород.

Наибольшее количество инцидентов произошло на выкидных линиях скважин –374, водоводах – 203 и нефтесборных трубопроводах – 208 инцидентов.

Управлением эксплуатации трубопроводов  разработан и применяется следующий комплекс мероприятий направленных на защиту трубопроводов от внутренней коррозии с применением следующих методов:

1) технологические методы;

2) специальные методы защиты;

3) контроль коррозионной активности и физико-химических свойств среды;

Для недопущения  возникновения повторных инцидентов на опасных производственных объектах в ОАО «Самаранефтегаз» разработаны следующие  мероприятия:

1. Технологические методы защиты от внутренней коррозии предусматривают:

1.1 Поддержание в системе нефтесборных трубопроводов  гидродинамического режима движения жидкости, препятствующей выпадению свободной воды из нефтяного потока;

1.2 Сброс избыточного количества пластовой воды на УПСВ, с последующей утилизацией ее путем закачки в пласт;

1.3 Очистку трубопроводов от парафина, песка, водяных и газовых скоплений и различных механических  примесей, а также с целью снижения скорости коррозии  Управлением эксплуатации трубопроводов  в 2015 году было проведено 6681 очистных мероприятий на 230 объекте, общая длинна очищенных, трубопроводов составила 1551,8 км.

2. Специальные методы защиты от внутренней коррозии предусматривают  применение химических реагентов (ингибиторов коррозии, ингибиторов АСПО).

Согласно Программе ингибиторной защиты от коррозии трубопроводов ОАО «Самаранефтегаз» в 2015 году защищено 2341 трубопровод  общей протяженностью 4584 км, ориентировочно будет закачено 3685 тонн ингибитора коррозии. Общая сумма средств, затраченных в 2015 году на ингибирование,  составит 250,9 млн. руб. Во избежание экологических и экономических рисков вследствие инцидентов защита осуществляется, напорных трубопроводов, сборных коллекторов, и выкидных линий.

По Программе защиты трубопроводов от солей и асфальтосмолистопарафиновых отложений (АСПО) в 2015 году  будет закачено в выкидные линии и нефтесборные коллектора 1363 тонн ингибиторов АСПО, защитив при этом 144 трубопровода общей протяженностью 567 км. Общая сумма средств, затраченных в 2015 году на ингибирование от отложений солей и АСПО, составит ориентировочно 99,8 млн. руб. Данные мероприятия препятствуют выпадению и отложению солей и АСПО на стенках трубопроводов, не происходит роста давления в системе сбора, и как следствие снижение потерь нефти и числа инцидентов.

3. Контроль коррозионной активности и физико-химических свойств среды предусматривает  определение скорости коррозии и агрессивности среды, которая определяется следующими параметрами: остаточное содержание реагентов ингибиторов коррозии, определение СО2, Н2S, кислорода, растворенного железа, общая минерализация, шестикомпонентный состав среды, кислотность и плотность  пластовой воды. В 2015 году ежемесячно снимались замеры с 86 узлов контроля коррозии (УКК), расположенных на 54 трубопроводах общей длиной 893,6 км, с определением скорости коррозии. Общее число замеров на УКК в 2015 году составит 1013 замера на сумму 5,15 млн. руб.

По причине наружной коррозии произошло 459 инцидентов, что составило 28,2 % от общего числа инцидентов. Наиболее подверженными наружной коррозии оказались выкидные линии скважин 208 инцидентов и нефтесборные трубопроводы 138 инцидентов. Это объясняется тем, что данные виды трубопроводов эксплуатируются долгое время, и наружное изоляционное покрытие не обеспечивает должной защиты. Низкое количество инцидентов по причине наружной коррозии на напорных нефтепроводах объясняется эффективной работой систем ЭХЗ. Для поддержания станций катодной защиты (СКЗ) в работоспособном состоянии в ОАО «Самаранефтегаз» организована работа с привлечением сил подрядной организации ООО «Энергонефть Самара», которая обеспечивает осмотры, ревизию систем ЭХЗ и контрольные замеры потенциалов.

По причине разрыва и расслоения гибких полиметаллических труб (ГПМТ) произошло 144 инцидента, что составляет   8,8 % от общего числа. Основное количество инцидентов произошло на выкидных линиях,  так как установка ГПМТ в основном проводилась на данном виде трубопроводов. Управление эксплуатации трубопроводов  ОАО «Самаранефтегаз» производит планомерную замену аварийных ГПМТ на стальные трубы с повышенной коррозионной стойкостью и на ГПМТ нового образца, без стального корда.

По сравнению с  2014 годом произошло снижение числа инцидентов на 303 инцидента (с 1944 инцидентов в 2014 году  до 1630 инцидентов в 2015году). Для снижения количества инцидентов Управлением ЭТ выполняются мероприятия по замене аварийных участков трубопроводов. За 2015 г. диагностика и ЭПБ линейной части трубопроводов проведена в объеме 1984,5554 км на сумму 31570,857 тыс.

4. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции предприятий.

На подконтрольных предприятиях нефтегазодобывающего комплекса  не решается   проблема старения основных производственных фондов. В целом износ основных производственных фондов продолжает  нарастать, конкретных мер в течение последних лет по его обновлению не принимается. Обновление  технических устройств и оборудования, применяемых на опасных производственных объектах, продвигается крайне медленно, что оказывает отрицательное влияние на состояние промышленной безопасности подконтрольных предприятий.

Состояние нефтепромыслового оборудования в АО «Самаранефтегаз» (основного нефтедобывающего предприятия в Самарской области) с истёкшим нормативным сроком эксплуатации характеризуется следующими данными:

- станки качалки – 98%;

- насосы для перекачки нефти - 65%;

- резервуары – 40%;

- сосуды, работающие под давлением – 35%;

- грузоподъемное оборудование - 66%;

- вентиляционные установки – 62%;

- АГЗУ – 80%;

- фонтанная арматура скважин – 75%;

- здания и сооружения – 64%;

Общая протяженность трубопроводов АО «Самаранефтегаз» составляет 10 796 км- 9373 трубопровода, в том числе по срокам эксплуатации:

менее 5 лет - протяженность 745 км – 6,9% от всей протяженности трубопроводов

от 5 до 10 лет - протяженность 575 км – 5,3% от всей протяженности трубопроводов

от 10 до 20 лет - протяженность 2894 км - 26,8% от всей протяженности трубопроводов

более 20 лет - протяженность 6 583 км- 61,0% от всей протяженности трубопроводов

Состояние бурового  оборудования в ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», ЗАО «Интегра - Бурение», ООО «Интер-Ойл»  с истёкшим нормативным сроком эксплуатации характеризуется следующими данными:

- буровые установки – 77%;

- оборудование устья скважины (ПВО) – 68%;

- воздушные компрессоры – 86%;

- грузоподъемное оборудование - 89%;

В связи с недостаточным финансированием на замену устаревшего оборудования все подконтрольные  предприятия разработали графики на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений, технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, с целью определения срока возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, и заключили договора на техническое диагностирование  с экспертными организациями, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

За 2015 год была проведена  экспертиза промышленной безопасности  25 зданиям и сооружениям, 21 насосным агрегатам, 10 буровым установкам, 13 подъёмным агрегатам для ремонта скважин, 12 передвижным насосным агрегатам, 113 ёмкостям (буллиты, сепараторы, отстойники, т.п.), 34 грузоподъёмным механизмам, 342 станку качалке, 440 фонтанным арматурам.

Подконтрольными предприятиями, эксплуатирующими трубопроводный транспорт, разработаны и выполняются среднесрочные программы по обеспечению промышленной безопасности трубопроводного транспорта.  На всех предприятиях, эксплуатирующих трубопроводный транспорт, организован мониторинг за состоянием балочных (воздушных) переходов через водотоки.

За 2015 год   на подконтрольных предприятиях решён ряд актуальных вопросов в области промышленной безопасности:

В АО «Самаранефтегаз» в  2015 году проведены следующие мероприятия:

2.1. Опытно-промышленные испытания (ОПИ):

- Испытание оборудования, позволяющего оптимизировать работу технологических аппаратов системы подготовки нефти, газа и воды на объекте ЦПНГ - 5 УПСВ "Ветлянская" АО "Самаранефтегаз" (ОПИ 2014-2015гг.);

- Испытание оборудования, позволяющего оптимизировать работу технологических аппаратов системы подготовки нефти, газа и воды на объекте ЦПНГ - 5 ДНС "Никольская" АО "Самаранефтегаз" (ОПИ 2014-2015гг.);

- Испытание системы контроля вертикальности FloDrift при бурении скважин;

- Испытание оборудования Fluid Hammer при бурении скважин;

- Испытание УЭЦН 3-го габарита и асинхронным ПЭД с рабочими органами из ЖКП;

- Испытание винтовых насосных установок для скважин с выносом проппанта из пласта;

- Технология пластовой наклонометрии для получения информации об азимутах напряжений эксплуатационных объектов АО «Самаранефтегаз»;

- Мобильная малогабаритная станция управления  «Электон-04П-400»;

- Устройство бесконтактной активной защиты приводов штанговых скважинных насосов (ПШСН);

- УСШН с канатной штангой для эксплуатации скважин с боковым стволом.

2.2. Проекты внедрения и промышленной эксплуатации:

- Интеллектуальная станция управления производства ЗАО "Электон";

- Улучшение качества подготовки воды для закачки в систему ППД;

- Муфта гибкая МГ-07-5А в составе УЭЦН в скважинах со сверхнормативной кривизной;

- Применение осцилляторов с целью повышения  эффективности процесса проводки скважин;

- Универсальная СУ Электон-630А для управления асинхронным и вентильным двигателем;

- Строительство участка водовода из чугунных труб по методу безсварочной технологии;

- Технология ликвидации зон поглощения  путем применения томпанирующих составов;

- Испытание высоковольтного устройства частотного регулирования для УЭЦН;

- Испытание технологии освоения и добычи нефти из скважин с боковыми стволами;

- Испытание высокодебитных УЭЦН 5 габарита в условиях АО «Самаранефтегаз»;

- Испытание энергоэффективных ЭЦН в комплектации с вентильными ПЭД в условиях АО «Самаранефтегаз»;

- Применение стабилизатора глинистых  покрышек – Reasolt;

- Цементирование обсадных колонн в одну ступень пеноцементным тампонажным раствором;

- Применение тампонажного материала   ПБС для перекрытия зон поглощения бурового раствора;

- МУН с применением реагента "Геопан-М";

- Селективная изоляция водопритока составами Блок-С;

- Технология стимуляции высокообводненных расчлененных карбонатных коллекторов с использованием вязких кислотных эмульсий;

- Гидроимпульсное воздействие на ПЗП методом имплозии;

- Комплексное волновое депрессионное и химическое воздействие на ПЗП;

- Электро-гидравлическое воздействие на ПЗП;

- Перекачка пластовых вод с нижележащего водоносного горизонта в продуктивный пласт;

- Селективная изоляция водопритока с пласта с применением полимерной композиции "РИР-П";

- ;

- Использование суспензионных пачек для отклонения кислотного состава;

- Безполимерная пенообразующая кислотная отклоняющая система.

2.3.  Опытно-промышленные испытания (ОПИ) в рамках производственной деятельности производственных управлений:

- Испытание оборудования «УОРЭП-ЭЦН» для одновременно-раздельной эксплуатации нескольких объектов разработки;

- Испытание оборудования от солеотложения с применением РВК «Пилот-1».

3. В 2015 году построено и введено в эксплуатацию 56 объектов, перечень данных объектов.

В ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК» введены в эксплуатацию 15  скважин, меж промысловый нефтепровод с двумя дожимными мультифазными насосными станциями от Авражного месторождения до УПСВ «Булатовская» .

На всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на основании анализа состояния промышленной безопасности, предписаний контролирующих органов  разработаны планы мероприятий по приведению действующих ОПО в соответствие с требованиями нормативных документов. Запланированные мероприятия выполняются не в полном объёме из-за недостаточного финансирования программ, направленных на обеспечение промышленной безопасности и охраны труда.

Для строительства трубопроводов недостаточно широко используются полиэтиленовые  трубы и  трубы с внутренним антикоррозионным покрытием.

Не всегда проводится предпусковая внутритрубная приборная  диагностика участков трубопроводов, относящихся к особо опасным с точки зрения экологических последствий.

В ОАО «Ульяновскнефть» построено 6 эксплуатационных скважины, была проведена  экспертиза промышленной безопасности 18км внутрипромысловых трубопроводов, 5 зданиям и сооружениям, 7 насосным агрегатам, 25 ёмкостям (буллиты, сепараторы, отстойники, т.п.),  7 грузоподъёмным механизмам, 10 станкам качалкам, 28 фонтанным арматурам.

На основании проведённых проверок и анализа выявленных нарушений можно сделать вывод, что состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазодобывающих предприятий, подконтрольных Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, находится в удовлетворительном состоянии.

5. Правоприменительная практика реализации Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

За  2015 год государственными инспекторами по надзору в нефтяной и газовой промышленности  использовались предоставленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях права  по привлечению к административной ответственности юридических, должностных лиц. Было рассмотрено 56 дел об административных правонарушениях  с вынесением постановлений о назначении  наказания: 12 юридическим лицам,  44 должностным лицам. Общая сумма наложенных штрафов составила 4664 тыс.рублей, сумма взысканных штрафов составила 4554 тыс. рублей из них 960 тыс. рублей взыскано с юридических и должностных лиц, привлечённых к административной ответственности в 2014 году.

Вид и состав правонарушений 48 возбуждённых дел определяется нарушением   статьи 9.1. части 1. («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

7 дел возбуждено по статье 19.5. п.11 КоАП («Невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений).

1 дело возбуждено по статье 9.4. п.11 КоАП («Невыполнение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий).

Дел об административных правонарушениях с вынесением постановления о назначении  наказания - должностными лицами Средне–Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору, обжаловано в суде и опротестовано прокурором не было.

6. Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности.

В 2015 году государственный надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на подконтрольных опасных производственных объектах нефтяной и газовой промышленности осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», других нормативно-технических документов в области промышленной безопасности.

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности за  2015 год приведён в таблице.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий(юридических лиц) | 86 | 46 | -40 |
| 2. | Количество инспекторов | 4 | 4 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 55 | 75 | +20 |
| 3.1. | плановые проверки | 11 | 9 | -2 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 19 | 25 | +6 |
| 3.3. | режим постоянного надзора | 25 | 41 | +16 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 211 | 219 | +8 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 40 | 55 | +15 |

За 2015 год  число проведённых проверок по сравнению с  2014 годом   увеличилось на 20 проверок и составило  75  проверок ( за 2014 год    – 55 проверки).

За 2015 год  число проведённых проверок опасных производственных объектов постоянного государственного надзора по сравнению с 2014 годом  увеличилось на 16 проверок и составило 41 проверку (за 2014 год  - 25  проверки).

Представителями Управления было рассмотрено  56 дел об административных правонарушениях  с вынесением постановлений о назначении  наказания из них: 12 юридическим лицам (за 2014 год  – 12),  44 должностным лицам (за 2014 год   - 28). Общая сумма наложенных штрафов составляет 4664тыс. руб. (за 2014 год - 3380 тыс.руб.)   Общая сумма взысканных штрафов составила 4554 тыс. рублей из них 960 тыс. рублей взыскано с юридических и должностных лиц, привлеченных к административной ответственности в 2014 году.( за 2014 год  – 2670 тыс.руб.).

Число выявленных нарушений промышленной безопасности  за 2015 год    по сравнению с  2014 годом  увеличилось на 8  нарушений  и составило 219 нарушений (за 2014 год– 211 нарушений).

Проведён, анализ выявленных нарушений промышленной безопасности  за 2015 год  по основным группам нарушения  распределяются следующим образом:

| № п/п | Наименование групп нарушений | Организационные причины нарушений | Технические причины нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушения, связанные с оформлением технической документации | - | - |
| 2. | Нарушения по содержанию и ведению документации ОТ и ПБ | - | - |
| 3. | Нарушения противофонтанной и противопожарной безопасности | - | - |
| 4. | Непроведение освидетельствований, испытаний, дефектоскопии оборудования и инструмента | - | - |
| 5. | Нарушения по эксплуатации, ревизии и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов | - | - |
| 6. | Нарушения, связанные с эксплуатацией бурового и нефтепромыслового оборудования | - | - |
| 7. | Нарушения, связанные с отступлениями от проектной документации при строительстве и реконструкции опасных производственных объектов | - | - |
| 8. | Нарушения ПУЭ | - | - |
| 9. | Неподготовленность работников к действиям по ПЛА, ПЛА не соответствую правилам | - | - |
| 10. | Нарушение правил работы с ручным инструментом и приспособлениями | - | - |
| 11. | Нарушения правил устройства факельных систем | - | - |
| 12. | Нарушения правил устройства и безопасной эксплуа-тации сосудов, работающих под давлением | - | - |
| 13. | Нарушения правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 98 | 121 |
| ИТОГО: 219 нарушений |  | 98 | 121 |
| В процентном (%) соотношении: |  | 43 | 47 |

Анализ основных показателей  государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства в 2015 году по Самарской и Ульяновской области приведён в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество инспекторов | 4 | 4 | 0 |
| 2. | Количество поднадзорных объектов | 284 | 114 | -170 |
| 3. | Общее количество проверок | 288 | 164 | -124 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 67 | 7 | - 60 |
| 5. | Количество наложенных административных наказаний | - | 1 | +1 |
| 6. | Количество выданных заключений о соответствии объекта | 265 | 160 | - 105 |

За 2015год число проведённых проверок государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 124 проверки и составило 164 проверки (за 2014год - 288  проверок).

Число выявленных нарушений предусмотренных, законодательством Российской Федерации   за 2015года по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 60  нарушений и составило 7 нарушений (за 2014год – 67 нарушений).

За 2015год количество выданных заключений о соответствии объекта реконструкции, капитального строительства установленным требованиям уменьшилось на 105 заключений и составило 160 заключений (за 2014год - 265 заключений).

За 2015год число рассмотренных дел об административных правонарушениях  составило 1 дело (за 2014год – 0). Общая сумма наложенных штрафов составляет 300 тыс. руб. (за 2014год - 0 тыс.руб.).

7. Основные результаты регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

В соответствии с требованиями «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного приказом  от 04.11.2007г. и Федеральным законом от 4 марта 2013года №22-ФЗ межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования  проведена  работа по перерегистрации опасных производственных объектов нефтегазодобывающего комплекса, расположенных на территории Самарской области в государственном Реестре опасных производственных объектов. В результате перерегистрации  ОПО  имеем следующие классы опасности:

I класс опасности - 23 опасные производственные объекты чрезвычайно высокой опасности;

II класс опасности - 48 опасные производственные объекты высокой опасности;

III класс опасности - 356 опасные производственные объекты средней опасности;

IV класс опасности - 312 опасные производственные объекты низкой опасности

Всего: 739 ОПО

В связи с судебными разбирательствами о праве собственности между ОАО «Элексброкерс», ООО «Богатовской сервисной компанией» и ООО «Межрегиональной сервисной компанией» остались не перерегистрированы    опасные производственные объекты     Коммунарского участка недр, включающие в себя Коммунарское и Красносамарское месторождения, на которых расположены опасные производственные объекты:

1. Фонд скважин Коммунарского и Красносамарского месторождения.

2. Система промысловых трубопроводов.

3. Пункт подготовки и сбора нефти (установка предварительного сброса воды -УПСВ).

8. Анализ состояния и предложения по развитию страхования гражданской

ответственности организаций, эксплуатирующих ОПО, и других видов страхования.

Государственными инспекторами осуществляется ежемесячно контроль  проведения процедур страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов, для этого каждый инспектор имеет базу данных по каждому подконтрольному предприятию, страховых компаниях, сроках страхования, типу опасных производственных объектов.

В ходе проверок  проверяется:

-наличие в подконтрольных организациях действующих договоров страхования;

-обеспечение страхования ответственности подконтрольных организаций на весь период эксплуатации опасных производственных объектов;

-соответствие размера страховых сумм по каждому застрахованному объекту с учетом требований Федерального закона №225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Все подконтрольные юридические лица провели идентификацию опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2013года №22-ФЗ  и  перерегистрировали опасные производственные объекты в государственном Реестре опасных производственных объектов. На основании данной перерегистрации проводится страхование  опасных производственных объектов.  Основной страховой кампанией на территории подконтрольной Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора в Самарской   области является:

1.  ЗАО СК «ЧУЛПАН».

2.  СО «Регион Союз».

9. Анализ внедрения систем управления промышленной безопасностью.

Контроль эффективности функционирования систем производственного контроля или систем управления промышленной безопасностью осуществляется государственными инспекторами систематически, на основании анализа результатов надзорной деятельности и фактического состояния промышленной безопасности в подконтрольных организациях.

Осуществляемый контроль состоит в периодической оценке эффективности основных элементов системы производственного контроля или системы управления промышленной безопасностью, в том числе:

-участия руководства юридических лиц в организации и осуществлении производственного контроля и обеспечении промышленной безопасности;

-наличия организационной структуры производственного контроля или системы управления промышленной безопасностью;

-проведения анализа состояния промышленной безопасности руководством эксплуатирующей организации, а также службой производственного контроля и другими структурными подразделениями (службами) эксплуатирующей организации;

-планирования и осуществления мероприятий по обеспечению промышленной безопасности;

-обеспеченности службы производственного контроля и других подразделений эксплуатирующей организации необходимыми правовыми и нормативными документами в области промышленной безопасности;

-регистрации и учета данных о состоянии промышленной безопасности и результатах производственного контроля;

-разработки и реализации мер по предупреждению нарушений требований промышленной безопасности на основании результатов производственного контроля;

-технического расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве;

-обеспечения противоаварийной готовности;

-системы подготовки кадров;

-своевременности и качества работ по ремонту и обслуживанию технических устройств.

Подконтрольные юридические лица в целях исполнения части 3 стати 11. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Постановлений Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года N 526 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 26 июня 2013года № 536 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», разработали документацию системы управления промышленной безопасностью, которая содержит положение о системе управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах I и II класса опасности и положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах III и IV класса опасности .

Служба производственного контроля имеется только в ОАО «Самаранефтегаз», на остальных предприятиях функции по организации и проведению производственного контроля возложены на лиц  в соответствии с требованием «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утверждённых Постановлением Правительства от 10.03.99г. №263 (с изменениями на 21июня 2013г).

Все подконтрольные юридические лица, эксплуатирующие  опасные производственные объекты, представили сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2014год, на электронном и бумажном носителях в соответствии с рекомендуемым образцом.

10. Анализ  эффективности работы по подготовке и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

При проведении проверок подконтрольных организаций государственные инспекторы осуществляют контроль за подготовкой и аттестацией руководителей и специалистов, а также обучением и инструктажем других работников подконтрольных организаций в области промышленной безопасности.

В ходе  проверок подконтрольных организаций проверялось:

-обеспечение подготовки и аттестации руководителей и специалистов в установленные сроки и по соответствующим программам обучения, утвержденным Ростехнадзором;

-организация и сроки проведения обучения и инструктажа работников подконтрольных организаций в соответствии с нормативными требованиями в области промышленной безопасности и охраны труда.

На территории подконтрольной Средне–Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому  и атомному надзору  подготовкой рабочих основных профессий  занимаются:

- Филиал «Учебный центр» АО «Самаранефтегаз»;

11. Анализ  готовности организаций к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Наличие в поднадзорных организациях собственных газоспасательных служб, наличие договоров на обслуживание.

В течение 2015 года   осуществлялся надзор за соблюдением подконтрольными юридическими лицами  на территории Самарской области требований статьи 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97года по обеспечению готовности к действиям по локализации последствий аварий на опасных производственных объектах. Все подконтрольные  юридические лица, осуществляющие разведку месторождений, добычу и транспортировку нефти на каждый взрывопожарный объект (цех,  технологическая установка, буровая установка и т.п.) разработали планы ликвидации аварий (ПЛА). Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации №240 от 15.04.02г. «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» разработаны  планы по предупреждению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2013г. № 730 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» все подконтрольные  юридические лица разработали планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

В ходе проводимых проверок проверялось наличие ПЛА на рабочих местах, графиков проведения тренировочных занятий, проверка знаний указанных планов обслуживающим ОПО персоналом, проведение учебных тревог.

Все юридические лица нефтедобывающего комплекса, эксплуатирующие опасные производственные объекты не имеют собственных газоспасательных служб и заключили договора на обслуживание с Федеральным Казначейским Учреждением  Аварийно Спасательным Формированием Северо-Восточной противофонтанной военизированной частью (СВПФВЧ).

СВПФВЧ на обслуживаемых опасных производственных объектах производится значительная работа по профилактике открытого фонтанирования при осуществлении работ по бурению, освоению и ремонту скважин. Сокращению нарушений правил и инструкций, непосредственно влияющих на возникновение газонефтеводопроявлений и перехода их в открытые фонтаны, соблюдению технических условий на монтаж устьевого и противовыбросового оборудования, повышению готовности вахт бурения, освоения и ремонта скважин по выполнению ими первоочередных действий при возникновении газонефтеводопроявлений  и открытых фонтанов.

12. Организация взаимодействия территориальных органов с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и другими Федеральными органами

Межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования напрямую не взаимодействует с аппаратом представителей Президента Российской Федерации.  За отчётный период провёдена совместная работа с другими федеральными органами:

- Главным Управлением МЧС России по Самарской области;

- Государственной инспекцией  труда в Самарской области;

- Прокуратурой г. Отрадного и  г. Самары и Самарской областной прокуратурой;

- Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой;

- Отрадненским военизированным отрядом СВПВЧ;

- ОБЭП г. Самары.

Проводимые комплексные проверки с участием вышеуказанных надзорных органов позволяют охватить более широкий круг вопросов, влияющих на состояние промышленной безопасности,  охраны  труда  на опасных производственных объектах.

# 13.  Анализ выполнения подконтрольными предприятиями нефтегазодобывающего комплекса мероприятий по антитеррористической деятельности

По результатам представленных материалов о состоянии защищенности от террористических актов опасных производственных объектов подконтрольных юридических лиц за 2015год  установлено следующее:

1. АО «Самаранефтегаз»  имеет подразделение службы безопасности, являющегося структурным подразделением АО «Самаранефтегаз». Штат состоит из   заместителя Управляющего АО «Самаранефтегаз»  по безопасности, начальников секторов службы безопасности (СБ), старших охранников,  старших сотрудников по экономической безопасности,  охранников.

-  охрана объектов  осуществляется  патрульными группами – на каждый цех по добыче нефти и газа  в соответствии с маршрутными листами;

-  группы работают на автомобилях УАЗ 31513, в будние дни с 16 часов до 8 часов утра следующего дня; В выходные и праздничные дни с 8 часов утра до 8 часов утра следующего дня;

-  охранники вооружены штатным оружием – гладкоствольным ружьем «Сайга – 20»;

-  охранники обеспечены радиостанциями;

-  организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Самаранефтегаз»;

- операторские пункт установок подготовки нефти имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным службы собственной безопасности (ССБ) и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- на ОПО в соответствии с графиками проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций»;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- территории опасных производственных объектов ОАО «Самаранефтегаз»   в соответствии с Корпоративной программой «Инженерно-технической защищенности» обеспечиваются ограждениями;

- при проектировании  новых объектов в проектах предусматривается установка камер видеонаблюдения;

- охрана части объектов осуществляется частным охранным предприятием «Бизон», часть объектов охраняется подразделениями  отдела вневедомственной охраны (ОВО) местных РОВД.

2.  ЗАО «Удмуртнефть – Бурение», осуществляющее  бурение нефтяных и газовых скважин выполняет мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействие террористическим актам  указанные в проектах  на бурение скважин.

- буровые бригады имеют радиотелефонную связь с  диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса бурения, переданные на буровую вышестоящей  организацией без ведома и согласования с техническим руководителем бурового предприятия;

- не принимаются к исполнению указания, переданные на буровую по рации, исполнение которых противоречит геолого-техническому наряду, технологическим регламентам, способные привести к изменению нормального технологического процесса бурения;

- нахождение посторонних лиц на территории буровой запрещается;

- по периметру территории строящейся скважины вывешиваются  предупредительные таблички: «Вход и въезд посторонним лицам на территорию буровой запрещен!»;

- вход на территорию и буровую разрешен только в сопровождении бурового мастера;

- в темное время суток буровая установка и прилегающая территория освещена прожекторами;

- доступ к токсичным химическим реагентам ограничен, обеспечено их хранение в закрытых помещениях;

- не допускается проникновение на территорию строящейся скважины посторонних лиц, о случаях попыток проникновения  персонал незамедлительно обязан информировать руководство бурового предприятия.

3.  ООО «Интер Ойл», осуществляющее  бурение нефтяных и газовых скважин   выполняет мероприятия по предотвращению постороннего вмешательства и противодействие террористическим актам  указанные в проектах  на бурение скважин.

- буровые бригады имеют радиотелефонную связь с  диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса бурения, переданные на буровую вышестоящей  организацией без ведома и согласования с техническим руководителем бурового предприятия;

- не принимаются к исполнению указания, переданные на буровую по рации, исполнение которых противоречит геолого-техническому наряду, технологическим регламентам, способные привести к изменению нормального технологического процесса бурения;

- нахождение посторонних лиц на территории буровой запрещается;

- по периметру территории строящейся скважины вывешиваются  предупредительные таблички: «Вход и въезд посторонним лицам на территорию буровой запрещен!»;

- вход на территорию и буровую разрешен только в сопровождении бурового мастера;

- в темное время суток буровая установка и прилегающая территория освещена прожекторами;

- доступ к токсичным химическим реагентам ограничен, обеспечено их хранение в закрытых помещениях;

- не допускается проникновение на территорию строящейся скважины посторонних лиц, о случаях попыток проникновения  персонал незамедлительно обязан информировать руководство бурового предприятия.

4. ОАО «Самараинвестнефть» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения  по периметру установок подготовки нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения;

- наиболее опасный производственный объект Шунгутская УПН обеспечена ограждением;

- на ОПО согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций».

5. В ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК»  разработаны мероприятия по защите от  террористических актов, предусматривающих охрану опасных производственных объектов. Опасные производственные объекты ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК» защищены охранной системой по периметру ОПО  и  службой безопасности.

-организован пропускной режим на всех объектах ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО «РИТЭК»;

-территория установок  подготовки нефти ограждена, налажено круглосуточное видео наблюдение;

-Константиновский пункт налива нефти охраняется частным охранным предприятием «Русич», на нем организован пропускной режим;

-Шаболовский и Крюковский пункты имеют ограждение по периметру объекта, но постоянной охранной службы нет. Охрана данных объектов осуществляется  обслуживающим персоналом,

в случае необходимости на Шаболовский и Крюковский пункты по телефонной связи  вызываются представители охраны с Константиновского ПНН;

-операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графиков;

-осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

-при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения.

6. Охрана опасных производственных объектов ЗАО «САНЕКО» осуществляется собственной службой безопасности. В ЗАО «САНЕКО» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов, предусматривающих охрану опасных производственных объектов.

-организован пропускной режим на всех объектах ЗАО «САНЕКО»;

-территория установок  подготовки нефти ограждена, налажено круглосуточное видео наблюдение;

-операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с частью, МВД;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графиков.

-осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа.

7.  В ООО «Регион - нефть»,    пункт налива нефти на Первомайском месторождении имеет постоянную радиотелефонную связь с руководством предприятия, медицинским учреждением. Пожарной частью, МВД, ГО и ЧС.

- по периметру пункта налива нефти вывешены таблички  «Вход и въезд посторонним лицам запрещен»;

- в темное время суток пункт налива нефти и прилегающая территория освещены прожекторами;

- не принимаются к исполнению указания по изменению технологического процесса переданные на пункт налива нефти без  согласования с техническим руководителем;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется  в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций» проводятся согласно графика;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения.

8. В ОАО «Самаранефтегеофизика»:

  - имеется приказ № 12 от 02.03.2015 г. «О защите от возможных террористических актов»;

  - организована круглосуточная охрана опасных производственных объектов (складов ВМ и зарядных мастерских);

  - запрещена перевозка и доставка ВМ в праздничные и выходные дни;

  - разработаны мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено проведение инструктажей персоналу;

  - разработаны мероприятия по осуществлению взаимодействия служб предприятия, аварийно-спасательных служб, медицинских учреждений и МЧС;

  - организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Самаранефтегеофизика»;

  - разработан план оповещения и действия при возможных террористических актах;

  - издан приказ по предотвращению и усилению пропускного режима, исключающий возможность проникновения на территорию объектов ОАО «Самаранефтегеофизика» посторонних лиц;

  - изданы приказы и графики дежурства в выходные дни;

  - все объекты обеспечены телефонной связью, средствами пожаротушения.

9. ЗАО «Татнефть – Самара» обеспечивает охрану объектов силами ООО ЧОП «Витязь»:

- в темное время суток пункты налива нефти Алимовском, Александровском, Вишневом месторождениях и прилегающая территория освещены прожекторами,  имеют постоянную радиотелефонную связь с руководством предприятия, медицинским учреждением, пожарной частью, МВД, ГО и ЧС;

-территория пунктов сбора и налива нефти ограждена, организован пропускной режим на всех объектах ЗАО «Татнефть – Самара»;

- с обслуживающим  ОПО персоналом согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций»;

10. ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Нефтеразведка» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения  по периметру установок по подготовке нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

-   организован пропускной режим на всех объектах ОАО «Ульяновскнефть» и ОАО «Нефтеразведка»;

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом, дежурным службы собственной безопасности (ССБ) и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- на ОПО в соответствии с  графиками проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций»;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- не все территории опасных производственных объектов  обеспечены ограждениями;

- При проектировании  новых объектов в проектах предусматривается установка камер видеонаблюдения по периметру ограждения.

11. ООО «Ульяновскнефтегаз» разработаны мероприятия по защите от возможных террористических актов и график по строительству ограждения  по периметру установок по подготовке нефти.  Ввиду значительной удаленности от населенных пунктов охрану опасных производственных объектов осуществляет производственный персонал.

- операторские пункты сепарационных установок имеют радиотелефонную связь с                                 диспетчерским пунктом,  дежурным ССБ и охраны, медицинскими учреждениями,  пожарной частью, МВД;

- осмотр оборудования нефтепромысловых трубопроводов осуществляется в дневное время при обходе операторами по добыче нефти и газа;

- при проектировании новых опасных производственных объектов предусматривается установка камер наружного наблюдения;

- на ОПО согласно графиков проводятся учебные тревоги по «Плану ликвидации возможных аварийных ситуаций».

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что:

- все предприятия, имеющие опасные производственные объекты разработали мероприятия по предотвращению террористических актов;

- содержат или заключили договора со специализированными службами для охраны ОПО, территории наиболее важных ОПО;

- имеют ограждения и системы видеонаблюдения;

Вместе с тем, большинство объектов (скважины, трубопроводы АГЗУ) не имеют постоянной охраны,  поэтому мероприятиями предусмотрен обход или объезд данных объектов по графику. Все объекты обеспечены бесперебойной связью с выходом на диспетчерские пункты аварийных служб и охраны.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод что:

- все юридические лица, имеющие опасные производственные объекты разработали мероприятия по предотвращению террористических актов;

- содержат или заключили договора со специализированными службами для охраны территории наиболее важных ОПО;

- имеют ограждения и системы видеонаблюдения;

Вместе с тем, большинство объектов (скважины, трубопроводы АГЗУ) не имеют постоянной охраны,  поэтому мероприятиями предусмотрен обход или объезд данных объектов по графику. Все объекты обеспечены бесперебойной связью с выходом на диспетчерские пункты аварийных служб и охраны.

Основные выводы

В  настоящее время остаются актуальными вопросы морального и физического износа основных производственных фондов юридических лиц, ведущих добычу нефти и газа. Необходима их модернизация и реконструкция опережающими темпами.

Одним из проблемных вопросов в области промышленной безопасности  юридический лицах, ведущих добычу нефти и газа остаётся низкий темп замены устаревшего оборудования и несвоевременное проведение его технического диагностирования для определения остаточного ресурса эксплуатации. Особенно это актуально при эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов.

Не  полном объёме выполняются запланированные организационно технические мероприятия по предупреждению травматизма и аварийности, техническому перевооружению производства  и приведению его в соответствие с требованиями норм и правил промышленной  безопасности.

В части обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности по-прежнему остаются слабая подготовка в области промышленной безопасности лиц, осуществляющих производственный контроль, формализм в осуществлении производственного контроля, частая смена руководства цехов, переподчинение различных служб не позволяет организовать юридическим лицам эффективную работу  производственного контроля.

2.3.2. Объекты магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа

1. Характеристика организации и объектов

Государственными инспекторами межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта, газового и общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется надзор 21 юридического лица Самарской и Саратовской областей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе:

| по эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) | 11 |
| --- | --- |
| по проведению экспертизы промышленной безопасности | 10 |
| Общая протяженность магистральных трубопроводов, км | 21749 |
| Газопроводов, км | 11677 |
| Нефтепроводов, км | 5156,8 |
| Продуктопроводов, км, в том числе: | 4915,2 |
| аммиакопроводы | 1383 |
| тубопроводы ШФЛУ | 0 |
| Количество ОПО, находящихся на стадии расширения | 7 |
| Количество ОПО, эксплуатируемых более 30 лет | 189 |
| Количество подземных хранилищ газа | 7 |
| Число поднадзорных объектов | 455 |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

| 12 месяцев 2014 года |  |  |  | 12 месяцев 2015 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий (руб) | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях | Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий (руб) | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях |
| отсутствуют |  |  |  | 21 июня 2015 года в 19 час. 59 мин. (московское время) в процессе транс-портировки аммиака в рабочем режиме (давление в момент ава-рии 3,04 МПа) произо-шло разрушение техни-ческого устройства (раз-герметизация крана ша-рового на байпасе) на 996 км трассы магист-рального аммиакопрово-да «Тольятти-Одесса» филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» с выбросом аммиака без возгорания в Тернов-ском районе Воронеж-ской области. | 418426,83 | НЕТ | НЕТ |
|  |  |  |  | 24 октября 2015 г. на 2630 км магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков», в районе населенного пункта с. Карновар Неверкинского района Пензенской области, эксплуатируемом филиалом ООО «Газпром трансгаз Самара» Павловское ЛПУМГ, произошел разрыв трубопровода с возгоранием транспортируемого природного газа. | Расследование продлено до 15.01.16г. | НЕТ | НЕТ |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 месяцев 2014 года |  | 12 месяцев 2015 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и место аварии | Вид аварий. | Дата и место аварии | Вид аварий |
| отсутствуют |  | 21 июня 2015 года в 19 час. 59 мин. (московское время) в процессе транспортировки аммиака в рабочем режиме (давление в момент аварии 3,04 МПа) произошло разрушение технического устройства (разгерметизация крана шарового на байпасе) на 996 км трассы магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» с выбросом аммиака без возгорания в Терновском районе Воронежской области. | Разрушение технического устройства |
|  |  | 24 октября 2015 г. на 2630 км магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков», в районе населенного пункта с. Карновар Неверкинского района Пензенской области, эксплуатируемом филиалом ООО «Газпром трансгаз Самара» Павловское ЛПУМГ, произошел разрыв трубопровода с возгоранием транспортируемого природного газа. | Разрушение сооружения |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев 2015  года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 месяцев текущего года |  |  | 12 месяцев прошлого года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции | Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции |
| отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |  |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Наименование показателя | 2015 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| Число аварий на ОПО; | 2 | 0 |
| Количество травмированных в результате аварий, всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Число групповых несчастных случаев на производстве. | 0 | 0 |
| Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего, из них: | 0 | 0 |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За 12 месяцев 2015 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта поднадзорных межрегиональному отделу по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Средне-Поволжского управления Ростехнадзора произошло 2 аварии.

21 июня 2015 года в 19 час 59 мин (время московское) в процессе транспортировки жидкого аммиака в рабочем режиме (давление в момент аварии 3,04 МПа) произошло разрушение технического устройства (разгерметизация крана шарового на байпасе) на 996 км трассы магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» с выбросом аммиака без возгорания в Терновском районе Воронежской области. Пострадавших в результате аварии нет. К аварийно – спасательным работам были привлечены силы МЧС РФ по Воронежской области.

22 июня 2015 года в 18 час 00 мин работоспособность аммиакопровода полностью восстановлена.

Авария была устранена отсечением аварийного участка специальным  оборудованием «СТОПЛ» и заменой шаровых кранов поз. № 2 и 3 на байпасной линии ОК 6К6.

На основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений, результатов осмотра места аварии и проведенного расследования были установлены следующие причины аварии:

1. Технические причины аварии.

Утечка жидкого аммиака из под фланца шарового крана произошла в следствии:

а) Не удовлетворительного качества ремонтных работ на трубопроводе байпаса поста ОК 6К6:

б)Замены штатных крепежных элементов – шпилек на старые болты, которые простояли больше 30 лет.

в) Работы шарового крана в режиме малоцикловых знакопеременных нагрузок.

2. Организационные причины аварии:

1) Отсутствие должного контроля со стороны руководства филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» по организации ремонтных работ по замене шарового 4 дюймового крана байпасной линии поста обратного клапана ОК 6К6 магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на участке трассы 996 км.;

2) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ремонтным персоналом филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» при проведении работ по замене шарового 4 дюймового крана байпасной линии поста обратного клапана ОК 6К6 магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на участке трассы 996 км.

3) Отсутствие со стороны юридического лица должного контроля за соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих обязательные требования, в том числе, к безопасности технологических процессов на опасном производственном объекте.

Последствия от аварии составили:

В результате разгерметизации участка магистрального аммиакопровода филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» на 996 км произошёл выход жидкого аммиака в количестве 0,559 тн.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составили 409229,03 руб.

Прямые потери от аварии составили 9197,80 руб.

Потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц – отсутствуют.

Всего- 418426,83 руб.

В целях недопущения причин аналогичных аварий комиссией по техническому расследованию причин аварии ОАО «Трансаммиак» предложено:

1. Разработать мероприятия, определяющие меры по снижению риска возникновения подобных аварий.

Срок - 02.09. 2015.

2. Издать приказ по результатам работы комиссии технического расследования причин аварии и наказанию виновных должностных лиц.

Срок - 02.09. 2015.

3. Провести внеплановую инструментальную диагностику участка НС6-НС7, по определению его технического состояния, с привлечением специализированной организации.

Срок - до 31.12. 2015 года.

4. Провести внеплановую проверку технического состояния трубопроводной обвязки байпасов всех главных, сателлитных и обратных клапанов.

Срок - до 31.12.2015 года.

Все предложенные мероприятия выполнены в полном объеме.

24 октября 2015 г. на 2630 км магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков», в районе населенного пункта с. Карновар Неверкинского района Пензенской области, эксплуатируемом филиалом ООО «Газпром трансгаз Самара» Павловское ЛПУМГ, произошел разрыв трубопровода с возгоранием транспортируемого природного газа. Ремонтно – восстановительные работы проведены силами Павловского ЛПУМГ, Самарским Управлением аварийно - восстановительных работ с привлечением техники Управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Самара. Время локализации и устранения аварии с пуском участка в работу составило 88 часов.

В связи с необходимостью проведения дополнительного исследования состава и прочностных свойств металла трубы магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке трассы 2630 км, принято решение о привлечении к расследованию кафедры машин и аппаратов химических производств Самарского государственного технического университета.

Приказом Управления от 30.12.15 № 1036 техническое расследование причин аварии продлено до 15.01.2016г.

Групповых несчастных случаев, случаев со смертельным и тяжёлым исходом на подконтрольных объектах МТТ за отчетный период 2015 года не было (за 12 месяцев 2014 года несчастных случаев не было).

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За 12 месяцев 2015 года на объектах магистрального трубопроводного транспорта поднадзорных межрегиональному отделу по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Средне-Поволжского Ростехнадзора несчастных случаев, не зарегистрировано.

Причинами произошедшей аварии 21 июня 2015 года в 19 час 59 мин (время московское) на 996 км трассы магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» стало:

1.	не удовлетворительное качество ремонтных работ на трубопроводе байпаса поста ОК 6К6;

2.	замена штатных крепежных элементов – шпилек на старые болты, которые простояли больше 30 лет;

3.	работа шарового крана в режиме малоцикловых знакопеременных нагрузок;

4.	отсутствие должного контроля со стороны руководства филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» по организации ремонтных работ по замене шарового 4 дюймового крана байпасной линии поста обратного клапана ОК 6К6 магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на участке трассы 996 км.;

5.	ненадлежащее исполнение должностных обязанностей ремонтным персоналом филиала «Воронежское управление» ОАО «Трансаммиак» при проведении работ по замене шарового 4 дюймового крана байпасной линии поста обратного клапана ОК 6К6 магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на участке трассы 996 км.;

6.	отсутствие со стороны юридического лица должного контроля за соблюдение Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих обязательные требования, в том числе, к безопасности технологических процессов на опасном производственном объекте.

Причины аварии произошедшей 24 октября 2015 г. на 2630 км магистрального газопровода «Уренгой-Новопсков», в районе населенного пункта с. Карновар Неверкинского района Пензенской области, в настоящее время устанавливаются комиссией по техническому расследованию.

Приказом Управления от 30.12.15 № 1036 техническое расследование причин аварии продлено до 15.01.2016г.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.)

Все поднадзорные организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, организовывают и осуществляют производственный контроль.

Декларации промышленной безопасности подлежат 210 опасных производственных объектов. На все объекты разработаны декларации промышленной безопасности, проведена экспертиза промышленной безопасности и регистрация заключений в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С целью продления срока дальнейшей эксплуатации магистральным трубопроводам и техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, проводится экспертиза промышленной безопасности.

Сведения об организациях, заключивших договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

| Общее число зарегистрированных в государственном реестре |  |  |  |  | Из них имеют на конец отчетного периода действующий договор страхования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | опасных производственных объектов |  |  |  | поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты | опасных производственных объектов |  |  |  |
|  | I класса | II класса | III класса | IV класса |  | I класса | II класса | III класса | IV класса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 58 | 152 | 245 | 0 | 11 | 58 | 152 | 245 | 0 |

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Во всех предприятиях соблюдаются законодательно установленные процедуры регулирования промышленной безопасностью, а именно:

- разработаны и утверждены руководством компаний нормативно-эксплуатационные документы:

«Система управления промышленной безопасностью в АО «Транснефть-Приволга»;

«Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»;

«Система управления промышленной безопасностью в ООО «Самаранефть-Сервис»;

«Система управления промышленной безопасностью в ОАО «Трансаммиак», требования которых отражены в должностных инструкциях работников предприятий;

«Единая система управления охраной труда в ОАО «Газпром»;

- имеются, действующие декларации промышленной безопасности и заключения ЭПБ на них; свидетельства о регистрации объектов в государственном реестре ОПО; договоры и полисы страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО; лицензии на осуществление конкретных видов деятельности в области промышленной безопасности;

- разработаны «Положения о производственном контроле за соблюдением требований ПБ на ОПО», в соответствии с которыми во всех филиалах ОАО приказами созданы постоянно действующие комиссии, работающие по годовым графикам.

Разработаны и согласованы с территориальным органом Ростехнадзора, гос. инспекцией труда, ГО и ЧС МЧС РФ основные эксплуатационно-нормативные документы в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при эксплуатации ОПО.

На всех предприятиях имеются, утвержденные компаниями годовые графи-ки диагностирования, техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования ОПО.

Основными проблемами, связанными с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости являются несанкционированные врезки и отключения внешнего источника электроснабжения объектов.

Оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости – удовлетворительная.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты.

Деятельность поднадзорных отделу предприятий по предупреждению и ликвидации возможных аварий основывается на требованиях Постановления Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», Постановления Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ» и Приказа МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ», в соответствии с которыми:

- разработаны, на основании отраслевых, руководящие документы (РД)  по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- приказами по предприятиям созданы звенья отраслевых подсистем

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- приказами по предприятиям назначены составы комиссий и утверждены  планы- графики работы комиссий;

- разработаны «Планы ликвидации возможных аварий» и «Планы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» по опасных  производственным объектам;

- разработаны учебные программы, графики проведения учебно-тренировочных занятий, заведены журналы посещений занятий и проводится аттестация личного состава подразделений;

- приказами по предприятиям созданы финансовые резервы.

В целях предотвращения совершения возможных терактов и хищения нефти и нефтепродуктов работа подконтрольных отделу предприятий в 2015 году была направлена на совершенствование работы служб безопасности, усиление контрольно-пропускного режима, технической укреплённости и защищенности объектов (системы связи, видеонаблюдения и др.), отработку схем взаимодействия и связи с территориальными и местными правоохранительными органами и ФСБ.

В соответствии с графиками проводились занятия по противодействию террористической и диверсионной деятельности на охраняемых объектах.

На 2015 год подконтрольными предприятиями разработаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию существующих систем защиты ОПО.

Для обеспечения защищенности производственных объектов при возникновении стихийных бедствий и готовности к локализации и ликвидации их последствий поднадзорными предприятиями предусмотрены и выполняются следующие мероприятия:

- соблюдение требований к охранной зоне и зоне установленных нормами минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

- постоянное патрулирование, осмотры, обследование всех сооружений и линейной части с целью своевременного обнаружения опасных ситуаций, угрожающих целостности и безопасности ОПО и безопасности окружающей среды;

- поддержание технологического оборудования в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ и технического обслуживания;

- соблюдение условий обеспечения взрывопожаробезопасности и противопожарной защиты;

- выполняются требования нормативно-правовых и руководящих документов по защите от ЧС;

- разработаны планы возможных аварий, планы ликвидации аварийных разливов нефти, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планы пожаротушения;

- проводятся учения и тренировки по ликвидации возможных аварий и ЧС;

- разработаны приказы по РСЧС и КЧС и ОПБ;

- персонал предприятий обеспечен средствами индивидуальной защиты;

- внедрены автоматические системы регулирования, блокировки, остановки технологических процессов;

- определены силы и средства для ликвидации ЧС;

- согласно действующих норм и правил проводится аттестация персонала в области промышленной и пожарной безопасности;

- выполняются требования комиссий по проверке безопасности функционирования объектов;

- эксплуатация объектов выполняется в соответствии с действующими нормами и правилами, технологическими регламентами и инструкциями;

- созданы аварийные запасы материалов и оборудования, укрепляется материально-техническая база аварийной службы;

- созданы комиссии по ЧС и ОПБ и комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов организации, утверждены составы КЧС и ОПБ, разработаны и утверждены Положения о КЧС и ОПБ, разработаны функциональные обязанности членов КЧС и ОПБ. Согласно утвержденному Положению проводятся заседания КЧС и ОПБ;

- ежегодно разрабатываются Планы работы комиссий по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной безопасности и комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов;

- руководители организаций и все члены КЧС и ОПБ организаций прошли обучение в области ГО и ЧС в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Самарской области, получены соответствующие удостоверения;

- разработаны Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- разработаны инструкции по действиям персонала предприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выполнении мероприятий гражданской области;

- обучение обслуживающего персонала организаций в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера осуществляется ежегодно по утвержденным Программам;

- созданы постоянно действующие органы управления, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, силы и средства, специально подготовленные к ведению аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ.

Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ) созданы и аттестованы в трех действующих (из 11 поднадзорных отделу) предприятиях с численностью:

АО «Транснефть-Приволга» - 200 чел.

АО «Транснефтепродукт-Самара» - 264 чел.

ОАО «Трансаммиак» - 122 чел.

ОАО «Трансаммиак», не имеющее собственного газоспасательного формирования, заключило договор от 25.12.2012 № 155/12-3977-Т-12 с пролонгацией на 2015 год с ОАО «Тольяттиазот» по выполнению газоспасательных работ специалистами аттестованного газоспасательного взвода Свидетельство № 005369 от 07.07.2009. Рег. № 5/6-412-45.

ООО «Самаранефть-Сервис», не имеющее НАСФ, заключило договор от 01.02.2011 № 04 с аккредитованным профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «ВОЛГАСПАС».

Техническое оснащение созданных НАСФ соответствует утвержденным «Табелям оснащения объектового НАСФ материально-техническими средствами».

В АО «Транснефть-Приволга» в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций приказом генерального директора от 03.12.2004 № 779 создан резерв финансовых средств в размере двухсот тысяч рублей.

В АО «Транснефтепродукт-Самара» специальный резерв финансовых ресурсов не создавался. В соответствии с указаниями ОАО «АК «Транснефтепродукт» от 25.12.2003 № 03-6-11/3208 покрытие всех расходов, связанных с локализацией и ликвидацией последствий ЧС при необходимости осуществляется за счет средств, предусмотренных в договоре страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов № 34-1452-09-СО от 21.09.2009 с ЗАО «Страховая компания «Транснефть» - на 787,6 млн. руб.

Основу резерва материальных ресурсов составляет аварийный запас труб и запорной арматуры (согласно установленным нормам), а также техническое оснащение АРС, установленное по нормам табеля оснащения (транспортные средства, механизмы, агрегаты, приспособления, инвентарь и материалы).

В ОАО «Трансаммиак» резервы финансовых средств (1.000.000 руб.) определены приказом генерального директора от 16.06.2009 № 131 за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

- в виде страхового фонда (42.000.000 руб. - Сертификат к договору страхования ОПО № 35-36/00001/09 от 31 декабря 2009 года);

- в виде материальных ресурсов, определены Правилами устройства и безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов ПБ-08-258-98, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России № 73 от 09.12.1998, а также специального оборудования и принадлежностей, распределенных по филиалам.

В ООО «Самаранефть-Сервис» специальный резерв финансовых средств не создавался.

Для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «Самаранефть-Сервис»:

- имеется аварийный запас оборудования и материалов согласно норм положенности;

- на случай возникновения ЧС на расчетном счете управляющей компании сформирован финансовый запас.

Действующие поднадзорные предприятия взаимодействуют с МЧС и региональными КЧС и ОПБ по вопросам:

- подготовки и аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований;

- подготовки должностных лиц РСЧС;

- обучения специалистов НАСФ;

- участия в подготовке и проведении противоаварийных тренировок и комплексных учений по ликвидации ЧС;

- обучения работников предприятий способам защиты от ЧС;

- оповещения об угрозе и возникновении ЧС и т.д.

В соответствии с графиками постоянно проводятся учебно-тренировочные занятия.

Проведенные УТЗ показали, что степень подготовленности производственного персонала Общества оценивается «удовлетворительно».

Ведущие специалисты поднадзорных предприятий в области ГОЧС, охраны труда и промышленной безопасности систематически принимают участие в проводимых органами МЧС России семинарах, инструкторско-методических занятиях, конференциях и технических совещаниях по вопросам:

- защиты населения и территорий от ЧС природного. Техногенного характера, террористических проявлений;

- обеспечения пожарной безопасности;

- промышленной безопасности;

- паспортизации опасных производственных объектов и т.д.

Результатом участия руководства и ведущих специалистов ОАО в выше перечисленных и других мероприятиях является:

- повышение уровня методической подготовки руководителей учебно-тренировочного процесса;

- повышение уровня организации и качества проведения учебно-тренировочных занятий.

Все производственные объекты предприятий оснащены системами автоматики, включающими в себя подсистемы контроля вибрации, загазованности, пожарной сигнализации, регулирования давления, автоматизированными системами обнаружения выхода продуктов, системами управления локализацией источника аварии (телемеханика), системами предотвращения аварийных ситуаций.

Информация от систем и служб контроля поступает по АСУ постоянно, по телефонной связи ежечасно, от мобильных групп по радиосвязи ежесуточно по графику, от линейных обходчиков ежедневно. При необходимости информация передается немедленно с использованием всех средств связи и оповещения.

Оповещение и информирование организовано по линии дежурно-диспетчерских служб предприятий.

Оповещение подчиненных объектов, информирование вышестоящих и взаимодействующих органов управления осуществляется по действующим каналам местной и междугородней телефонной связи. По линиям связи ОАО «Телекомнефтепродукт», сети «Связьтранснефть», радио и мобильными средствами связи, факсимильным средствам связи и электронной почты.

Оповещение руководящего, командно-начальствующего состава РСЧС, личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований  (далее-НАСФ) и персонала осуществляется по каналам телефонной внутриплощадочной связи, ГТС, радиосвязи, громкоговорящей связи, мобильной связи. Звуковыми сигналами с помощью сирен, путем посылки в структурные подразделения посыльных.

Оповещение населения прилегающих населенных пунктов осуществляется по действующим каналам местной телефонной связи и каналам местного радиовещания, через органы местного самоуправления. А также с использованием технических средств локальных систем оповещения (громкоговорящей связи и звуковыми сигналами с помощью сирен).

Состояние оснащенности техническими средствами оповещения и связи, уровня профессиональной подготовки и степени практических навыков персонала дежурно-диспетчерских служб, наличие необходимых инструкций по порядку оповещения в различных условиях развития ЧС, согласованных и утвержденных схем оповещения позволяют осуществлять своевременное оповещение руководящего состава и персонала, информирование вышестоящих и территориальных органов управления и заинтересованных организаций.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» и ООО «Газпром трансгаз Саратов» функционирует система гражданской защиты СГЗ, которая создана путем организационного объединения подсистем гражданской обороны (ГО) и подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС («ГазЧС»).

СГЗ является составной частью корпоративной системы гражданской защиты (КСГЗ) ОАО «Газпром».

Приказом генерального директора Общества утверждены:

- Положение о системе гражданской защиты;

- Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);

- Состав КЧС и ОПБ;

- Положение о штабе гражданской обороны;

- Состав штаба гражданской обороны.

Система гражданской защиты Общества построена по иерархическому принципу и имеет два уровня: уровень организации и уровень объектов (филиалов).

На каждом уровне созданы и функционируют координационные органы (КЧС и ОПБ), органы повседневного управления (дежурно-диспетчерские службы), постоянно действующие органы, специально уполномоченные на решение задач в области предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (специальный отдел и инженеры по ГОЧС филиалов). Кроме того, каждый уровень располагает соответствующими силами и средствами.

Комиссии по ОЧС и ОПБ работают в соответствии с планами на год.

В соответствии с Планом основных мероприятий по вопрсам гражданской защиты ежеквартально проводятся тренировки по по технической проверке системы оповещения, занятия с ПДС по приему сигналов (распоряжений) мобилизационной готовности, переводу гражданской обороны в высшие степени готовности, выходу на резервный диспетчерский пункт.

Подготовка органов управления, сил гражданской защиты, работников Общества осуществляется в соответствии с Организационно-методическими указаниями ОАО «Газпром».

Обучение организовано и осуществляется в плановом порядке в учебных заведениях МЧС, ОАО «Газпром» и на местах. Все члены КЧС и ОПБ Общества прошли обучение по вопросам гражданской защиты.

В обществе создан и по нормам укомплектован на 90% аварийный запас. В номенклатуру аварийного запаса входят более 250 позиций.

Кроме аварийного запаса существует неснижаемый запас МТР и запас ГСМ.

Резерв материально-технических, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС и в целях обеспечения гражданской обороны составляет 90% от установленной потребности.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

За 12 месяцев 2015 года государственными инспекторами межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта и газовому надзору Средне-Поволжского управления ростехнадзора было проведено 238 проверок, из них:

1.	плановых – 6 проверок;

2.	внеплановых – 133 проверки (в том числе - 5 проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведённых ранее проверок; - 121 проверка в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах, в том числе 14 документарных проверок; - 7 проверок соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований и условий);

3.	в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства) - 99 проверок.

По результатам проведенных проверок выявлено 730 нарушений требований промышленной безопасности и требований при эксплуатации ОПО, из них:

-	по результатам плановых проверок – 153 нарушения;

-	по результатам внеплановых проверок: в порядке осуществления режима постоянного государственного контроля (надзора) на опасных производственных объектах – 488 нарушений; соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований и условий – 2 нарушения;

-	по результатам проверок, проведенных в рамках государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства) – 87 нарушений.

По итогам проверок составлено 155 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 155 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 1934,5 тыс. руб., из них:

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 38 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 802 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 4 наказания, сумма наложенного административного штрафа – 900 тыс. руб.

по ч. 1. ст. 9.4. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 5 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 100 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 1 наказание, сумма наложенного административного штрафа – 100 тыс. руб.

по ст. 11.20. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 107 наказаний, сумма наложенного административного штрафа – 32,5 тыс. руб.

- Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

За 12 месяцев 2015 года проведено 7 проверок соблюдения соискателем лицензии лицензионных требований и условий. Выявлено 2 нарушения по несоблюдению лицензионных требований и условий соискателем лицензии.

2.4. Маркшейдерские работы и безопасность недропользования

1.Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности

Надзорную и контрольную деятельность в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием в Средне-Поволжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляет межрегиональный отдел по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования.

За 12 месяцев 2015 года Управлением в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием произведено 23 проверки, в том числе 12 плановых (в том числе 6 проверок лицензиатов по соблюдению лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ), 11 внеплановых (в том числе 6 - по контролю за исполнением предписаний, 4 - по определению возможности выполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ, 1 документарная проверка по запросу Прокуратуры Самарской области). Выявлено и предписано к устранению 44 нарушения требования правил и норм.

За 12 месяцев 2015 года к административной ответственности по статье 8.10, ч.2 привлечено 8 должностных лиц. Сумма наложенных и взысканных штрафов составила 240,0 тыс. рублей.

К административной ответственности в 2015 году привлечены должностные лица по проведенным плановым проверкам, по результатам проведения которых выявлены нарушения установленных требований по производству маркшейдерских работ. Так же к административной ответственности привлечено должностное лицо по результатам проведения внеплановой документарной проверки.

По результатам проведения 2 плановых проверок соблюдения лицензионных условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ в арбитражный суд Самарской области и в мировые суды Железнодорожного и Октябрьского районов г. Самары направлены материалы дел об админстративных правонарушениях  по ст. 14.1, ч.3.

Решением Арбитражного суда Самарской области юридическому лицу ООО «Нефтетехпроект» назначено административное наказание в виде предупреждения. Решением мирового суда Железнодорожного района г. Самары директор «Нефтетехпроект» привлечен к аминистративной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 3,0 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда Самарской области юридическое лицо ООО «Средневолжская землеустроительная компания» привлечено к администраитвной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30,0 тыс. рублей. Решением мирового суда Железнодорожного района г. Самары директор ООО «Средневолжская землеустроительная компания» привлечен к аминистративной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 3,0 тыс. рублей.

В отношении вышеуказанных предприятий были проведены внеплановые мероприятия по контролю за исполнением выданных предписаний. Невыполнения ранее выданных предписаний не установлено, штрафы оплачены.

Плановые проверки соблюдения установленных требований по маркшейдерскому обеспечению осуществлялись в отчетном периоде в рамках плановых комплексных проверок поднадзорных организаций по нескольким видам надзора с составлением единого акта проверки.

Мероприятия, предусмотренные Планом проведения плановых проверок, выполнены в полном объеме.

Сравнительный анализ основных показателей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора  в сфере маркшейдерского контроля и надзора за безопасным недропользованием за 12 месяцев 2015 года в сравнении с показателями за аналогичный период  2014 года приведен в таблице.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2015г. | 12 мес. 2014г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 98 | 106 | - 8 |
| 2. | Количество инспекторов | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 23 | 27 | - 4 |
| 3.1. | плановые проверки | 12 | 10 | + 2 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 11 | 17 | - 6 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 44 | 40 | + 4 |
| 5. | Количество наложенных административных наказаний | 12 | 8 | + 4 |

Количество выявленных и предписанных к устранению в 2015 году нарушений требований нормативных документов на 1 проверку составляет 1,9. С учетом того, что при проведении внеплановых проверок затрагивается только часть вопросов маркшейдерского обеспечения (лицензионные условия, выполнение пунктов ранее выданных предписаний), число выявленных нарушений на 1 плановую проверку составляет 3,7.

2. Оценка состояния геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ. Соблюдение лицензиатами лицензионных требований и условий при производстве маркшейдерских  работ

В целом состояние маркшейдерского обеспечения горных работ на предприятиях Самарской и Ульяновской областях, подконтрольных  отделу, можно оценить как удовлетворительное, с тенденцией ежегодного улучшения.

Недропользователи на предприятиях Самарской и Ульяновской областях ведут маркшейдерское обеспечение горных работ силами собственных геолого-маркшейдерских служб, или привлекают к выполнению работ специализированные маркшейдерские организации, имеющие соответствующие лицензии.

В результате предпринятых за последние годы Средне-Поволжским Управлением Ростехнадзора мер, на предприятиях-недропользователях  осуществляется разработка специализированной проектной документации по ведению маркшейдерского обеспечения с учетом особенностей каждого конкретного предприятия. Крупными недропользователями организованы инструментальные наблюдения на геодинамических полигонах месторождений углеводородного сырья. Информация о геодинамических полигонах на лицензионных участках при разработке месторождений углеводородного сырья направлялась заместителю руководителя Ростехнадзора Радионовой С. Г. (исх. № 01-12/3332 от 13.04.2015; исх. № 01-12/4517 от 20.05.2015).

Качество представляемой предприятиями для рассмотрения документации (горных отводов, годовых планов развития горных работ, форм статистической отчетности с обосновывающими материалами и др.) остается на высоком уровне.

В отчетном периоде проведено 6 плановых проверок соблюдения лицензионных условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ и 6 внепланых проверок возможности выполнения лицензионных требований.

По результатам проведения 2 плановых проверок соблюдения лицензионных условий при осуществлении деятельности по производству маркшейдерских работ в арбитражный суд Самарской области и в мировые суды Железнодорожного и Октябрьского районов г. Самары направлены материалы дел об админстративных правонарушениях  по ст. 14.1, ч.3.

Решением Арбитражного суда Самарской области юридическому лицу ООО «Нефтетехпроект» назначено административное наказание в виде предупреждения.

Решением Арбитражного суда Самарской области юридическое лицо ООО «Средневолжская землеустроительная компания» привлечено к администраитвной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30,0 тыс. рублей.

Решением мирового суда Железнодорожного района г. Самары директор ООО «Нефтетехпроект» привлечен к аминистративной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 3,0 тыс. рублей.

Решением мирового суда Октябрьского района г. Самары директор ООО «Средневолжская землеустроительная компания» привлечен к аминистративной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 3,0 тыс. рублей.

3.Анализ соблюдения требований по технологии ведения работ при реализации технических (технологических проектных документов, планов (программ) и схем развития горных работ, иной проектной документации на осуществление работ, связанной с пользованием недрами.

В настоящее время практически все подконтрольные организации имеют необходимые разрешительные и проектные документы. Управление проводит постоянный мониторинг наличия у данных организаций лицензий на право пользования недрами и их своевременного переоформления, наличия проектной документации и ее своевременной корректировки, наличия горноотводной документации, наличия лицензий на производство маркшейдерских работ или договоров на маркшейдерское обслуживание.

Одним из приоритетных направлений в контрольно-профилактической работе остается согласование годовых планов горных работ.

Представленные на согласование годовые планы (программы) развития горных работ рассматриваются на технических совещаниях при руководителе управления или его зхаместителя в присутствии руководителей и главных специалистов предприятий. На этих совещаниях заслушиваются руководители предприятий, анализируется  соблюдение законодательных и нормативных требований, условий лицензий на пользование недрами, проектных решений по отработке запасов полезных ископаемых и их переработке, выполнение мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности, рационального использования и охраны недр при ведении горных работ, в том числе выполнение условий согласования планов горных работ за предыдущий период, условий лицензионных соглашений на право пользования недрами и предлагаются условия, при которых обеспечивается рациональное и безопасное ведение горных работ.

4.Оценка соблюдения установленного порядка консервации и ликвидации объектов, связанных с пользованием недрами

За 12 месяцев 2015 года Управлением рассмотрены и подписаны материалы на ликвидацию 30 скважин ОАО «Самаранефтегаз» и 1 скважины ООО «Регион-нефть», материалы на консервацию 3 скважин ООО ПКФ «Недра-С».

Работы по ликвидации и консервации скважин выполнены в соответствии с требованиями разделов V и LVII Федеральных норм и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

5.Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских исходных данных,включаемых в государственную статистическую отчетность предприятия по добыче полезных ископаемых, их соответствие проектной документации

Контроль за достоверностью геолого-маркшейдерских исходных данных для включения в государственную статистическую отчетность предприятий осуществляется Управлением, начиная с их оценки при согласовании  планов развития горных работ, при проведении обследований предприятий в течение года, при рассмотрении, правильности определения и согласовании фактических объемов добычи и потерь в материалах к формам государственного статистического наблюдения 5-ГР. Для согласования фактических объемов добычи предприятия предоставляют соответствующие материалы, подготовленные организациями, имеющими лицензию на производство маркшейдерских работ.

6.Проблемные вопросы маркшейдерского обеспечения горных работ

В области маркшейдерского обеспечения горных работ на предприятиях, подконтрольных Управлению, существуют следующие основные проблемные вопросы маркшейдерского обеспечения горных работ.

Основным нормативным документом, устанавливающим требования по производству маркшейдерских работ, является «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03, утвержденная Постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 73. По информации системы «КонсультантПлюс» данный документ опубликован не был, по заключению Минюста РФ в государственной регистрации не нуждается. В основу данного документа заложены технические требования, определенные Инструкцией по производству маркшейдерских работ, утвержденную Госгортехнадзором СССР 20.02.1985. «Инструкция по производству маркшейдерских работ» РД 07-603-03 морально устарела, не содержит требований к использованию спутникового оборудования (GPS/ГЛОНАСС) при создании опорных и съемочных сетей, при ведении съемочных работ с использованием электронных приборов, технических требований по ведению маркшейдерских работ при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (метрополитенов, хранилищ и т. п.).

Инструкция нуждается в кардинальном пересмотре с учетом того, что производство маркшейдерских работ отнесено к лицензируемым видам деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.

Отсутствуют нормативно-правовые документы, определяющие требования к обязательному содержанию проектной документации на производство маркшейдерских работ, в том числе при разработке месторождений углеводородного сырья и созданию геодинамических полигонов.

2.5. Объекты нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

- Характеристика поднадзорных объектов.

Самарская область

За 12 месяцев 2015года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования осуществлялся контроль за 63 организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты (ОПО) нефтехимии и нефтепереработки. В составе поднадзорных предприятий имеются крупные нефтегазоперерабатывающие заводы  (АО «НК НПЗ», АО «КНПЗ», АО «СНПЗ», АО «НГПЗ», АО «ОГПЗ») входящие в состав ОАО «НК Роснефть», два крупных нефтехимических предприятия АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и ООО «Тольяттикаучук».

Всего под надзором отдела  на территории Самарской области находятся:

6 нефтехимических предприятия, количество опасных производственных объектов – 88, из них 47 1 класса опасности;

15 нефтегазоперерабатывающих предприятий, количество опасных производственных объектов – 147, из них 65 1 класса опасности.

42 предприятия нефтепродуктообеспечения, количество опасных производственных объектов  на предприятиях нефтепродуктообеспечения -76,  в основном 3  класса опасности.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015 года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования на территории Ульяновской области осуществлялся надзор за нефтеперерабатывающими предприятиями и предприятиями нефтепродуктообеспечения. Нефтехимических предприятий на территории Ульяновской области нет. Количество поднадзорных предприятий эксплуатирующих ОПО – 32. Количество опасных производственных объектов – 47,  из них:

5 нефтегазоперерабатывающих предприятий (мини-НПЗ), количество опасных производственных объектов – 5, все 3 класса опасности;

- нефтепродуктообеспечения – 27, количество опасных производственных объектов – 41, один ОПО 2 класса опасности остальные 3 класса опасности.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 2 аварии, в результате которых травмированы 2 человека со смертельным исходом, зарегистрирован 1 групповой  несчастных случай со смертельным исходом.

Данные аварийности и травматизме за 12 месяцев  2015 года  по сравнению с 12 месяцами 2014 года сведены в таблицу:

| Период | Аварийность |  | Травматизм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварии | % | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2014 г. | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2015 г. | 2 | 100 | 2 | 1/2 |

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015 года аварий и несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Виды аварий | Число аварий / % |  |  |  | + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2014 года |  | 12 месяцев 2015 года |  |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 2 | 100 | +2 |
| Пожар | 3 | 100 | 0 | 0 | -3 |
| Выброс опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 3 | 100 | 2 | 100 | -1 |

4.Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % |  |  |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2014 года |  | 12 месяцев 2015 года |  |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 1 | 100 | +1 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 1 | 100 | +1 |

Самарская область

За 12 месяцев 2015 года зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом.

Ульяновская область

Несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2015 года не зарегистрировано, как и за 12 месяцев 2014 года.

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора с описанием тенденций.

Самарская область

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 2 аварии, в результате которых травмированы 2 человека со смертельным исходом, зарегистрирован 1 групповой  несчастных случай со смертельным исходом.

В аналогичном периоде 2014 года зарегистрирована 1 авария, групповых  несчастных случаев, случаев со смертельным исходом не зарегистрировано.

Ульяновская область

Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2015 года не зарегистрировано, как и за 12 месяцев 2014 года.

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

Самарская область

Аварии:

1) Авария произошла на ОАО «Тольяттикаучук» 14 сентября 2015 года в 5чс. 40 мин. При проведении пусковых операций установки: дегидрирование изобутана (БК-2) производства изобутан-изобутиленовой фракции и изобутилена , со сбросом  газа на факел. На факельной установке получения диметилдиоксана и формальдегида (И-6-16) производства изопрена  произошел выброс углеводородов с последующим взрывом. В результате взрыва разрушена операторная факельной установки. В результате аварии пострадал оператор Карпов С.А.(смертельный исход).

Технические причины аварии.

1.	Попадание жидких углеводородов ИИФ в факельный коллектор на площадке факельной установки при нарушении режима технологического процесса пусковых операций на установке выделения изобутан-изобутиленовой фракции (БК-3) площадки производства изобутилена.

2.	Дренирование жидких углеводородов ИИФ в нарушение режима технологического процесса с трубопровода от дрипа № 6 до факельного ствола №3 (в районе факельного ствола № 3) и на линии освобождения с дрипа №6 на площадке факельной установки И-6-7-16 производства изопрена.

3.	Отсутствие систем противоаварийной защиты на технологическом оборудовании факельной установки.

Организационные причины аварии

1.	Нарушение порядка и последовательности пусковых операций, установленных технологическим регламентом ТР-БК-2,3-32-13 и производственной инструкцией ПИ-БК-3-11-12 технологическим персоналом установки БК-3.

2.	Не соблюдение требований промышленной безопасности персоналом и руководством установки БК-3 при проведении пусковых операций, выразившееся в:

- не сообщении диспетчеру, руководству предприятия о превышениях параметров технологического режима;

- не принятии мер по прекращению пусковых операций руководителями установки БК-3 и производства ИИФиИ при нарушении технологического процесса.

3.	Непринятие мер диспетчером предприятия, начальником смены И-16 по предотвращению и ликвидации аварийной ситуации на факельной установке.

4.	Неудовлетворительная организация производственного контроля на опасном производственном объекте «Факельная установка».

Последствия от аварии.

повреждения технических устройств, зданий и сооружений, разрушения

объектов инфраструктуры – разрушено здание насосной на факельной установке, повреждены сепараторы (дрипы) № 5,6, подходящие и отходящие трубопроводы, КИП и электрооборудование факельной установки.

израсходовано на ликвидацию последствий аварии на момент расследования – 64,69 млн. рублей.

прямые потери – 14,7 млн. рублей

потери от простоя производства – не определено.

определено количество загрязняющих веществ, поступивших в атмосферу в результате аварии. Аварийный выброс составил 2,537 т. Рассчитана сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом 25-кратного повышающего коэффициента  3 385,76 руб. Данная сумма включена в Раздел 1 Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду за 3 кв. 2015г. и будет уплачена в бюджет в установленные законодательством РФ сроки. Расследование аварии закончено.

2) Авария произошла в отделении 0106 цеха №1 АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» 05.11.2015 В 01:00 местного времени.

Обстоятельства аварии:

Смена «А» отделения 0106 цеха № 1: начальник смены Маханьков Д.А., аппаратчик 5-го разряда изомеризации Бычков М.И., аппаратчик 5-го разряда газоразделения Архипов А.В., аппаратчик 5-го разряда изомеризации Еремина Е.В., машинист компрессорных установок 6-го разряда Зубарев С.В., переодевшись в сертифицированную спецодежду, приняла смену и приступила к выполнению своих функциональных обязанностей с 19:00 до 7:00 04.11./05.11.2015 года.

На момент приема смены отделение 0106 находилось на нормальном технологическом режиме.

22.10.2015 года заместитель начальника цеха №1 Внуков А.В. издал по цеху № 1 распоряжение №45, согласно которому аппаратчикам изомеризации отделения 0106 необходимо каждые два часа производить дренирование от воды аппаратов Е-32, Е-98, С-51/1,2,3, фильтров Ф-101а/3,4 и емкости Е-18/2.

В 00:40 начальник смены Маханьков Д.А. дал устное распоряжение аппаратчику изомеризации Бычкову М.И. провести дренирование фильтров Ф-101а/3,4. Вместе с аппаратчиком изомеризации Бычковым М.И., Маханьков Д.А. направил аппаратчика газоразделения Архипова А.В.

В соответствии с приказом АО «ННК» № 728 от 16.09.2015 года начальник смены Маханьков Д.А. назначен ответственным лицом за проведение газоопасных работ, аппаратчик изомеризации 5 разряда Бычков М.И. и аппаратчик газоразделения 5 разряда Архипов А.В. назначены исполнителями газоопасных работ по цеху №1.

В 00:45 Бычков М.И. и Архипов А.В. поднялись на отметку 11.300 метров наружной установки, чтобы произвести дренирование из Ф-101а/3. Бычков М.И., зная, что в эксплуатируемом фильтре находится МВФ под давлением 34,8 кгс/см2, приступил к разбалчиванию глухого фланца фланцевого соединения спускного вентиля фильтра Ф-101а/3 путем ослабления крепежа металлическими гаечными ключами, смазанными солидолом.

Архипов А.В. находился рядом и наблюдал за действиями Бычкова М.И., который ослабил фланцевое соединение для слива сжиженных углеводородов, будучи уверен, что дренирует подтоварную воду в соответствии с распоряжением №45 заместителя начальника цеха №1 Внукова А.В. Бычков М.И. дал указания Архипову А.В. о необходимости отойти на безопасное расстояние, после чего продолжил ослаблять крепеж глухого фланцевого соединения. Через ослабленный глухой фланец увеличился пролив сжиженных углеводородов и под большим давлением (34,8 кгс/см2) начался выброс МВФ в атмосферу, загазовывая территорию площадки на отметке 11.300 метров. Сжиженные углеводороды, проливаясь до нулевой отметки, испаряясь, образовывали газо-воздушную смесь в виде облака.

Аппаратчик Архипов А.В., находясь в районе фильтра Ф-101а/1, у маршевой лестницы со стороны дороги №10, окриком предупредил Бычкова М.И. о движении газового облака к печи П-10/1. Облако достигло работающей печи П-10/1 и взорвалось. Пламенем обожгло лицо Архипову А.В. Затем Архипов А.В. побежал по лестничным маршам вниз, где повредил левую ногу.

Инициированный второй взрыв МВФ в районе фильтра Ф-101а/3 на отметке 11.300 метров воспламенил облако и привел к факельному горению.

Одежда Бычкова М.И. пропиталась выходящей из фланцевого соединения вентиля фильтра Ф-101а/3 метано-водородной фракцией и воспламенилась.

Архипов А.В. добежал до телефона, находящегося на наружной установке в районе сепаратора С-36/1 (отм. 0.000 м), по которому сообщил начальнику смены в операторную о возгорании. Далее Архипов А.В. вручную открыл задвижку на паровую завесу печи П-10/1 Двигаясь по направлению к операторной, в районе пожарного проезда, Архипов А.В. увидел приближающегося к нему Бычкова М.И. с горевшей на нем спецодеждой, повалил на дорогу, скинул свою зимнюю куртку и сбил пламя на Бычкове М.И. своей курткой.

Затем Архипов А.В. прибежал в помещение операторной, сообщил о пострадавшем Бычкове М.И. и до приезда скорой помощи находился в операторной.

В 00:53 в операторной отделения 0106, где находились начальник смены Маханьков Д.А. и аппаратчик изомеризации Еремина Е.В., на приборе ПАС-01 поз. 0958 сработала свето-звуковая сигнализация по загазованности в районе реактора Р-11/1 и теплообменника Т-9/1 (прибор СТМ-10, поз. 0957.8).

Еремина Е.В. встала из-за стола, подошла к щиту, выключила кнопкой звуковой сигнал и вернулась на место.

Начальник смены Маханьков Д.А., видя, что сработала сигнализация, не предпринял никаких действий для выяснения причины срабатывания сигнализации.

Ориентировочно через 50 секунд после срабатывания свето-звуковой сигнализации датчика ДВК поз. 0957.8 произошел первый взрыв в районе печи П-10/1 с последующим возгоранием на отметке 0.00 метров.

Услышав звук хлопка, Маханьков Д.А. выбежал из помещения операторной, увидел на наружной установке возгорание, затем по пути в операторную встретил Зубарева С.В., которому дал задание остановить работающие компрессоры и стравить давление на факел. Вернувшись в операторную, Маханьков Д.А. доложил о случившемся диспетчеру предприятия Лукьянчиковой Т.Б. для вызова аварийных служб.

Начальник смены Маханьков Д.А. в насосной остановил сырьевой насос Н-8/2 по подаче пентановой фракции в систему изомеризации. По возвращении в операторную дистанционно перекрыл клапаны-отсекатели (поз.9093, 9091) на линии подачи топливного газа, клапан-отсекатель (поз.0926) на линии подачи пентана от емкости Е-5 к насосу Н-8/1,2,3.

Машинист Зубарев С.В. после получения указаний от начальника смены Маханькова Д.А., направился в компрессорную, где перекрыл ручную запорную арматуру №141’ по подаче МВФ на прием компрессора ГК-33/2. Компрессор остановился по блокировке «Давление на всасе min»). Затем нажатием кнопки «Стоп» остановил циркуляционный компрессор ПК-15/2 и открыл ручную запорную арматуру №35А/1 на компрессоре ПК-15/2 для стравливания давления с системы изомеризации на факел. После чего открыл ручную запорную арматуру №№146, 146’, 141’ для стравливания давления на факел с компрессора ГК-33/2.

Далее начальник смены Маханьков Д.А., совместно с аппаратчиком Ереминой Е.В. перекрыл ручную запорную арматуру №58” на клапанной сборке поз.806/2 по подаче пентановой фракции от насоса Н-8/1,2,3 на смешение с МВФ, ручную запорную арматуру №65а' на клапанной сборке поз. 810/2 по выходу изопентан-пентановой фракции из емкости Е-18/2 в емкость Е-19 и ручную запорную арматуру №63’, 63” на клапанной сборке поз.812 по подаче изопентан-пентановой фракции из емкости Е-19 в колонну К-20.

После отключения блока изомеризации от блока газоразделения, начальником смены Маханьковым Д.А., были остановлены в насосной нажатием кнопки «Стоп» насосы Н-7а, Н-24/1, Н-29/2, со щита управления в операторной были перекрыты регулирующие клапаны поз.802, поз.813, поз.820/1,2 по подаче пара в кипятильники Т-3/1,2, Т-21/1,2, Т-26/1,2. Затем Маханьков Д.А. открыл ручную запорную арматуру №53, №72а, №179 по сбросу давления на факел с емкостей Е-61, Е-23, Е-28/1.

В 01:20 отделение 0106 было остановлено, со сбросом остаточного давления с блоков изомеризации и газоразделения на факел высокого давления.

В 00:57 первыми к месту вызова прибыли автомобиль оперативного дежурного ООО «САНОРС Пожарная безопасность» и одна АЦ ПЧ-61. Оперативный дежурный Ворошилов В.Г. принял руководство тушением пожара на себя, сразу же дал указание установить АЦ ПЧ-61 на ПГ №100, подать лафетный ствол и ствол «Б» на охлаждение оборудования в зоне горения.

В 00:59 прибыли отделение ГСС №1 и две АЦ ПЧ-61. По команде Ворошилова В.Г. две АЦ установлены на ПГ №91, №102, поданы 2 л/с и 2 ствола «Б» так же на охлаждение оборудования.

В 01:10 прибыла вторая машина «Скорой помощи» с амбулатории отделения 3302 и остановилась возле транспорта ГСС.

В 01:22 прибыла одна АЦ ПЧ-15, установлена на ПГ №37, организовано охлаждение кровли компрессорной в районе зоны горения с использованием 2 стволов «А».

Одновременно с этим прибыли руководство ООО «САНОРС Пожарная безопасность», совместно с руководителями цеха №1 был создан штаб по локализации и ликвидации аварии.

В 01:25 Кудряшов Д.В. направил дежурного фельдшера Михайлову Т.И. в операторную, где она оказала пострадавшему Архипову А.В. первую медицинскую помощь, затем Архипов А.В. был транспортирован работниками отделения ГСС №2 в машину «скорой помощи».

От диспетчера предприятия Кудряшов Д.В. выяснил, что пострадавший Бычков М.И. доставлен ГБУЗ СО «НЦГБ».

В 01:40 объявлена локализация пожара, отбой рангу пожара №2.

В 01:44 отделение ГСС №1 совместно с начальником смены Маханьковым Д.А. произвели операции по закрытию запорной арматуры на линии выхода продукта из печи П-10/2 (отм. 3.000 м) и на линии смешения пентана (отм. 0.000 м).

В 01:52 факельное горение ликвидировано, после чего отделение ГСС №1 совместно с Маханьковым Д.А. перекрыли запорную арматуру на линии входа МВФ в фильтр Ф-101а/3 (отм. 11.300 м), на линии выхода МВФ из фильтра Ф-101а/3 (отм. 14.000 м).

Согласно Медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ГБУЗ СО «НЦГБ» от 05.11.2015 года исх.№1848 Архипову А.В. был поставлен диагноз - термический ожог пламенем лица II-а степени лица ≈ 4% поверхности тела. Ушибленная рана левой ноги. Степень тяжести травмы - легкая.

Согласно Медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести ГБУЗ СО «НЦГБ» исх. №1807 от 05.11.2015 года Бычкову М.И. был поставлен диагноз – термический ожог пламенем IIIб-IV степени ≈ 90 % поверхности тела Т31.9. Степень тяжести травмы - тяжелая. На следующий день в 14:30 от полученных травм, несовместимых с жизнью, Бычков М.И. умер.

Расследование аварии не закончено.

Несчастный случай.

Несчастный случай произошел 30.04.2015 на открытой территории установки стабилизации бензина (далее по тексту УСБ) ОАО «НК НПЗ» цеха № 3 по адресу: г. Новокуйбышевск, Самарская область, ул. Осипенко 12, стр.1, В результате пострадало 2 человека, один со смертельным исходом.

Обстоятельства.

Согласно приказу ОАО «НК НПЗ» №659 от 31.03.2015 г. «Об остановке установки УСБ цеха №3 для проведения капитального ремонта» установка УСБ цеха №3 была остановлена с 01.04.2015 г. для проведения капитального ремонта сроком на 25 суток.

Для отключения от действующих межцеховых коммуникаций (далее по тексту МЦК) на период проведения капитального ремонта установка УСБ была отглушена, согласно утвержденной схеме.

Заместителем начальника цеха №3 Петленко П.В., совместно с начальником установки УСБ Волнягиным В.В.,  был подготовлен наряд-допуск на газоопасные работы 1 группы, зарегистрированный в журнале газоспасательной службы под номером №1295  на постановку заглушки на трубопроводе сброса газа на факел с УСБ до общезаводской линии с приложенной схемой производства работ .

01.04.2015 г. заглушка  была установлена по наряду-допуску  от 20.03.2015 г. №1295  во фланцевом соединении перед запорной арматурой трубопровода сброса газа на факел с УСБ в общезаводскую линию, старшим оператором Трегубовым И.В. и оператором Солодиловым А.В.

На основании протокола опроса старшего оператора установки УСБ Коношенко А.Ф. от 26.05.2015г. следует, что начальником установки УСБ Волнягиным В.В. 04.04.2015 г.  было принято самостоятельное решение, об установке заглушки во фланцевое соединение  после запорной арматуры на  трубопроводе сброса газа на факел с УСБ, т.е. работы связанные с разгерметизацией  общезаводского факельного коллектора низкого давления. Данная работа была выполнена 04.04.2015 г. без оформления наряда-допуска на газоопасные работы 1 группы старшими операторами Коношенко А.Ф. и Трегубовым И.В. по устному распоряжению начальника установки УСБ Волнягина В.В.

Комиссией  в ходе расследования установлено, начальником установки УСБ Волнягиным В.В., записи в «Журнал учета установки – снятия временных заглушек»  об установленной заглушке сделано не было, руководство цеха о проделанной работе в известность поставлено не было, в  «Журнале приема-сдачи смены» о проведенной работе записи также отсутствуют.

Из протокола опроса старшего оператора Коношенко  от 26.05.2015 г. следует, что начальник установки УСБ Волнягин В.В. устным распоряжением 29.04.2015 г.  попросил Коношенко А.Ф. и Кучинскую В.А.  выйти 30.04.2015 г. в смену с 08 час. 00 мин. для проведения работ на установке.

30.04.2015 г., примерно в 10 час. 00 мин., начальником установки УСБ Волнягиным В.В., в устной форме, было дано задание старшему оператору Трегубову И.В., старшему оператору Коношенко А.Ф. на проведение работ по снятию заглушки установленной  во  фланцевом соединении  после запорной арматуры на  трубопроводе сброса газа на факел с УСБ,  которая была установлена 04.04.2015. старшими операторами Коношенко А.Ф. и  Трегубовым И.В., т.е. работы связанные с разгерметизацией  общезаводского факельного коллектора низкого давления.

Соседние установки не были поставлены в известность о предстоящей работе.

Для производства работ был использован наряд-допуск на газоопасные работы 1 группы, оформленный должным образом, зарегистрированный в журнале газоспасательной службы под номером №110, на снятие заглушки на линии сброса газа на факел с УСБ с приложенной схемой производства работ, ответственным за подготовительные работы и ответственным за проведение работ назначен начальник установки УСБ Волнягин В.В.).

Возможность проведения газоопасной работы по наряду-допуску №110 на газоопасные работы по снятию заглушки,  была согласована представителем 5 военизированного газоспасательного отряда (далее - 5ВГСО) командиром пункта Митрофановой В.П.

В 11 час.00 мин. старшие операторы установки УСБ цеха №3 Коношенко А.Ф. и Трегубов И.В. подготовили 2 комплекта противогазов шланговых -1 (далее по тексту - ПШ-1):

Старшие операторы Коношенко А.Ф. и Трегубов И.В. подняли по лестнице тоннельного типа все необходимое для работы на площадку обслуживания, закрепили шланги, одели маски ПШ-1, как это следует из рапорта командира пункта 5 ВГСО Митрофановой В.П.

Старшие операторы Коношенко А.Ф. и Трегубов И.В., согласно схемы приложения к наряду-допуску,  утвержденной в  наряде-допуске №110, должны были снимать заглушку, установленную во фланцевом соединении со стороны установки УСБ до запорной арматуры перед общезаводской факельной линией, данная заглушка была установлена по ранее выданному наряду-допуску № 1295.

По устному указанию начальника установки УСБ Волнягина В.В., старшие операторы Коношенко А.Ф. и Трегубов И.В. приступили к разгерметизации фланцевого соединения после запорной арматуры на  трубопроводе сброса газа на факел с УСБ,  т.е. разгерметизации  общезаводского факельного коллектора низкого давления, что не было предусмотрено нарядом  - допуском на проведение газоопасных работ №110 от 20.04.2015 г.

После разгерметизации фланцевого соединения общезаводского факельного коллектора низкого давления, произошел выброс газа из разгерметизированного  фланцевого соединения, с распространением облака газа в зону   расположения воздухозаборных устройств  шлангов ПШ-1 и далее по резино-тканевым жестким шлангам  газ попал под панорамные лицевые маски МАГ пострадавших.

Старшие операторы Коношенко А.Ф. и Трегубов И.В. почувствовали запах газа через одетые  маски ПШ-1 (по показаниям Коношенко А.Ф.), после чего пострадавшие сняли маски  ПШ-1 и  попытались покинуть место проведения работ, при этом получили отравление.

Коношенко А.Ф. смог самостоятельно покинуть место проведения работ, спустился с площадки обслуживания запорной арматуры, после чего потерял сознание.

Также из протокола опроса старшего оператора установки УСБ цеха №3 Коношенко А.Ф.  от 26.05.2015 г. следует, что он видел, как старший оператор Трегубов И.В. предпринимал попытку покинуть место проведения работ.

В 11 час. 10 мин. командир пункта 5 ВГСО Митрофанова В.П. прибежала в операторную установки УСБ и вызвала дежурное подразделение 5 ВГСО.

В 11 час. 10 мин. оператор установки УСБ Кучинская В.А. позвонила в медицинскую службу цеха №69 «Здоровье» и сообщила об отравлении.

Фельдшер Васильева И.Г. выехала на машине «скорой помощи» на оказание помощи пострадавшим. До прибытия 5 ВГСО и медицинской службы цеха №69 «Здоровье», оператор установки УСБ Кучинская В.А. оказывала первую помощь пострадавшему старшему оператору Коношенко А.Ф. (искусственное дыхание).

В 11 час. 12 мин. дежурное отделение 5 ВГСО  прибыло на место происшествия на установку УСБ и  обнаружило двух пострадавших в бессознательном состоянии: один пострадавший находился на отм. 0.0, лежал на въезде на установку со стороны дороги №12, второй находился на  площадке обслуживания запорной арматуры  трубопровода сброса газа на факел с установки УСБ, после чего бойцы  5 ВГСО приступили к  оказанию помощи пострадавшим.

В это время на установку прибыли руководители АО «НК НПЗ» и приступили к руководству действиями персонала по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации аварийной ситуации на установке УСБ.

В 12 час. 21 мин. 30.04.2015 г.  врач бригады скорой медицинской помощи  ГБУЗ СО «НССМП» Савина В. В. констатировала смерть пострадавшего старшего оператора установки УСБ Трегубова И.В.

Согласно «Медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести от 05.05.2015 г., выданному ГБУЗ Самарской области «Новокуйбышевская центральная городская больница» (НЦГБ) пострадавшему Коношенко А.Ф. установлен диагноз и код диагноза по МКБ-10: Острое производственное ингаляционное отравление неизвестным газом тяжелой степени тяжести.  - Т59.9. Согласно Схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве указанное повреждение относится к категории-тяжелая.

Согласно судебно-медицинской экспертизы трупа Трегубова И.В., 1990 года рождения (заключение эксперта №10-07/338Нк, врача, судебно-медицинского эксперта, зав. отделением Новокуйбышевского судебно-медицинского отделения Усачева Д.В.) смерть Трегубова И.В. наступила в результате отравления комбинацией пропана, изобутана, бутана: наличие пропана, бутана, изобутана в головном мозге, легком, почке, моче при судебно-химическом исследовании; сердце - волнообразная деформация, фрагментация мышечных волокон сердца, спазм интрамуральных сосудов; легкие – небольшие участки неполного спадения альвеол, мелкие и средние экстра и интраальвеолярные кровоизлияния; выраженные дистрофические изменения внутренних органов и мозга: белковая дистрофия миокарда, дистрофия нейроцитов, выраженные гемоциркуляторные расстройства кровообращения в виде венозного полнокровия внутренних органов, кровоизлияний, стазов, плазмостазов, сосудистого лейкоцитоза, умеренно выраженного отека головного мозга, выраженного отека легких.

Причины, вызвавшие несчастный случай  - Неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

основная

- проведение газоопасной работы  осуществлено,  без проведения комплекса мероприятий по подготовке к безопасному проведению работ с целью уменьшения степени опасности газоопасной работы, снятия давления, удаления вредных и взрывоопасных продуктов, исключения их поступления из смежных технологических систем, без наряда-допуска оформленного должным образом, чем нарушены часть 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. п. 1.11, 4.2  «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985 г., п.4.1, 9.9., 9.11., 9.12.  инструкции ОАО «НК НПЗ» «По организации безопасного проведения газоопасных работ», №ОТ-15-04-2014, утвержденной генеральным директором Зубером В.И. 26.12.2014 г.

сопутствующие

- не обеспечен должный контроль со стороны должностных лиц АО «НК НПЗ» и представителя 5ВГСО ОАО «Средне-Волжский штаб ВГСЧ» за проведением газоопасной работы,  в нарушении части 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 2.4 «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ»  утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985, п. 9.4. инструкции ОАО «НК НПЗ» «По организации безопасного проведения газоопасных работ», №ОТ-15-04-2014, утвержденной генеральным директором Зубером В.И. 26.12.2014 г.

- подтверждена возможность проведения работ представителем ГСС,  без проверки   готовности объекта  к проведению газоопасных работ, в нарушении части 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. п. 2.10, 5.4 «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ»  утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985.

- не организованы работы по обеспечению выполнения требований установленных в «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», так как инструкция ОАО «НК НПЗ» «По организации безопасного проведения газоопасных работ», №ОТ-15-04-2014 по ряду вопросов снижает требования Типовой инструкции, а именно: - п.3.2 инструкции допускает проведение работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования и коммуникаций, из которых  не полностью удалены вредные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества,  в нарушении п.21. - части 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 2.2, «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ»  утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985, п.9.1. инструкции ОАО «НК НПЗ» «По организации безопасного проведения газоопасных работ», №ОТ-15-04-2014.

- к проведению газоопасных работ, допущено лицо, имеющее противопоказания к выполнению данного вида работ в изолирующих противогазах, нарушение части 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», статьи 212 Трудового кодекса РФ, п.1.14. «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором СССР 20.02.1985 г., п. 3.13., инструкции ОАО «НК НПЗ» «По организации безопасного проведения газоопасных работ», №ОТ-15-04-2014, утвержденной генеральным директором Зубером В.И. 26.12.2014 г. Расследование  закончено.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015 года в подконтрольных организациях аварий, групповых несчастных случаев не зарегистрировано, в аналогичном периоде прошлого года аварий, групповых несчастных случаев не было.

7. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Самарская область

Работа Управления была направлена на контроль за реализацией программ реконструкции и технического перевооружения опасных производственных объектов организаций.

Для поддержания промышленной безопасности на достаточном уровне в ходе строительства, реконструкции, модернизации ОПО  поднадзорными предприятиями за 12 месяцев 2015 года проводятся следующие работы:

ОАО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

Реализуются проекты, направленные  на выпуск моторных топлив ЕВРО-4, ЕВРО-5.

1. Ведется строительство  Комплекса гидрокрекинга, комплекс  включает в себя:

-установку гидрокрекинга вакуумного газойля (мощность по сырью 2000 тыс.тонн/год)

-установку гидроочистки средних дистиллятов (мощность по сырью 2750 тыс.тонн/год)

-установку производства водорода (производительность 112 тыс.тонн/год)

-установку производства серы (производительность 128 тыс.тонн/год)

Срок ввода в эксплуатацию 2021 год.

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

Реализуются перспективные инвестиционные проекты  на период с 2011-2017 годы:

- Ведется строительство комплекса гидропроцессов на ООО "НЗМП" - 10 422,6 млн. руб

- Осуществляются работы по оптимизации схемы приготовления товарных масел на ООО "НЗМП" включая строительство модуля смешения масел - 1 117,5 млн. руб

- Реализуются мероприятия по увеличению доли выпуска фасованной продукции с производством новых объемов тары и расширением складского хозяйства - 474,1 млн. руб

-  Проводится комплекс мероприятий по доведению УСОМ до проектной производительности - 325,5 млн. руб

АО «Куйбышевский НПЗ»

На АО «Куйбышевский НПЗ» ведется реализация следующих инвестиционных проектов:

1 Строительство комплекса каталитического крекинга FCC и реконструкции общезаводского хозяйства. Целью проекта является увеличение выпуска бензинов и дизельных топлив, соответствующих перспективным европейским стандартам за счет внедрения новой технологии FCC (каталитический крекинг в псевдоожиженном слое на микросферическом катализаторе),  проектная мощность 1150 тыс. тонн год.

Срок ввода в эксплуатацию 1 кв. 2016 года.

2.  Установка изомеризации ПГИ-ДИГ/280-К ОАО «Куйбышевский НПЗ», проектная мощность 280 тыс. тонн год, принята в эксплуатацию.

3. Строительство установки производства МТБЭ, проектная мощность 150 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 1 кв. 2016 года.

4. Реконструкция установки каталитического риформинга, проектная мощность 1000 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 3 кв. 2017 года.

АО «Сызранский НПЗ»

Продолжаются работы по реализации проектов направленных  на выпуск моторных топлив ЕВРО-4, ЕВРО-5.

1. 	С 2011года осуществляется поэтапная реконструкция установки каталитического риформинга ЛЧ 35/11-600 ОАО «Сызранского НПЗ», работы не завершены, согласованный  срок завершения  работ 4кв. 2015года. Установка эксплуатируется  на нормальном технологическом режиме.

ЗОС Управлением не выдавался.

2. Строительство установки алкилирования, проектная мощность 157,5 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию не установлен.

3. Строительство установки производства МТБЭ, проектная мощность 40 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 3 кв. 2021 года.

4.  Строительство установки гидроочистки дизельного топлива, проектная мощность 2500 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2021 года.

5. Строительство установки каталитического крекинга, проектная мощность 1150 тыс. тонн год, срок ввода в эксплуатацию 3 кв. 2021 года.

ООО «Тольяттикаучук»

-Ведутся работы по техническому перевооружение производства бутилкаучука с целью увеличением объема производства до 53 тыс. т/год.

Ульяновская область

Работа  в течение года  была направлена на контроль за реализацией программ по приведению опасных производственных объектов организаций к требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности.

Для поддержания промышленной безопасности на достаточном уровне в ходе строительства, реконструкции, модернизации ОПО  поднадзорными предприятиями за 12 месяцев  2015 года были выполнены следующие работы:

ООО «Крона»

В соответствии с планами организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение промышленной безопасности за 2015 год выполнены следующие мероприятия:

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Для выполнения данных и других мероприятий по поддержанию промышленной безопасности было затрачено около 120 тыс. рублей.

ООО «НС - Ойл»

За 2015 г. выполнены работы по замене физически-изношенного оборудования и приведения ОПО к действующим нормам и правилам:

Ведется работа по техническому перевооружению установки, согласно проектной документации по техническому перевооружению. Проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Общая сумма затрат  за  2015 год   на решение  вопросов  промышленной  безопасности   составила  320 тыс.  рублей с НДС.

ООО «Ульяновск-Терминал»

Работа по поддержанию нефтебаз в соответствии с требованиями промышленной безопасности велась согласно имеющегося плана. Следующие мероприятия были выполнены:

- выведены из эксплуатации технические устройства.

В остальном крупных мероприятий на 2015 год спланировано не было. На выполнение мероприятий было потрачено около 120 тыс. рублей.

ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск»

Работа по поддержанию нефтебазы в соответствии с требованиями промышленной безопасности велась согласно имеющегося плана.

- выведены из эксплуатации технические устройства;

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Сумма затрат составила около 120 тыс. рублей.

На остальных предприятиях все мероприятия  сводятся в основном к поддержанию технического состояния оборудования, обеспечивающего безаварийное ведение технологических процессов. Работы по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил во исполнение согласованных программ.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

В зависимости от численности работников, занятых на опасных производственных объектах, функции производственного контроля возлагаются соответственно на службу производственного контроля или специально назначенного работника.

Производственный контроль осуществляется на предприятиях в соответствии с утвержденными графиками и планами.

Анализ организации работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

- при проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- не дается оценка своевременности  устранения нарушений вскрытых службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

- не обеспечивается  в полной мере контроль за своевременным проведением ЭПБ технических устройств, зданий и сооружений.

- отсутствие финансового сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля, как части системы управления промышленной безопасностью предприятия может быть следующее:

- организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок;

- налаживание практики стажировки специалистов  производственного контроля  в организациях имеющих лучшею организацию производственного контроля;

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасные производственные объекты поднадзорных предприятий в основном зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Как правило, все опасные производственные объекты, находящиеся в эксплуатации, застрахованы в установленном порядке, сроки страхования соблюдаются.

Из 63 эксплуатирующих организаций, не застраховано 5 опасных производственных объектов на предприятиях малой нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов, по имеющейся информации данные предприятия не эксплуатируются.

Ульяновская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по предприятиям возлагается, как правило, на технического директора (главного инженера).

Организационно-методическое руководство и координация деятельности руководителей производственных подразделений и главных специалистов в крупных организациях (таковых 3)  и осуществление производственного контроля по предприятиям возлагается на отделы производственного контроля, либо на инженеров по производственному контролю.

В зависимости от численности работников, занятых на опасных производственных объектах - менее или более 500 человек, функции производственного контроля возлагаются соответственно на службу производственного контроля или специально назначенного работника.

Производственный контроль осуществляется на предприятиях в соответствии с утвержденными графиками и планами.

В тоже время необходимо отметить, что на предприятиях нефтепродуктообеспечения (нефтебазы, склады ГСМ) производственный контроль работает не эффективно.

Анализ работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

- При проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- По результатам проверок не дается оценка деятельности структурных подразделений организации;

- Не дается оценка своевременности  выполнения вскрытых нарушений службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

- Отсутствие финансового (оперативного) сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок;

- Налаживание практики стажировки специалистов  производственного контроля  в организациях имеющих лучшую организацию производственного контроля.

Отчет по производственному контролю за 2014 год не предоставили своевременно две организации ООО «Ульяновск – Терминал» и ООО «Оил – Инвест». Данные организации были привлечены к административной ответственности по ст. 19.7 согласно КоАП.

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» все объекты предприятий зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. По состоянию на отчетную дату, поднадзорными организациями  завершена  перерегистрация опасных производственных объектов, с целью присвоения классов опасности, как это установлено Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997  (в редакции, введенной в действие с 15 марта 2013 года Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ).

Декларируемый  опасный производственный объект на территории Ульяновской области имеется один «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов в г.Ульяновске» ЗАО «Ульяновскнефтепродукт», регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре ОПО А 52-05127-0070. Номер регистрации декларации промышленной безопасности 14-14(00)0005-52-РПН от 10.10.2014 года.

Как правило, все опасные производственные объекты находящиеся в эксплуатации, застрахованы в установленном порядке, сроки страхования соблюдаются, проблем со страхованием не возникает за исключением тех, которые не эксплуатируют или временно приостановили эксплуатацию ОПО по каким – либо причинам.

Из 32 эксплуатирующих организаций не застраховали опасные производственные объекты 4 организации, по имеющейся информации данные предприятия не эксплуатируются.

Работа по проведению экспертизы промышленной безопасности, с целью подтверждения возможности эксплуатации технических устройств, поднадзорными организациями в основном проводится своевременно.

- Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская,  Ульяновская область

Основной проблемой, связанной с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий является старение основных фондов. Несмотря на проводимую реконструкцию поднадзорных опасных объектов, имеют место трудности, связанные с недостаточностью финансовых средств для проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный  срок службы, замены физически и морально устаревшего оборудования. Указанные проблемы относятся в основном к объектам нефтепродуктообеспечения.

На основании результатов проводимых экспертиз промышленной безопасности технических устройств  можно предположить, что технические устройства имеют достаточный запас прочности и противоаварийной устойчивости. Вместе с тем, эксплуатация оборудования со сроками превышающими 20 лет, отсутствие каких либо требований к техническому оснащению экспертных организаций необходимыми техническими средствами для качественного проведения инструментальных измерений при проведении ЭПБ, не исключают возможности возникновения аварийных ситуаций.

С целью обеспечения безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий необходимо:

- оснастить блоки 1 и 2 категории взрывоопасности системами ПАЗ с применением микропроцессорной техники, обеспечивающими автоматическое регулирование процесса и безаварийную остановку производства по специальным программам;

- продолжить работу по переводу технологических установок на распределённую систему управления;

- обеспечить электроснабжение СБ и ПАЗ блоков I категории взрывоопасности третьим  независимым источником питания;

-обеспечить автоматическое включение аварийной вентиляции при срабатывании  сигнализаторов довзрывных концентраций в помещениях;

- осуществлять налив нефтепродуктов по бесшланговой системе автоматизированных шарнирно сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями налива;

- обеспечить наличие заземление автоцистерн, стоящих под сливом-наливом на автоналивных станциях, с наличием блокировок, исключающих возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при неподключенном заземлении;

- оборудовать сигнализаторами довзрывных концентраций насосные, пункты налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны, сливо-наливные железнодорожных эстакады, резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов;

- обеспечить хранение нефтепродуктов в закрытых системах, снабженных газоуравнительными системами или хранением продукта под азотной подушкой.

Так же основной проблемой является недостаточное финансирование собственниками нефтебаз  и мини-НПЗ вопросов промышленной безопасности, в результате чего:

- крайне медленно ведется работа по внедрению средств автоматического регулирования и защиты технологических процессов;

- медленными темпами ведется работа по приведению объектов в соответствие  с требованиями нормативно-правовых документов в области промышленной безопасности.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Самарская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все  ОПО, на которых имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, оснащены необходимым запасом аварийного инструмента, средствами защиты. Технологический персонал ознакомлен с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под роспись.    Во всех поднадзорных организациях осуществляется подготовка персонала ОПО  к действиям в аварийных ситуациях. На ряде предприятий, таких как, ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» разработаны компьютерные программы для проведения периодических тренингов  обслуживающего персонала и отработке действий в условиях аварийных ситуаций. Согласно утвержденных графиков в каждой технологической  смене проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги  на объектах предприятий с привлечением газоспасательных, пожарных и медицинских служб. Готовность работников опасных производственных объектов к действиям в аварийных ситуациях оценивается инспекторами при проведении  плановых проверок.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, по состоянию на отчетную дату, не все организации эксплуатирующие опасные производственные объекты спланировали и осуществляют мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте в соответствии  с требованиями статьи 10 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997,  в редакции вступившей в действие с 01.01.2014.

При проведении  проверок соблюдения лицензиатом лицензионных требований  фактов отсутствия резерва финансовых и материальных средств не выявлялось.

Из 63 предприятий  4 предприятия имеют собственные профессиональные газоспасательные формирования ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Нефтегорский ГПЗ», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания, ООО «Самара Терминал».

Остальные заключили договора на  обслуживание  с профессиональными газоспасательными или аварийно-спасательными формированиями, такими как ОАО «Средне-Волжский штаб военизированных газоспасательных частей», АСФ ООО «РЕГИОНСПАС».  Все аварийно-спасательные формирования прошли аттестацию, укомплектованы необходимой техникой и оборудованием. Бойцы и командиры подразделений имеют статус спасателей.

Не все НАСФ созданные на предприятиях оснащены изолирующими дыхательными аппаратами, аппаратами искусственного дыхания, защитными изолирующими костюмами.

Ульяновская область

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов, имеются графики проведения учебных занятий и учебных тревог со всем персоналом ОПО. Данные графики выполняются. На основании проводимых проверок и представляемой информации с предприятий действия и степень готовности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий оценивается удовлетворительно.

В практике подготовки на всех предприятиях используются инструкции и методики моделирования развития аварийных ситуаций. Техническими средствами – тренажерами аварийных ситуаций, учебно-тренировочными полигонами, программно-техническими средствами предприятия не обеспечены.

На всех объектах, поднадзорных предприятий имеются какие-либо средства и способы оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Практического участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях не было из-за их отсутствия в отчетный период.

Практические действия персонала опасных производственных объектов при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей оцениваются удовлетворительно. Данная оценка дана по результатам проведения учебно-тренировочных занятий и учений.

На 31 поднадзорных предприятиях созданы резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Данные резервы не созданы на не работающих предприятиях ООО «Атрикс», ЗАО «Магус». На данный момент ОПО предприятия не эксплуатируются.

Из 32 поднадзорных предприятий на 31 созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Их численность зависит от наличия работников опасных производственных объектов. Данные НАСФ не полностью оснащены аварийными средствами индивидуальной защиты (недокомплект изолирующих противогазов).

На нефтеперерабатывающих предприятиях, а также нефтебазах и складах ГСМ в большинстве случаев имеются собственные пожарные расчеты, укомплектованные пожарными автомобилями и необходимым снаряжением.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

В отчетном периоде работа межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования в части надзора за взрывопожароопасными объектами нефтехимии и нефтепереработки осуществлялась в соответствии с «Планом проведения плановых проверок Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год».

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблицах:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 113 | 95 | -18 |
| 2. | Количество инспекторов | 4 | 3 | - 1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 104 | 106 | +2 |
| 3.1. | плановые проверки | 29 | 19 | -10 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 75 | 87 | +12 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 2113 | 634 | -1479 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 7 | 0 | -7 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 77 | 53 | -24 |

Самарская область

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 79 | 63 | -16 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 2 | - 1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 79 | 74 | -5 |
| 3.1. | плановые проверки | 19 | 12 | -7 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 60 | 62 | +2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 1840 | 490 | -1350 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 6 | 0 | -6 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 59 | 40 | -19 |

Ульяновская область

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 34 | 33 | - 1 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 25 | 32 | +7 |
| 3.1. | плановые проверки | 10 | 7 | -3 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 15 | 25 | +10 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 273 | 144 | -129 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 1 | 0 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 18 | 13 | -5 |

Из  приведенных таблиц следует:

- за 12 месяцев   2015 года  в сравнении с аналогичным периодом  2014 года,  общее количества проверок незначительно увеличилось, при этом количество плановых проверок уменьшилось, а внеплановых увеличилось, в основном за счет проведения проверок лицензиатов;

-произошло уменьшение количества выявленных нарушений и наложенных административных наказаний, снижение данных показателей обусловлено увеличением внеплановых проверок лицензиатов и соискателей лицензии, что не позволило задействовать инспекторский состав в рамках постоянного государственного надзора как это планировалось. Также следует учесть в аналогичном периоде 2014 года были проведены по две внеплановые проверки выполнения предписаний в отношении  крупных НПЗ (ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ОАО «Куйбышевский НПЗ», ОАО «Сызранский НПЗ»), результаты данных  проверок  сильно повлияли на выше указанные показатели в сторону увеличения примерно на 70% от показателей 2015 года.

Ульяновская область

Снижение показателей (количество выявленных нарушений и количество наложенных административных наказаний) в контрольно-надзорной деятельности связано с тем, что из тридцати двух проверок за отчетный период, только по результатам двенадцати  выдавалось предписание. При проведении плановой проверки ОПО ЗАО «Магус» было установлено, что склад ГСМ не эксплуатируется в течении года и изменено юридическое лицо в связи с продажей.                        Так же за отчетный период проведено еще девятнадцать внеплановых проверок (без выявления нарушений требований промышленной безопасности): ОАО «УАЗ»,  ЗАО «Ульяновскнефтепродукт»,  ООО «НИР Промбезопасность», ООО «Крона» (проверки лицензиатов, нарушений не выявлено), ОАО «Тепличное», ООО «ХимТранс», ООО «Ульяновск – Терминал»,  ООО «АРСЛАН», ОАО «Контактор» (проверки выполнения ранее выданного предписания, выполнено в полном объеме), ООО «Ресурс», УМУП «Городская теплосеть», АО «Ульяновский сахарный завод», ООО «ПромтехСервис», ПАО «Т ПЛЮС».

12. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

Самарская область

Из 63 поднадзорных предприятий зарегистрированных в государственном реестре ОПО  55 имеют соответствующие лицензии, 8 организаций  не имеют лицензий или закончился срок действия лицензии, по имеющейся информации данные предприятия не эксплуатируются.

По результатам проверок  выполнения лицензиатами лицензионных требований,  в отчетном периоде приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

Ульяновская область

Из 32 поднадзорных предприятий 30 имеют соответствующую  лицензию, две организации не имеют  лицензии ( ООО «САИФ»  ООО «Атрикс») в данное время не эксплуатируются .

По результатам проверок  выполнения лицензиатами лицензионных требований  в отчетном периоде приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

13. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская, Ульяновская область

Всеми организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I или II класса опасности, разработаны системы управления промышленной безопасностью и введены в действие.

Профилактическая работа в рамках действующих систем управления промышленной безопасностью оказывает положительное влияние на повышение технической безопасности опасного производственного объекта, как правило, в ней задействован весь персонал предприятия.

2.6. Объекты металлургической и коксохимической промышленности

Характеристика поднадзорных производств и объектов

На территориях Самарской и Ульяновской областей находятся 62 поднадзорные Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора организации (юридических лиц), осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности,  связанной с эксплуатацией металлургических производств, а именно:

Самарская область

- В чёрной металлургии:

97 технических устройств из них: 23 дуговых печей, 52 индукционных печей, 3 прокатных стана, 8 разливочных машин и 11 печей вагранок.

- В цветной металлургии:

288 техническое устройство из них: 8 электроплавильных печей, 41 индукционных печи, 86 плавильных пламенных печей  и  153 других агрегатов по получению расплавов.

Ульяновская область

- В чёрной металлургии:

8  технических устройств из них:  1 дуговая печь, 5 индукционных печей и 2 печи вагранки.

- В цветной металлургии:

62 технических устройства из них: 2 электроплавильных печей,  23 индукционных печи, 33 плавильных пламенных печей и 4 других агрегатов по получению расплавов.

- Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

За  2015г,  на территориях Самарской и Ульяновской областей аварийных ситуаций и групповых несчастных случаев при эксплуатации объектов металлургических производствах не было.

| Показатель | 12 мес.2015г | 12 мес. 2014г |
| --- | --- | --- |
| Аварийность и производственный травматизм со смертельным исходом | 0 | 0 |

- Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

За 12 мес.2015г, роста аварийности и несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам на территориях Самарской и Ульяновской областей не произошло.

| Показатель | 12 мес.2015г | 12 мес. 2014г |
| --- | --- | --- |
| Аварии | 0 | 0 |
| Несчастные случаи со смертельным исходом | 0 | 0 |

- Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За  12 мес.2015  на территориях Самарской и Ульяновской областей аварий и групповых несчастных случаев не было.

- Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

- Аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на территориях Самарской и Ульяновской областей за отчетный период не было.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Самарская область

В целях повышения промышленной безопасности на подконтрольных организациях проводятся реконструкции и техническое перевооружение, по сравнению с 12 мес. 2014 годом объемы работ не увеличились. На поднадзорных предприятиях и производствах Самарской области ведется замена морально устаревшего оборудования и реконструкция (модернизация) имеющихся производств, например:

1.  Организацией ООО «Дорожник» в одном из арендованных цехов, на территории предприятия ОАО «Салют», введена в эксплуатацию линия горячего цинкования металлоконструкций.

2. На предприятии ОАО «Волгоцеммаш» производится замена морально устаревшего оборудования.

Работа проводилась в соответствии с комплексным планом работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Служба), Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год  и планом  работ отделов.

Ульяновская область

На поднадзорных предприятиях и производствах Ульяновской области  плановой замены морально устаревшего оборудования и реконструкция (модернизация) имеющихся производств не проводилось за исключением, на ОАО «Ульяновский приборо-ремонтный завод» были заменены 4 печи 2011 г выпуска, работающие на газообразном топливе. В  2015г,  2 печи для  получения расплавов металлов, предприятие ООО «Металика плюс» переоборудовало на газообразное топливо. Все эксплуатирующие печи прошли экспертизу промышленной безопасности и допущены к работе.

Вопросы технического перевооружения, реконструкции (модернизации) металлургических производств решаются в пределах финансовой возможности предприятий.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

В ходе проводимых проверок и получаемой информации от подконтрольных предприятий повышается ответственность лиц осуществляющих производственный контроль, службами производственного контроля проводятся проверки опасных производственных объектов и предоставляются отчеты о проделанной работе в Управление. Во исполнение ст.11. Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»   и  Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263,  на всех подконтрольных предприятиях эксплуатирующих опасные производственные объекты металлургии разработаны и согласованы с  Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора Положения об организации и осуществлении производственного контроля  за соблюдением требований промышленной безопасности. Назначены ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов. Информация о проведённой работе ежегодно до 1 апреля  предоставляется в Управление.

Работы по проведению экспертизы проектной документации, техническому диагностированию технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах металлургических производств проводятся в соответствии с ранее установленными в экспертных заключениях сроками. Качество заключений экспертиз промышленной безопасности в целом соответствует предъявленным требованиям.

Страхование гражданской ответственности организаций  эксплуатирующих опасные объекты проводится в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997г. N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности  опасных  производственных  объектов»  и  ст. 4 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г.  N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте".  Все  действующие  металлургические предприятия (производства), эксплуатирующие опасные производственные объекты, подконтрольные  Управлению, имеют страховые полиса и договора страхования риска ответственности за причинения вреда при эксплуатации опасного производственного объекта.

Соблюдение законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасностью в поднадзорных организациях находится на удовлетворительном уровне.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности  и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Основными проблемами являются:

- медленные темпы замены и модернизации оборудования, технических устройств, отработавших нормативный срок службы на новые;

- недостаточность автоматизации старого оборудования, задействованного в производственном процессе на опасных производственных объектах;

- не своевременное соблюдение графиков проведения капитальных ремонтов производственных зданий и сооружений, имеющих большой срок эксплуатации;

- недостаточная и не соответствующая квалификация руководителей, специалистов.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  удовлетворительная.

Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий.Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Работа по оценке организаций к локализации и ликвидации аварийных ситуаций проводится в соответствии с требованием ст.10. Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1997 N 116-ФЗ. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,  и Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов".

На крупных поднадзорных предприятиях планирование и выполнение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности в целом удовлетворительно и осуществляется посредством разработки и утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, проведением учебных тревог и учебно-тренировочных занятий  по  разработанным графикам. На малых и средних предприятиях не создаются собственные аварийно-спасательные формирования и не своевременно заключаются договора с аварийно-спасательными организациями.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведённых обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и других руководящих документов за 12 мес. 2015году осуществлялась контрольно-надзорная деятельность на подконтрольных  предприятиях Самарской и Ульяновской областях в соответствии с планом проверок Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, постановлениями и указаниями Службы, годовым планом работы. Данный план проверок формировался с учетом требований ФЗ №294 с последующим согласованием с прокуратурой.

За отчетный период проведено 43 проверки: из них 17 - плановых проверок,  26 -  внеплановых выездных проверки.

Самарская область

На территории Самарской области  39 организаций эксплуатируют 385 технических устройства черной и цветной металлургии. На поднадзорных предприятиях и производствах Самарской области идёт плановая замена морально устаревшего оборудования:

Организацией ООО «Дорожник» в одном из арендованных цехов, на территории предприятия ОАО «Салют», введена в эксплуатацию линия горячего цинкования металлоконструкций.

Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий  удовлетворительная.

Основные показатели работы инспекторского состава на опасных производственных объектах Самарской области приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 37 | 39 | +2 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 3 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 11 | 34 | +23 |
| 3.1. | плановые проверки | 5 | 15 | +10 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 6 | 19 | +13 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 38 | 102 | +64 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 5 | 11 | +6 |

За 12 мес. 2015г,  привлечено к административной ответственности за нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 8 должностных лиц с  наложением штрафных санкций в размере - 160 тыс. руб. и 3 юридических лица  с  наложением штрафных санкций в размере - 600 тыс. руб

На отчётный период все зарегистрированные в Управлении работающие предприятия, эксплуатирующие металлургические производства, имеют лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Контроль за выполнением условий действия лицензий осуществляется в соответствии с годовым планом работы Управления и требованиями  Положения:  «Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». Контроль соблюдения лицензионных требований проводится в ходе проведения плановых и внеплановых проверок.

За 12 мес. 2015г,  приостановок действия лицензий или обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

Процент своевременного выполнения ранее выданных предписаний составляет 100 %.

Основной проблемой металлургических предприятий с небольшим объемом производства, остается медленная модернизация металлургических производств с заменой основного и вспомогательного технологического оборудования и слабая организация проведения ремонтных работ.

Также на многих металлургических предприятиях снижается уровень  профессиональной подготовки и квалификации обслуживающего персонала. Производство недостаточно укомплектовано рабочими основных профессий.

Для совершенствования надзорной деятельности  необходимо разработать,  отвечающие современным требованиям, руководящие документы по организации проведения ремонтных работ на основном технологическом оборудование металлургических производств.

Ульяновская область

За отчетный период проведено 9 проверок. Из них 2 плановые проверки: АО «КТЦ «Металлоконструкция», ООО «Симбирская метало-перерабатывающая компания»,  4 проверки лицензиатов:  ООО «Федерал-Могул Димитровград», ООО «Димитровградский металлургический завод», АО «КТЦ «Металлоконструкция», ООО «Симбирская метало-перерабатывающая компания»  и 3  проверки соискателей лицензии: ООО «УАЗ Автокомпонент» -2 проверки и ООО «ДЗАЛ» - 1 проверка. Внеплановых проверок  выполнения ранее выданного предписания не проводилось.

Выявлено 35 нарушений требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего были привлечены к административной ответственности 4 должностных лица. Общая сумма штрафов составляет 80 000 рублей. Штрафы оплачены в установленный законом срок.

Основные показатели работы инспекторского состава на опасных производственных объектах Ульяновской области приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 24 | 24 | 0 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 10 | 9 | -1 |
| 3.1. | плановые проверки | 5 | 2 | -3 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 5 | 7 | +2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 66 | 35 | -31 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 1 | 0 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 6 | 4 | -2 |

На конец отчётного периода за отделом всего закреплено 24 предприятия, в том числе 18 предприятий эксплуатируют опасные производственные объекты. Всего (металлургия) по Ульяновской области в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 21 объект, 2 из которых эксплуатируются в других областях (ООО "Анкор", ООО «НПК Ферросплавы»).

Из 18 организаций, эксплуатирующие ОПО, 16 имеют действующие лицензии, на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. В отношении ООО «УАЗ-Автокомпонент» проведена внеплановая проверка соискателя лицензии. По выявленным  нарушениям в выдачи лицензии отказано. Вновь организованное предприятие ООО "НиКо"  зарегистрировало опасный производственный объект 26.11.2015г. и направило материалы на получение вышеуказанной лицензии.

Сравнительный анализ основных показателей в надзорной деятельности Управления говорит о том, что снижение показателей за 2015 г. по сравнению с 2014г. произошло в части выявления количества нарушений по причине уменьшения количества плановых выездных проверок. Остальные показатели на уровне прошлого года.

Показатели лицензирования, в том числе показатели контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьёзные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии.

За отчётный период Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора предоставлена 2 лицензии на эксплуатацию взрывопожаро и химически опасных производственных объектов.

За 12 мес. 2015г. Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора переоформлено 5 лицензий на  деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Приостановок действия лицензий, обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий за 12 мес. 2015г. не было.

Внедрение систем управления промышленной безопасностью и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

На поднадзорных предприятиях Управлению, организован производственный контроль в соответствии ст.10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», являющийся составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующими организациями путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий.

- Положения о производственном контроле разработаны поднадзорными предприятиями в соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. N 263, 11 из них имеют  службы производственного контроля.

Персоналом Управления освоено и внедряется в повседневную практику возможность доступа в комплексную систему информации (КСИ), в подразделах: «Реестр ОПО», «СМЭВ» и др.

2.7. Объекты газораспределения и газопотребления

1. Характеристика организаций и объектов

Государственными инспекторами газового надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется надзор за 1116 организациями (юридическими лицами) Самарской и Ульяновской областей, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в том числе осуществляющих деятельность по:

| эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) | 911 |
| --- | --- |
| проектированию ОПО (специализированные организации) | 86 |
| строительству (расширению, реконструкции, техническому перевооружению) ОПО | 98 |
| консервации ОПО | 4 |
| ликвидации ОПО | 4 |
| изготовлению технических устройств, применяемых на ОПО | 11 |
| монтажу и наладке технических устройств на ОПО (специализированные организации) | 30 |
| обслуживанию и ремонту технических устройств на ОПО (специализированные организации) | 12 |
| проведению экспертизы промышленной безопасности | 28 |
| подготовке (переподготовке) работников опасного производственного объекта в необразовательных учреждениях | 29 |
| Общая протяженность наружных газопроводов, км | 34059,71 |
| Общая протяженность подземных газопроводов, км, в том числе | 13222,22 |
| полиэтиленовых | 5900,74 |
| отслуживших нормативный срок службы, всего | 1253,72 |
| из них прошедших диагностирование с продлением срока эксплуатации | 1244,47 |
| подлежащих защите от электрохимической коррозии, всего | 6946,48 |
| обеспеченных защитой в отчетном периоде | 6827,48 |
| подлежащих замене (перекладке), всего | 141,83 |
| замененных в отчетном периоде | 28,08 |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

| 12 мес. прошлого года |  |  |  | 12 мес. текущего года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий. | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях | Дата и место аварии | Суммарный материальный ущерб от аварий. | Количество групповых несчастных случаев | Общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях |
| 08.11.14, в 04час. 53 мин.в котельной, расположенной по адресу: г.Самара ул.Гагарина 6А, эксплуатируемой ООО «Волгатеплоснаб» произошло разрушение стены и обрушение кровли котельной | материального ущерба от аварии нет. Затраты на проведение экспертизы – 30 тыс. руб. | 0 | 0 | 08.01.15, в 11час. 50 мин. произошел взрыв котельной МУП «Тепло», которая расположена по адресу: ул. Центральная в п.Прогресс Хворостянского района Самарской области. | 2060 тыс.руб. | 0 | 0 |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за 12 мес.текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 мес. прошлого года |  | 12 мес. текущего года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и место аварии | Вид аварий. | Дата и место аварии | Вид аварий |
| 08.11.14, в 04час. 53 мин. в котельной, расположенной по адресу: г.Самара ул.Гагарина 6А, эксплуатируемой ООО «Волгатеплоснаб» | разрушение сооружения | 08.01.15, в 11час. 50 мин. в котельной МУП «Тепло», которая расположена по адресу: ул. Центральная в п. Прогресс Хворостянского района Самарской области. | Неконтролируемый взрыв, разрушение сооружения, повреждение, разрушение технических устройств |

- Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за 12 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| 12 мес. прошлого года |  |  | 12 мес. текущего года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции | Дата и место несчастного случая | Травмирующий фактор | Тенденции |
| отсутствуют |  |  | отсутствуют |  |  |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 12 мес. текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

| Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Число аварий на ОПО; | 1 | 1 |
| Количество травмированных в результате аварий, всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Число групповых несчастных случаев на производстве. | 0 | 0 |
| Количество травмированных при групповых несчастных случаях на производстве, чел., всего, | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |
| Всего травмированных в результате аварий и несчастных случаев, всего, из них: | 0 | 0 |
| со смертельным исходом; | 0 | 0 |
| с тяжелым исходом. | 0 | 0 |

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

За 12 месяцев 2015г. на предприятиях подконтрольных газовому надзору Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору несчастных случаев, не зарегистрировано. За отчетный период на подконтрольных объектах газораспределения и газопотребления, подконтрольных газовому надзору  Управления  произошла 1 авария.

6.1. Описание обстоятельств и причин аварии:

8 января в 0800 (время местное) при приеме смены в модульной котельной оператор Раскин А.В. осмотрел оборудование котельной, нарушений в работе оборудования не обнаружил. Записал в журнал показания давления воды в системе отопления, оно было 2кгс/см2 на подаче, 1,5 кгс/см2 на обратке. Температура воды в системе была 900С на подаче, 800С на обратке. В работе были три котла КВа-100. Ушел из котельной в 0900. В соответствии с объяснениями оператора Раскина А.В. постоянно в помещении котельной операторы не находились,  обход котельной ими осуществлялся каждые 2 часа. Сигналы о неисправности не были вынесены на диспетчерский пункт, что является нарушением п. 15.15 СНиП II-35-76 «Котельные установки», пп.8.8., 8.9. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 оС)

В 1130 оператору Раскину А.В. позвонил гражданин Ерхонолиев Г.С. - житель поселка Прогресс и сообщил о взрыве котельной. Раскин А.В. побежал к котельной, обнаружил сильные повреждения модуля котельной и перекрыл подачу газа задвижкой перед котельной. Позвонил мастеру ТЭУ Корневу А.А. в 1150 и сообщил о взрыве котельной. Пострадавших нет.

В соответствии с письменным объяснением мастера ТЭУ Корнева А.А в 1150 ему позвонил оператор Раскин А.В. и сообщил о взрыве котельной. Корнев А.А. сразу сообщил о произошедшем директору МУП «Тепло» Ю.С. Головину и вместе с ним выехал на место аварии. Там они обнаружили разрушенный модуль котельной (стены отсутствовали, крыша разрушена, из трех котлов КВа-100, один вылетел на расстояние около 30 метров, два котла с поврежденной обшивкой лежали на искореженных трубах). Газ был перекрыт на входе в котельную. Следов копоти, возгорания и оплавленного металла не было, электрические провода обесточены. Далее о произошедшем было сообщено во все аварийные службы, органы местного самоуправления, в том числе аварийно – диспетчерскую службу управления №12 «Хворостянкарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» в 1326. Сотрудники ООО «СВГК» прибыли на место в 1355,отключили подачу газа в газопровод низкого давления D=50мм к модульной котельной с установкой заглушки на отключающем устройстве, расположенном на границе сети газораспределения и сети газопотребления модульной котельной. От теплоснабжения были отключены три двухэтажных жилых дома (48 квартир). Вода из системы отопления была удалена, с целью недопущения ее разморозки, так как температура наружного воздуха была около -250С.

В 1400 главный инженер управления №12 «Хворостянкарайгаз» филиала «Самарагаз» ООО «СВГК» Марахов А.И. по телефону сообщил об аварии государственному инспектору Ростехнадзора Кокареву М.О. Государственный инспектор Ростехнадзора Кокарев М.О. прибыл на место аварии в 1450. На месте аварии была произведена фотосъемка, составлен протокол осмотра места аварии модульной котельной (3 котла КВа-100), эксплуатируемой МУП «Тепло», по ул. Центральная в п. Прогресс Хворостянского района Самарской области. На месте аварии оперативной документации (журналов) не обнаружено.

9 января в 01-00 на место аварии доставили передвижной тепловой модуль, работающий на жидком топливе. Аварийная бригада приступила к подключению модуля к тепловой сети. Заполнение сети водой и пуск тепла потребителям было осуществлено в 11-00 9 января.

Технические причины аварии: в соответствии с экспертным заключением специализированной организации причиной аварии явилась неудовлетворительная работа системы автоматики безопасности:

- При выходе из строя основного сетевого насоса, не произошло срабатывание автоматического включения резерва (АВР) сетевого насоса. Не соблюден п. 9.16. СНиП II-35-76 «Котельные установки».

- При возрастании температуры воды не сработал газовый регулятор РГУ2-М1, установленный на котле - не перекрыл подачу газа. Нарушен п.77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

При возрастании давления воды в системе котлов не сработали предохранительные клапана котлов. Не соблюден  п. 8.15. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115оС), п.77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

6.2. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в акте технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период:

Для восстановления теплоснабжения жилых домов произведено  подключение передвижной модульной котельной, работающей на жидком топливе и переводу теплоснабжения населения от передвижной модульной котельной.

- Проведено отключение газопровода низкого давления от сети газораспределения с установкой заглушки на отключающем устройстве, расположенном на границе сети газораспределения и сети газопотребления модульной котельной.

- Произведен разбор остатков котельной.

- Произведена проверка котельных, эксплуатируемых МУП «Тепло» на соблюдение проектных решений, в части диспетчеризации котельных с выводом сигналов о неисправности оборудования на диспетчерский пункт. Проверена укомплектованность штата работников МУП «Тепло», эксплуатирующих котельные, не обеспеченные диспетчеризацией.

Выполнена диспетчеризация котельной школы в с. Абашево.

- Подготовлена проектно-сметная документация и завершено строительство новой модульной котельной, работающей на газообразном топливе в п. Прогресс, соответствующей установленным требованиям. Новая котельная передана в эксплуатацию другому юридическому лицу – ООО «СамРЭК»

- Директор МУП «Тепло» Головин Ю.С. и мастер ТЭУ МУП «Тепло» Адыков К.И. – ответственный за осуществление производственного контроля в МУП «Тепло» прошли внеочередную аттестацию.

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За 12 мес. 2015 года произошла 1 авария, погибших и пострадавших в результате аварии нет, расследование аварии завершено. Технической причиной аварии явилась неудовлетворительная работа системы автоматики безопасности.

Организационными причинами аварии стали:

В МУП «Тепло» отсутствует проектная документация на модульную котельную, расположенную по адресу: Самарская область, Хворостянский район, п. Прогресс, ул. Центральная, а также приказ руководителя организации, определяющий порядок хранения этой документации. Что является нарушением п. 9 ст. 2 ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждены приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. № 542, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 31 декабря 2013 года, регистрационный № 30929.

2. Не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, в части - не восстановлена проектная документация на модульную котельную, расположенную по адресу: Самарская область, Хворостянский район, п. Прогресс, ул. Центральная. Что является нарушением части 1статьи 9 Федерального Закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасного производственного объекта» от 21.07.1997г. (с изменениями на 02.07.2013г.)

3. Допускалась эксплуатация котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала, работающие котлы оставлялись без надзора, сигналы о неисправности не были вынесены на диспетчерский пункт.

Нарушение п. 15.15 СНиП II-35-76 «Котельные установки», пп.8.8., 8.9. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115оС)

4. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования организацией не проводились периодические (не реже одного раза в 3 года) режимно-наладочные работы, что является нарушением п. 34 «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г., № 317

Несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев 2015 года не было.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, декларирование промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.)

по Самарской области и Ульяновской области

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, организовывают и осуществляют производственный контроль. Однако, при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, имеют место нарушения требований промышленной безопасности в части организации и осуществления производственного контроля (не назначаются приказом (распоряжением) по организации лица, ответственные за осуществление производственного контроля; не разрабатывается положение о производственном контроле). В отношении лиц, допустивших нарушение требований промышленной безопасности, составляются протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ. Допускаются случаи не представления, в установленный законодательством срок, сведений об организации производственного контроля, или представленные сведения не соответствуют установленным требованиям. Были наложены административные наказания в виде административного штрафа на 4 юридических лица за непредоставление сведений в установленный срок по статье 9.1 ч. 1 - , по статье 19.7 5 дел были направлены на рассмотрение в суд. Судом рассмотрено 3 дела -  наложен 1 административный штраф на должностное лицо в размере 0,3 тыс. руб. и 3 штрафа на юридическое лицо в размере 3 тыс. руб., 1 юридическому лицу вынесено предупреждение.

Декларации промышленной безопасности подлежат 3 опасных производственных объекта. На все объекты разработаны декларации промышленной безопасности, проведена экспертиза промышленной безопасности и регистрация заключений в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С целью продления срока дальнейшей эксплуатации газопроводам и техническим устройствам, применяемым на опасных производственных объектах, проводится экспертиза промышленной безопасности. Все подземные газопроводы, у которых истек нормативный срок эксплуатации, включены в график диагностирования на 2015 год. Работы по оценке остаточного ресурса, отработавших нормативный срок газопроводов, проводятся в согласованные с Ростехнадзором сроки. Не выполнение графиков диагностирования подземных газопроводов и газорегуляторных пунктов не допускается.

В настоящий момент по Самарской области в эксплуатации находится 25257,4 км наружных газопроводов, из них 8671 км  подземные газопроводы. Отслужили срок свыше 40 лет  1221,47 км газопроводов из них продиагностировано на отчетный период 1212,22 км.

По Ульяновской области в эксплуатации находится 8802,24 км наружных газопроводов, из них 4551,22 км  подземные газопроводы. Отслужили срок свыше 40 лет  32,25 км газопроводов из них продиагностировано на отчетный период 32,25 км.

Организациями, эксплуатирующими сети газораспределения и газопотребления  принимаются меры по обеспечению содержания сетей в исправном и безопасном состоянии. По результатам проведенных экспертиз газопроводов с низким остаточным ресурсом (сроком службы) немного. Организациями, эксплуатирующими газораспределительные сети осуществляется замена участков газопроводов, отслуживших нормативный срок, но не в полной мере. За отчетный период по Самарской области было заменено 27,25 км газопроводов. В связи с ограниченным лимитом финансирования на капитальный ремонт, реконструкцию и диагностику проведение экспертизы ПБ для организаций является экономически целесообразным способом продления срока безопасной эксплуатации газопроводов.

Сведения об организациях заключивших договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта:

Из зарегистрированных и подлежащих страхованию 911 поднадзорных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты все организации имеют на отчетный период действующие договора страхования.

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Самарская область

За отчетный период при проведении  проверок объектов газораспределения и газопотребления, подконтрольных газовому надзору, особое внимание обращалось на защищенность опасных производственных объектов от террористических актов.

В  ООО «Сызраньгаз», ООО «Газпромгазораспределение Самара», ООО «Средневолжская газовая компания» и ее филиалах действует приказ «О мерах по предотвращению терроризма», разработаны мероприятия по предупреждению ЧС и актов терроризма, предусматривающие: укомплектованность АДС, обучение и проведение с персоналом инструктажей, схемы оповещения администраций городов, районов, органов государственных структур (ФСБ, МВД) и информации населения, запрещение нахождения на территориях ОПО сторонних структур. Изданы по филиалам приказы «О создании неприкосновенного запаса материальных ресурсов»», разработан план взаимодействия органов управления и персонала по предупреждению и ликвидации возможных ЧС и актов терроризма, разработана карта границ зон ответственности.

В соответствии с разработанными мероприятиями по борьбе с технологическим терроризмом здания всех ГРП Самарской области оснащены системой телемеханики и охранной сигнализацией от несанкционированного доступа посторонних лиц  с выводом сигнала на центральную аварийную диспетчерскую службу. Наряду с этим во всех зданиях ГРП    установлены железные двери и решетки на окнах, устанавливаются блокирующие устройства на запорной арматуре  надземных газопроводов.

АДС филиалов укомплектованы рациями, высокочувствительными газоанализаторами, телефоны 04 оснащены звукозаписывающими приставками, имеются мегафоны, карты-схемы систем газораспределения и объектов газопотребления.

Предприятия, имеющие объекты газопотребления (котельные),  имеют ограждения от проникновения посторонних лиц, отдельные предприятия осуществляют круглосуточную охрану территорий и объектов.   Все объекты  газопотребления имеют телефонную связь. На объектах газопотребления имеются Планы локализации и ликвидации возможных аварий, по которым ежемесячно проводятся занятия с персоналом. Список дежурных служб городов, районов на объектах имеются.

Модульные теплоснабжающие установки без обслуживающего персонала оснащены стационарными приборами контроля довзрывных концентраций горючих газов и блокировками от несанкционированного проникновения.

Ульяновская область

Всеми предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, выполнялись мероприятия по их защите от террористических проявлений. При обследовании ОПО инспекторами определялась  их степень защиты от не санкционированного проникновения и вмешательства в работу технических устройств. В случае необходимости инспекторами выдавались предписания с предложением обеспечения более эффективной защиты объектов. Все вновь вводимые в эксплуатацию газифицированные котельные, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала, оснащаются сигнализацией, информирующей диспетчера или охрану о проникновении на объект лиц. В практику защиты газифицированных котельных от не санкционированного проникновения и информирования соответствующих служб все чаще стали внедрять системы беспроводной передачи информации на диспетчерские пункты. На ТЭЦ, а также на большинстве АГЗС смонтированы «тревожные кнопки» вызова охранных подразделений милиции в случае критических ситуаций. Охрана объектов большой энергетики осуществляется смешанным способом: патрулирование вдоль ограждения периметра с внутренней стороны, наблюдением с вышек и контролирование территории объектов патрулями. Военизированная охрана вооружена ручным боевым стрелковым оружием. По периметру территории ТЭЦ ограждены забором из железобетонных конструкций, кирпича, металлических труб и сетки «Рабица» - высотой от 2 до 2,5 метров. Все объекты по периметру ограждения имеют усиление из колючей проволоки, а наиболее опасные участки усилены специальным барьером безопасности «Егоза». В темное время суток применяется охранное освещение по периметру.

Для защиты шкафных газорегуляторных пунктов и ГРП от не санкционированного проникновения посторонних лиц устанавливаются замки с повышенной степенью секретности.

В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах за 12 месяцев 2015 года  не было.

10. Оценка готовности к ликвидации и локализации последствий аварий. Основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия и объекты.

по Самарской области и Ульяновской области

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в газовых хозяйствах городских и сельских поселений созданы единые при газораспределительных организациях аварийно-диспетчерские службы (АДС) с телефоном 04 и их филиалы с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни. В промышленных предприятиях  и коммунальных, обслуживающих ГРП (ГРУ), созданы собственные газовые аварийные службы.

АДС газораспределительных организаций оснащены в соответствии с Типовым положением, деятельность их определена Планом локализации и ликвидации возможных аварий и Планом взаимодействия служб различных ведомств, в соответствии с которым не реже одного раза в год проводятся тренировочные занятия со всеми службами городов и районов области. Газопотребляющими организациями заключены договора с газораспределительными организациями на аварийное обслуживание, т.е. локализацию и ликвидацию возможных аварийных ситуаций.

На опасных производственных объектах сетей газораспределения и газопотребления планируются и осуществляются мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, имеются Планы локализации и ликвидации возможных аварий, по которым проводятся  занятия с персоналом. Список дежурных служб городов, районов на объектах имеются.

Организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты заключаются договора с профессиональными аварийно-спасательными службами. Разрабатываются и согласовываются с профессиональными аварийно-спасательными службами Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности территориальными органами. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. государственными инспекторами газового надзора было проведено 359 проверки соблюдения требований промышленной безопасности , из них:

плановых – 118 проверок;

- внеплановых –241 проверка, в том числе

-	в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 69 проверок;

По результатам проведенных проверок выявлено 660 нарушений требований промышленной безопасности, из них:

- по результатам плановых проверок –496 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 164 нарушения.

Наложено 103 наказания, из них вынесено 99 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 4786 тыс. руб., 3 постановление об административном приостановлении деятельности:

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностных лиц –89 штрафа , сумма наложенных административных штрафов –1465 тыс. руб.;

- на юридическое лицо – 16 штрафа, сумма наложенных административных штрафов – 2450 тыс. руб.;

по ч. 1 и 11. ст. 19.5. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 4 штрафа , сумма наложенных административных штрафов –62 тыс. руб.

- на юридическое лицо – 2 штрафа, сумма наложенного административного штрафа 800 тыс. руб

по Ст. 19.7 КоАП РФ:

- на должностное лицо –1 штраф, сумма наложенных административных штрафов 0,3 тыс. руб.

- на юридическое лицо – 3 штрафа , сумма наложенных административных штрафов – 9 тыс. руб.;

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

было проведено 297 проверок соблюдения требований технических регламентов , из них:

плановых – 156 проверок;

внеплановых – 141 проверки, в том числе

-	в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 92 проверки;

По результатам проведенных проверок выявлено 538 нарушений требований технических регламентов, из них:

- по результатам плановых проверок – 439 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 99 нарушений.

Наложено 12  наказаний, из них вынесено 12 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 48 тыс. руб. по статье 19.5  за невыполнение предписаний, из них 8 штрафов на сумму 8 тыс. руб.на должностное лицо, 4 штрафа на сумму 40 тыс. руб на юридическое лицо.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. государственными инспекторами газового надзора по Ульяновской области было проведено 94 проверки соблюдения требований промышленной безопасности,

из них: плановых – 24 проверки;

внеплановых – 70 проверок,

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 33 проверки;

По результатам проведенных проверок выявлено 536 нарушений требований промышленной безопасности, из них:

- по результатам плановых проверок – 181 нарушений;

- по результатам внеплановых проверок – 355 нарушений.

По итогам проверок требований промышленной безопасности наложено 36  административных наказаний, из них 35 административных штрафа на сумму 1650 тыс. руб.

Административных наказаний (штрафов):

по ч. 1. ст. 9.1. КоАП РФ:

- на должностных лиц – 20 штрафов, сумма наложенных административных штрафов – 400 тыс. руб.;

На юридических лиц – 5 штрафов, сумма наложенных штрафов – 900 тыс. руб

по ч. 1 и 11. ст. 19.5. КоАП РФ:

- на должностное лицо – 9 штрафов , сумма наложенных административных штрафов – 330 тыс. руб.

В рамках осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента  о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

было проведено 143 проверки соблюдения требований технических регламентов , из них:

плановых – 57 проверок;

внеплановых – 86 проверок, в том числе

в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки – 47 проверок;

По результатам проведенных проверок выявлено 952 нарушений требований технических регламентов, из них:

по результатам плановых проверок – 518 нарушений;

по результатам внеплановых проверок – 434 нарушений.

Наложено 7  наказаний, из них вынесено 6 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 6 тыс. руб. в отношении должностных лиц и 1 штраф на сумму 20 тыс. руб по статье 19.5 ч.1 за невыполнение предписаний.

- Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

За 12 месяцев 2015 года государственными инспекторами газового надзора Средне-Поволжского управления Ростехнадзора  было проведено: плановых проверок – 6, 112 внеплановых выездных проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий лицензиатами и соискателями лицензии. Нарушений лицензионных требований и условий, которые привели бы к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии не выявлено.

2.8. Взрывоопасные и химически опасные производства и объекты спецхимии

1.Характеристика поднадзорных организаций и объектов.

Самарская область

За 12 месяцев 2014 года межрегиональным отделом по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования осуществлялся контроль за 93 организациями, эксплуатирующими химически опасные объекты.

Под надзором межрегионального отдела на территории Самарской области находятся 60 организаций, эксплуатирующих химически опасные производства.

| № п/п | Наименование предприятий | Кол-во | Наименование обращающихся веществ | Кол-во ОПО | Группа опасности | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Химические | 28 |  |  |  |  |
|  | ОАО «Куйбышевазот» |  | Сернистый водород, ЛВЖ, горючие жидкости, СДЯВ, аммиак, бензол, метанол, циклогексан, олеум, серная кислота, ацетилен, хлор. | 23 | 1 |  |
|  | ОАО «Тольяттиазот» |  |  | 10 | 1 |  |
|  | ЗАО «ИВ Циклен» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ОАО «Алхим» |  |  | 2 | 1 |  |
|  | ЗАО «Квадрат Плюс» |  |  | 3 | 2 |  |
|  | ЗАО «Фосфохим» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ООО «Средневолжская химическая компания» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ООО «Спецхимсервис» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ОАО «Производственная компания Автокомпеонент Сызрань» |  |  | 2 | 2 |  |
|  | ЗАО «Химсинтез» |  |  | 3 | 2 |  |
|  | ОАО «АвтоВаз» |  |  | 11 | 1 |  |
|  | ЗАО «Самарский завод катализаторов» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ООО «СЭД-Сызрань» |  |  | 4 | 3 |  |
|  | ООО «Торговый дом «Завод бытовой химии» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ОАО «Самарский резервуарный завод» |  |  | 1 | 2 |  |
|  | ЗАО «Медхим» |  |  | 3 | 2 |  |
|  | ООО «Завод индустриальных покрытий» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ОАО «Кузнецов» |  |  | 7 | 3 |  |
|  | ОАО «Самарский жиркомбинат» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ЗАО «Алкола СМЗ» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ООО «Нефтетранссервис» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ЗАО «Джи Эм-АвтоВаз» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ООО «ТОМЕТ» |  |  | 2 | 1 |  |
|  | ООО «ПластикС» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Эксплуатирующие системы водоподготовки | 5 | Хлор |  |  |  |
|  | ООО «Самарские коммунальные системы» |  |  | 4 | 2 |  |
|  | ООО «Сызраньводоканал» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие Алексеевский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ООО «Автоград-водоканал» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | Муниципальное унитарное предприятие «Ресурсоснабжение городского округа Жигулевск» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Аммиачные холодильные установки | 23 | Аммиак | 21 | 3 |  |
|  | Производство и потребление продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты и инертных газов | 4 |  |  |  |  |
|  | ООО «Промкриоген» |  | Азот, кислород | 1 | 2 |  |
|  | ООО «Эйр Продактс» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ОАО «Тяжмаш» |  |  | 3 | 3 |  |
|  | ООО «Нефтемаш» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | Спиртовые производства | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «Буян» |  | Спирт этиловый | 1 | 2 |  |
|  | Маслоэкстракционные производства | 1 |  |  |  |  |
|  | ООО «АгроПромПереработка» |  | Нефрас | 1 | 2 |  |
|  | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных и взрывоопасных веществ | 5 | Химические реагенты, ГСМ |  |  |  |
|  | ФГУП «ГНП РКЦ ЦСКБ-Прогресс» |  |  | 4 | 2 |  |
|  | ЗАО «СП Химпром» |  |  | 1 | 3 |  |
|  | ЗАО «АКОМ» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | ЗАО «СП Химэкспресс» |  |  | 2 | 3 |  |
|  | Других производств, связанных с обращением или хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать взрывоопасные смеси | 2 |  |  |  |  |
|  | ООО «Промкриоген» |  | Ацетилен, кислоты, растворители, кислород. | 1 | 3 |  |
|  | ОАО «Волгабурмаш» |  |  | 1 | 3 |  |

Ульяновская область

Под надзором межрегионального отдела по надзору за объектами химического комплекса на территории Ульяновской области находятся 32 организации, эксплуатирующих химически опасные производства.

| № п/п | Наименование предприятий | Кол-во | Наименование обращающихся веществ | Кол-во ОПО | Группа опасности | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Предприятия систем водоподготовки | 3 | Хлор |  |  |  |
| 1 | МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» |  |  | 6 | 2 |  |
| 2 | ОАО «НИИАР Генерация» |  |  | 1 | 2 |  |
| 3 | ООО «Экопром» |  |  | 6 | 2 |  |
|  | Аммиачно-холодильные установки | 11 | Аммиак | 15 | 2 |  |
|  | Производство и потребление продуктов разделения воздуха, криогенно-вакуумной техники, обращения углекислоты и инертных газов | 3 | Азот, кислород, аргон |  |  |  |
| 1 | ОАО «НПП «Завод Искра» |  | Кислород, водород | 1 | 2 |  |
| 2 | ОАО «Волжская ТГК» Ульяновские филиалы |  |  | 2 | 2 |  |
| 3 | ЗАО «Авиастар-СП» |  |  | 1 | 2 |  |
|  | Спиртовые производства | 4 |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Юпитер Ложистик» |  |  | 2 | 2 |  |
| 2 | ООО «Завод Техно-Николь Ульяновск» |  |  | 1 | 2 |  |
| 3 | ООО «Чердаклы Спирт» |  |  | 2 | 2 |  |
| 4 | ООО ОП «Гиппократ» |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Склады и базы хранения и отгрузки химически опасных веществ и другие производства связанные с обращением и хранением токсичных, взрывопожароопасных и других веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси | 11 | Хим. реагенты |  |  |  |
| 1 | ООО «Ресурс» |  |  | 1 | 3 |  |
| 2 | ОАО «Ульяновский моторный завод» |  |  | 1 | 3 |  |
| 3 | ОАО «УАЗ» |  |  | 1 | 3 |  |
| 4 | ОАО «ДААЗ» |  |  | 1 | 3 |  |
| 5 | Филиал ООО «САБ Миллер РУС» г. Ульяновск |  |  | 3 | 3 |  |
| 6 | ООО «Димитровградский завод вкладышей» |  |  | 1 | 3 |  |
| 7 | ЗАО «Энергохимсервис» |  |  | 1 | 3 |  |
| 8 | ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» |  |  | 1 | 3 |  |
| 9 | ОГАУ «Волга – Спорт – Арена» |  |  | 1 | 3 |  |

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты на территории Самарской области, в отчетном периоде аварий и несчастных случаев не произошло.

За аналогичный период 2014 года на химически опасных объектах аварий и несчастных случаев не произошло.

Данные аварийности и травматизме за 12 месяцев 2015 года по сравнению с  12 месяцами 2014 года сведены в таблицу:

| Период | Аварийность |  | Травматизм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварии |  | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций

| Виды аварий | Число аварий / % |  |  |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2015 |  | 12 месяцев 2014 |  |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выброс опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % |  |  |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2015 г. |  | 12 месяцев 2014г. |  |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ульяновская область

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты по Ульяновской области,  аварий и несчастных случаев за 12 месяцев 2015 не было. В аналогичном периоде 2014 года аварий и несчастных случаев не произошло.

Данные аварийности и травматизма за 12 месяцев 2015 года  по сравнению с  12 месяцами 2014 года сведены в таблицу:

| Период | Аварийность |  | Травматизм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аварии |  | Со смертельным исходом (чел.) | Групповых случаев/человек |
| 12 месяцев 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 месяцев 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций

| Виды аварий | Число аварий / % |  |  |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 мес. 2015 |  | 12 мес. 2014 |  |  |
| Взрыв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пожар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выброс опасных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разрушение технических устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обрушение зданий и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в форме таблицы) с описанием тенденций

| Характер травмирования | Число несч. случаев / % |  |  |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 месяцев 2015 |  | 12 месяцев 2014 |  |  |
| Термические ожоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Падение с высоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Интоксикация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Асфиксия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Взрывная волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Механическое воздействие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поражение электрическим током | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за 2014 год в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субъектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора  с описанием тенденций.

За 12 месяцев 2015 года аварий и несчастных случаев на предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты, не произошло.

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ обобщения причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

Самарская область

На предприятиях, эксплуатирующих химически опасные объекты на территории Самарской области, в отчетном периоде аварий и несчастных случаев не произошло.

Обобщенные причины аварий и несчастных случаев

со смертельным исходом по годам

| № п/п | Основные причины | Аварии |  | Несчастные случаи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес 2015 % | 12 мес 2014 % | 12 мес 2015 % | 12 мес 2014 % |
| 1 | Неудовлетворительное состояние технических устройств, зданий, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Несовершенство технологии или конструктивные недостатки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нарушение технологии производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отступление от требований проектной (технологической) документации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Неправильная организация производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Неэффективность производственного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нарушение производственной дисциплины, неосторожные (несанкционированные) действия исполнителей работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего установленных причин | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ульяновская область

На предприятиях Ульяновской области, эксплуатирующих химически опасные объекты, аварий и несчастных случаев в отчетном периоде не произошло.

| № п/п | Основные причины | Аварии |  | Несчастные случаи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес 2015 % | 12 мес 2014 % | 12 мес 2015 % | 12 мес 2014 % |
| 1 | Неудовлетворительное состояние технических устройств, зданий, сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Несовершенство технологии или конструктивные недостатки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нарушение технологии производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Отступление от требований проектной (технологической) документации | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Неправильная организация производства работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Неэффективность производственного контроля | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нарушение производственной дисциплины, неосторожные (несанкционированные) действия исполнителей работ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего установленных причин | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Предприятиями проводится следующая работа по повышению уровня промышленной безопасности технического перевооружения, реконструкции и модернизации производств:

Самарская область

В ОАО «КуйбышевАзот»:

Реализуются инвестиционные проекты:

- строительство установки пропитки кордной ткани цеха 77, корпус 717;

- строительство агрегата аммиака – совместное предприятие «Линде Азот Тольятти».

- строительство блока разделения воздуха – совместное предприятие «Проксэйер Азот Тольятти».

В ОАО «Тольяттиазот»

Произведены работы по модернизации и капитальному ремонту агрегата аммиака №7 (АМ-76). Заменили секцию секции «А» испарителя конденсатора поз.903 абсорбционной холодильной водоаммиачной установки. За счёт проведенных работ суточная производительность агрегата увеличена с 1420 до 1650 тонн. В 2015г. ведется замена системы газового анализа.

Проводятся работы по модернизации и капитальному ремонту агрегата аммиака №6 (АМ-76). Произведена полная замена первичного КИП, системы управления агрегата (окончание работ 2015г).

На 1, 2 агрегатах  планируется выполнить в 2015 году установку модульной компрессорной станции с осушителем.

На складе для хранения и транспортировки аммиака – цех № 13СА произведена замена первичного КИП и частично вторичных регистрирующих и регулирующих приборов.

Ульяновская область

За 2015 год предприятиями проведена следующая работа по повышению уровня промышленной безопасности:

ООО “Акцент – Плюс»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Общая сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 100 тыс. рублей.

ОАО «Диком»

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров.

Общая сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 80 тыс. рублей.

ЗАО «Алев»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров.

На все мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности было потрачено около 80 тыс. рублей.

ООО «Завод Трехсосенский»

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание) предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- произведено техническое перевооружение АХУ.

Сумма, потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 140 тыс. рублей.

ООО «Гиппократ»

-проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем.

Сумма затрат на проведение данных мероприятий и других выше не перечисленных для повышения уровня промышленной безопасности составила в пределах 20 тыс. рублей.

ОАО «УАЗ»

На базе товарно-сырьевой (хранения кислот).

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств.

Сумма потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 200 тыс. рублей.

ПАО «Т Плюс» Ульяновский филиал

На складах сырьевых (хранения кислот).

- проведена проверка на эффективность работы вентиляционных систем;

- проведено диагностирование 4 емкостей и одного технологического трубопровода;

Сумма потраченная на вышеперечисленные мероприятия составила 260 тыс. рублей.

ООО «Ульяновский хладокомбинат»

- произведено техническое диагностирование аммиачных трубопроводов;

- произведена проверка на давление срабатывания (открывание и закрывание)     предохранительных устройств аммиачных компрессоров;

- проведены работы по продлению нормативных сроков службы ТУ;

Сумма затрат составила  100 тыс.  рублей

Работы по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями по-прежнему ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил.

8. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, разработка деклараций промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская область

Во всех подконтрольных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, имеются утвержденные Положения о производственном контроле.

В ОАО «Куйбышевазот» производственный контроль осуществляется на основании «Положения об осуществлении производственного контроля на опасных производственных объектах». Обязанности по надзору за осуществлением производственного контроля на предприятии возложены на группы производственного контроля (ГПК) и контрольно-аналитическое бюро (КАБ).

Группами производственного контроля согласно утвержденных планов осуществляются целевые и комплексные проверки.

Контроль осуществляется за:

- соблюдением норм технологического режима технологическим персоналом цехов предприятия;

- своевременной переработкой инструкций по рабочим местам,  охране труда,  правилам эксплуатации оборудования, трубопроводов и т.д.;

- своевременным проведением технических освидетельствований оборудования, трубопроводов, выполнением графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, механизмов;

- безопасной эксплуатацией средств измерений и автоматики, систем противоаварийной защиты и своевременной их поверкой;

- метрологическим обеспечением средств и методов измерений;

- безопасной эксплуатацией электроустановок и энергетического оборудования, выполнением графиков планово-предупредительных ремонтов и испытаний электроустановок;

- безопасным состоянием и эксплуатацией зданий и сооружений в ОАО «Куйбышевазот», организацией и безопасным проведением строительно-монтажных работ на территории предприятия;

- организацией и безопасным проведением работ повышенной опасности (ремонтных, огневых, газоопасных);

- выполнением инженерно-техническими работниками цехов своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда в подразделениях;

- своевременным проведением обучения, инструктажа и проверки знаний на допуск к самостоятельной работе работников цехов;

- своевременным проведением учебных тревог по планам локализации аварийных ситуаций и готовности персонала к ликвидации их последствий.

Следует отметить, что в  настоящее время ГПК недостаточно эффективно выполняют свои функциональные обязанности, например: результаты проверок не анализируются должным образом,  не всегда разрабатываются мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности и недопущению подобных нарушений на опасных производственных объектах предприятия. Аналитическая работа по производственному контролю в основном осуществляется группой КАБ, что отрицательно сказывается на эффективности производственного контроля  в целом по предприятию.

В ОАО «Тольяттиазот» создан отдел производственного контроля со штатной численностью 7 человек. Служба непосредственно подчинена директору по операционной деятельности предприятия. Эффективность работы отдела пока не на должном уровне.

В остальных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, осуществление производственного контроля возложено на должностных лиц. Осуществление производственного контроля, находится на недостаточном уровне, имеет низкую эффективность, обусловленную, в частности, тем, что ответственными лицами за ПК назначены специалисты, не имеющие специального образования.

Низкая эффективность характеризуется тем, что в ходе проводимых проверок выявляется незначительное количество нарушений, отсутствуют приостановки эксплуатации оборудования и проведения работ повышенной опасности, низкая требовательность к нарушителям.

Анализируя работу производственного контроля, следует отметить следующие недостатки:

1.    Поверхностный подход к выявлению нарушений;

2. Отсутствие реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов;

3. Неполное использование потенциала главных специалистов предприятий в осуществлении ведомственного надзора, низкий уровень реализации правовых возможностей.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Налаживание практики взаимного обмена специалистами производственного контроля по предприятиям.

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок.

- Привлечение экспертных центров в ходе выполнения комплексных проверок к анализу эффективности производственного контроля на предприятиях.

Основное количество технических устройств опасных производственных объектов отработало 20 лет и более, возможность дальнейшей их эксплуатации определяется по результатам проводимой экспертизы промышленной безопасности технических устройств.

Сведения о страховании за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности |  |  | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 5 | 12 | 43 | 60 | 5 | 12 | 43 |

Ульяновская область

Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, имеют утвержденные Положения о производственном контроле. Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля в целом по предприятиям возлагается, как правило, на технического директора (главного инженера).

Организационно-методическое руководство и координация деятельности руководителей производственных подразделений и главных специалистов в крупных организациях (таковых 4)  и осуществление производственного контроля по предприятиям возлагается на отделы производственного контроля, либо на инженеров по производственному контролю.

Анализ работы производственного контроля на подконтрольных предприятиях  указывает на следующие недостатки:

-   При проведении  проверок не разрабатывается план проверок;

- По результатам проверок не дается оценка деятельности структурных подразделений организации;

- Не дается оценка своевременности  выполнения вскрытых нарушений службами производственного контроля, в ходе предшествующих проверок;

- Отсутствие финансового (оперативного) сопровождения и реакции вышестоящих руководителей по своевременному решению поставленных вопросов.

Возможными путями совершенствования системы производственного контроля как части системы управления промышленной безопасностью могут стать следующие:

- Организация семинаров по производственному контролю с целью обмена опытом работы и методологией проверок.

По имеющейся информации мероприятия по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств на химических предприятиях велись согласно имеющихся графиков.

Сведения о страховании за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

| Кол-во эксплуатирующих предприятий | Количество ОПО* зарег в гос. реестре по классам опасности |  |  | Кол-во застрахованных предприятий | Застраховано ОПО* по классам опасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 32 |  | 56 |  | 32 |  | 56 |  |

9. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов.

Самарская область

Основной проблемой является выработавшее свой технический ресурс оборудование и системы контроля управления ПАЗ на ОПО, что может привести к внеплановым остановкам и авариям.

Проводимая на предприятиях работа по реконструкции и модернизации ОПО, замене технических устройств, оборудования, физически и морально устаревших систем управления технологическими процессами на системы, основаны на микропроцессорный технике не обеспечивает значительного повышения уровня безопасности, так как строительство новых, замещающих производств, основанных на современных технологиях, практически не ведется.

К основным проблемам, требующим решения по приведению аммиачных холодильных установок в соответствие с требованиями нормативных документов относятся следующие:

- установка реле для предупредительной сигнализации о достижении минимального и максимального значения уровня жидкого аммиака в линейных и дренажных ресиверах

- установка приточной вентиляции в помещениях конденсаторной и аппаратной (в помещении компрессорной,

- оснащение автоматическими запорными вентилями аппаратов, в которые подается жидкий аммиак под давлением.

Взрывоопасные и химически опасные объекты ракетно – космического комплекса ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» и ОАО «Кузнецов» (склады сырьевые, СДЯВ, ГСМ) построены в середине прошлого века, не реконструировались, поэтому доведение этих объектов до требований норм и правил промышленной безопасности в ближайшее время не представляется возможным. На основании результатов проводимых экспертиз промышленной безопасности технических устройств, отсутствия аварий, своевременного ремонта оборудования - состояние безопасности и противоаварийной устойчивости ОПО оценивается как удовлетворительное.

Ульяновская область

Одна из основных проблем – это то, что до 80% оборудования объектов эксплуатируются 20 лет и более. Работы  по техническому перевооружению и реконструкции, замене физически устаревшего оборудования в целях повышения промышленной безопасности предприятиями ведутся крайне редко. Техническое перевооружение или частичная реконструкция проводятся с целью устранения отдельных отступлений от действующих правил во исполнение согласованных программ приведения в соответствие с требованиями этих правил.

В основном на опасных производственных объектах, срок эксплуатации технических устройств превышает 20 лет, наблюдается динамика старения.

К основным проблемам, требующим решения по приведению аммиачных холодильных установок в соответствие с требованиями нормативных документов относятся следующие:

- оснащение сигнализаторами концентрации паров аммиака, обеспечивающих систему контроля уровня загазованности при превышении заданной величины концентрации паров аммиака в воздухе рабочей зоны помещения компрессорной и на наружной установке ;

- установка реле для предупредительной сигнализации о достижении минимального и максимального значения уровня жидкого аммиака в линейных и дренажных ресиверах;

- отсутствие проведения экспертизы промышленной безопасности производственных зданий и сооружений;

- оснащение автоматическими запорными вентилями аппаратов, в которые подается жидкий аммиак под давлением.

10. Оценка готовности к локализации и ликвидации последствий аварий, основные проблемы профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия. Основные проблемы в работе профессиональных спасательных служб, обслуживающих поднадзорные предприятия.

Самарская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все  ОПО, на которых имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, оснащены необходимым запасом аварийного инструмента, средствами защиты. Технологический персонал ознакомлен с планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий под роспись.   Во всех поднадзорных организациях осуществляется подготовка персонала ОПО  к действиям в аварийных ситуациях. Производственный персонал обучен, регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия и учебные тревоги по одной из позиций ПЛАС.

ОАО «КуйбышевАзот»:

- имеется собственное профессиональное спасательное формирование, которое аттестовано и имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ, оснащение ВГСО соответствует, в основном, табелю оснащения.

- на предприятии создано НАСФ, оснащение имеется, заканчивается обучение членов НАСФ.

ОАО «Тольяттиазот»:

Для локализации и ликвидации последствий возможных аварий  привлекаются  силы и средства нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ) ОАО «Тольяттиазот» из числа обслуживающего персонала предприятия и профессионального ведомственного газоспасательного взвода (ВГСВ) ОАО «Тольяттиазот».

Все спасатели,  входящие в состав штатных и нештатных аварийно-спасательных служб и формирований прошли аттестацию в отраслевой комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей химической промышленности Минпромторга России.

ОАО «АВТОВАЗ»:

- заключен договор на обслуживание с профессиональным АСФ Тольяттинским специальным военизированным отрядом быстрого реагирования (СВОБР) ОАО «Агрохиминвест»;

- создано 6 нештатных аварийно-спасательных формирований;

- аттестованы  НАСФ Энергетического производства и комбината общественного питания;

- обучено 135 спасателей и командиров НАСФ.

В настоящее время имеют договоры с профессиональными аварийно – спасательными формированиями (СВОБР и ГСО ООО «Тольяттикаучук»):

1. ООО «Фосфор-Транзит»;

2. ЗАО «Квадрат-Плюс»;

3. ЗАО «Фосфохим»;

4. ООО «Самарская инвестиционная компания»;

5. ЗАО «Аком»;

6. ОАО «АвтоВАЗ»;

7. ООО «Алхим».

ОАО Сызранский мясокомбинат»

Введен в действие переработанный план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Все работники, занятые на ОПО и ИТР ознакомлены с  планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. Согласно разработанному графику занятия проводятся один раз в месяц, результаты занятий оформляются в журнале технической учебы. Имеется НАСФ.

Основной проблемой является удаленность профессиональных аварийно-спасательных формирований от опасных производственных объектов, не имеющих таковых, что может не обеспечить их экстренного участия в локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Созданные на предприятиях НАСФ не соответствуют в полной мере предъявляемым к ним требованиям в части обучения и оснащения, зачастую, из-за малочисленности обслуживающего персонала опасного объекта, по половым признакам и медицинским противопоказаниям невозможно укомплектовать состав членов НАСФ.

На территории предприятий ОАО «Кузнецов» и ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» имеются пожарные части.

На каждом предприятии разработаны и утверждены графики проведения учебно-тренировочных занятий с работниками предприятия. В ходе обследований каждого производства проверяется регулярность и полнота проведения данных занятий.

Предложением по совершенствованию организации действий НАСФ является проведение обучения и аттестации непосредственно на предприятиях, для максимальной приближенности обстановки к возможной аварийной и отсутствия отрыва от производства.

- Ульяновская область

На поднадзорных предприятиях имеются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

В ходе контрольно – профилактической работы осуществления надзора за готовностью подконтрольных организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по предупреждению и локализации аварийных ситуаций в рамках  подсистем РСЧС, проведен анализ следующих вопросов.

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов,  спланированы мероприятия, обеспечивающие защищенность поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (паводков, ураганов и т.д.). Данные мероприятия практически выполняются. Случаев возникновения аварийных ситуаций при стихийных бедствиях (паводках и ураганов) зафиксировано не было.

За отчетный период совместные мероприятия с органами МЧС России по вопросам обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов не проводились. Органами МЧС России проводились учебно-тренировочные занятия, учения на опасных производственных объектах предприятий (МУП ВКХ «Ульяновскводоканал», ОАО «УАЗ») без привлечения представителей Ростехнадзора.

За отчетный период взаимодействий с региональной Комиссией по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на опасных  производственных объектах  не было.

На 30 поднадзорных предприятиях созданы резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Практические действия персонала опасных производственных объектов при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей оцениваются удовлетворительно. Данная оценка дана по результатам проведения учебно-тренировочных занятий и учений.

Из 32 поднадзорных предприятий на 30 созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. Их численность зависит от наличия работников опасных производственных объектов. Данные НАСФ не полностью оснащены аварийными средствами индивидуальной защиты (недокомплект изолирующих противогазов).

На всех поднадзорных предприятиях, ведущих эксплуатацию опасных производственных объектов, имеются графики проведения учебных занятий и учебных тревог со всем персоналом ОПО. Данные графики выполняются. На основании проводимых проверок и представляемой информации с предприятий действия и степень готовности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуаций  оценивается удовлетворительно.

В практике подготовки на всех предприятиях используются инструкции и методики моделирования развития аварийных ситуаций. Техническими средствами – тренажерами аварийных ситуаций, учебно-тренировочными полигонами, программно-техническими средствами предприятия не обеспечены.

На всех объектах, поднадзорных предприятий имеются средства и способы оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Практического участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях не было из-за их отсутствия в отчетный период.

11. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

За 12 месяцев 2015 года работа межрегионального отдела по надзору за объектами химического комплекса  в части надзора за химически опасными объектами осуществлялась в соответствии с «Планом проведения плановых проверок Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год».

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 101 | 102 | +1 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 2 | -1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 36 | 54 | +18 |
| 3.1. | плановые проверки | 4 | 13 | +9 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 32 | 41 | +9 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 262 | 387 | +125 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 1 | +1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 7 | 28 | +21 |

Самарская область

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 69 | 60 | - 9 |
| 2. | Количество инспекторов | 3 | 2 | - 1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 20 | 35 | +15 |
| 3.1. | плановые проверки | 3 | 8 | + 5 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 17 | 27 | + 10 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 196 | 263 | + 67 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 1 | + 1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 9 | 17 | + 8 |

Ульяновская область

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 32 | 42 | + 10 |
| 2. | Количество инспекторов | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 16 | 19 | +3 |
| 3.1. | плановые проверки | 1 | 5 | +4 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 15 | 14 | -1 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 64 | 124 | +60 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 7 | 11 | +4 |

Из приведенных таблиц следует, что за 2015 год по сравнению с 2014 годом основные показатели стали выше. Уменьшилось количество инспекторов, осуществляющих надзорную деятельность.

12. Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии (с примерами).

Самарская область

Из 60 поднадзорных предприятий эксплуатирующими опасные производственные объекты  60 имеют лицензии.

В отчетном периоде проверка выполнения лицензиатами лицензионных требований и приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

Ульяновская область

Из 32 организации эксплуатирующей опасные производственные объекты,  32 имеет соответствующую  лицензию.

В отчетном периоде проверка выполнения лицензиатами лицензионных требований и приостановка действий лицензий не производилась. Обращений в суд по вопросу аннулирования лицензий не было.

- Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации других инновационных проектов, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская, Ульяновская область

На химически опасных производствах системы управления промышленной безопасности внедрены на ОАО «Куйбышевазот» и ОАО «Тольяттиазот». Профилактическая работа в рамках действующих систем управления промышленной безопасностью оказывает положительное влияние на повышение технической безопасности опасного производственного объекта, как правило, в ней задействован весь персонал предприятия.

На остальных предприятиях профилактическая работа по промышленной безопасности проводится в рамках производственного контроля.

2.9. Производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования

Характеристика поднадзорных организаций

Отделом по надзору за  объектами нефтехимического комплекса, ОПК и безопасности недропользования осуществляется надзор на 27 предприятиях, связанных с производством, хранением, применением и утилизацией ВМ. В это число входят организации, занимающиеся добычей стройматериалов, предприятия нефтегазодобывающей отрасли, заводы-изготовители ВВ и ВМ, полигон по утилизации ВМ и боеприпасов.

Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом

при производстве взрывных работ за 12 месяцев текущего года

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

За 12 месяцев 2015 г., как и за аналогичный период 2014 г., на поднадзорных Управлению предприятиях и объектах отсутствовали аварии, утраты ВМ и случаи травматизма при ведении взрывных работ и работ с ВМ.

В настоящее время существенных технических проблем, влияющих на безопасность работ на подконтрольных предприятиях нет.

Руководством НИИ ПКВТ, ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Приволжскнефтепровод» приобретены и эксплуатируются специальные автомобили для перевозки ВМ.

Руководством НИИ ПКВТ, ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Ульяновский патронный завод», ЗАО «Сокское карьероуправление» установлены системы видеонаблюдения на расходных складах ВМ.

Анализ основных показателей надзорной и разрешительной деятельности.

За отчетный период проведена 31 проверка юридических лиц (33 за 12 месяцев 2014г.), выявлено и предписано к устранению 84 нарушения (309 за 12 месяцев 2014г.) требований промышленной безопасности.

Анализ выявленных нарушений, требований нормативных документов показывает, что все они в основном происходили по организационным причинам и руководители подконтрольных предприятий и организаций не в полной мере обеспечивают ведомственный надзор за сохранностью ВМ, соблюдением установленного порядка производства, хранения, учета, транспортирования и использования ВМ и не проявляют должной требовательности к лицам, ответственным за нарушение правил.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности

В целях реализации требований постановления Правительства РФ "О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" от 24.11.98 г.№ 1371, а также "Положения о регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов" Управлением проводится активная работа по регистрации опасных производственных объектов.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" об обязательном страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте все подконтрольные предприятия прошли процедуру ежегодного страхования и имеют страховые полисы.

Показатели и анализ состояния лицензирования

За 12 месяцев 2015 года Управлением продолжалась работа по рассмотрению материалов, представляемых для получения лицензий, проведено 10 предлицензионных проверок. По 3 из них составлены акты с выводом от неготовности предприятий  к выполнению лицензионных требований.

В процессе лицензирования инспекторами отдела всесторонне анализировалось состояние технической безопасности производств и объектов, а также готовность предприятий выполнять заявленный вид деятельности. Предлагались меры по повышению уровня безопасности.

Выполнения мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической устойчивости мест хранения взрывчатых материалов

В январе 2015 года совместно с представителями УВД Самарской области, УФСБ по Самарской области проведен анализ обстановки на подконтрольных предприятиях и рассмотрен ход выполнения мероприятий по усилению надзора за обеспечением установленного порядка хранения, транспортирования, использования и учета ВМ, разработанных Управлением.

В целях обеспечения безопасности персонала, связанного с механическим маркированием электродетонаторов и капсюлей-детонаторов, считаем целесообразным, предложить заводам-изготовителям вести маркировку ЭД и КД непосредственно на заводах  (по примеру кумулятивных зарядов для прострелочно-взрывных работ).

Взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе

За 12 месяцев 2015 года взаимодействие с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе не осуществлялось.

2.10. Транспортирование опасных веществ

1. Характеристика поднадзорных организаций, объектов и средств транспортирования.

Самарская область

На отчетный период общее число поднадзорных организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, связанной с транспортированием опасных веществ составляет 12 предприятий, в том числе:

- 1 экспертная организация;

- 2 по подготовке (переподготовке) работников опасных производственных объектов в не образовательных учреждениях;

- 9 организаций, эксплуатирующих отдельно выделенные и зарегистрированные в государственном реестре опасные производственные объекты (ОПО) «участок транспортирования опасных веществ», из них: 2 предприятия осуществляющих перевозку взрывчатых материалов.

Состояние промышленной безопасности на опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ, в целом, поддерживается на удовлетворительном уровне. Требования федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ, в основном, выполняются.

Ульяновская область

На отчетный период в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 0 предприятий, осуществляющих транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий.

За 12 месяцев 2015 года, как и за 12 месяцев 2014, аварий и случаев производственного травматизма со смертельным исходом при транспортировании опасных веществ на  подконтрольных предприятиях Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

3. Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года с описанием тенденций.

За 12 месяцев 2015 года, как и за 12 месяцев 2014 аварий на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

- Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года с описанием тенденций.

За 12 месяцев 2015 года, как и за 12 месяцев 2014 несчастных случаев со смертельным исходом на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

- Сравнительный анализ распределения аварий и несчастных случаев со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года по субъектам Российской Федерации с описанием тенденций.

За 12 месяцев 2015 года, как и за 12 месяцев 2014 несчастных случаев со смертельным исходом на объектах, связанных с транспортированием опасных веществ поднадзорных предприятий Средне - Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не было.

6. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности.

За 12 месяцев 2015 год работа  осуществлялась в соответствии с планом работы Средне – Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 15 | 12 | -3 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 3 | 1 | -2 |
| 3.1. | плановые проверки | 2 | - | -2 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 1 | 1 | - |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 21 | - | -21 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - | - |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 2 | - | -2 |

Самарская область

### Основные показатели  надзорной и контрольной деятельности  приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 2014г. | 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 15 | 12 | -3 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | - |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 3 | 1 | -2 |
| 3.1. | плановые проверки | 2 | - | -2 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 1 | 1 | - |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 21 | - | -21 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - | - |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 2 | - | -2 |

За  отчетный период была проведена 1 внеплановая выездная проверка  по контролю за исполнением предписания, выданного по результатам проведенной ранее проверки ФКП «Самарский завод «Коммунар» (за 2014г.- 3). Предписание выполнено в полном объеме.

Ульяновская область

### В  соответствии с изменениями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 №22-ФЗ  при перерегистрации опасных производственных объектов  в государственном реестре объекты «участки транспортирования опасных веществ» вошли в состав других ОПО.

2.11. Взрывопожароопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

1.  Характеристика поднадзорных организаций и объектов

Надзорная и контрольная деятельность межрегионального отдела по надзору за объектами нефтехимического комплекса, ОПК, безопасности недропользования и государственного строительного надзора на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья Самарской и Ульяновской областей в течение 12 месяцев 2015 года осуществлялась на 127 подконтрольном предприятии, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Все поднадзорные предприятия и организации хранения и переработки растительного сырья распределены между отраслевыми инспекторами. Численность инспекторского состава межрегионального отдела, осуществляющего надзор за взрывопожароопасными объектами хранения, переработки и использования растительного сырья, составляет 2 человека: 1 – по Самарской области (вакансия); 1 – по Ульяновской области.

Надзорная работа в течение 12 месяцев 2015 года проводилась на основании утверждённого годового плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждённые Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. В течение отчетного периода проводились как плановые, так и внеплановые проверки. Оформленные акты проверок и предписания вручены первым руководителям предприятий. Контроль за выполнением предписаний вёлся путём личной проверки, а также по результатам анализа получаемой от предприятий информации.

Самарская область

Надзорная деятельность в Самарской области проводилась в 59 организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья.

Ульяновская область

Надзорная деятельность в Ульяновской области проводилась в 68 организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности взрывопожароопасных объектов хранения и переработки растительного сырья.

2.  Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий

Самарская и Ульяновская области

В течение 12 месяцев 2015 года на опасных производственных объектах хранения и переработки растительного сырья Самарской и Ульяновской областей, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, аварий, инцидентов и несчастных случаев со смертельным или тяжёлым исходом, связанных с производством, как и за 12 месяцев 2014 года  не зафиксировано.

| Годы | Общее число аварий | Ущерб (тыс. руб.) | Число ава- рий, сопро- вождающих ся травмиро- ванием лю- дей в т.ч. со смертель- ным исходом | Коли- чество группо-вых несчаст ных случа- ев | Кол-во пострадавших при авариях |  | Количество пострадавших |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | смерт. | Всего | при групповых несчастных случаях |  | единич- ных н/с |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | смер-тельн. | смер- тельн. |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.  Сравнительный анализ распределения аварий с описанием тенденций

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2015 года и за 12 месяцев 2014 года аварий в организациях хранения и переработки растительного сырья, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, анализ их распределения по видам аварий не проводился.

4.  Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2015г. и за 12 месяцев 2014г. несчастных случаев со смертельным исходом в организациях хранения и переработки растительного сырья, анализ их распределения по травмирующим факторам не проводился.

5.  Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом

Самарская и Ульяновская области

В связи с отсутствием за 12 месяцев 2015г. и за 12 месяцев 2014г. аварий и несчастных     случаев со смертельным исходом в организациях хранения и переработки растительного сырья, анализ обобщенных причин не проводился.

6. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и др.) в поднадзорных организациях

Самарская и Ульяновская области

Предприятия Самарской и Ульяновской областей, эксплуатирующие взрывопожароопасные производственные объекты хранения, переработки растительного сырья имеют разработанные «Положения об организации и осуществлении производственного контроля». На 4-х крупных предприятиях Самарской и Ульяновской области созданы и функционируют службы производственного контроля. Осуществление производственного контроля возлагаются на конкретное должностное лицо, из числа работников ИТР, назначенное приказом руководителя.

На 12 месяцев 2015 года поднадзорными организациями в части осуществления производственного контроля было запланировано 120 мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. Проведено 90. В связи с тем, что многие организации в течение отчётного периода полностью или частично не работали, запланированные мероприятия ими выполнены в неполном объёме.

Анализ работы по контролю за правильностью осуществления идентификации объектов, эксплуатируемых на подконтрольных предприятиях, показал, что все поднадзорные предприятия, на которых эксплуатируются опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья, включены в государственный реестр и на них имеются соответствующие свидетельства о регистрации.

Анализ контроля за своевременным и правильным страхованием ответственности поднадзорных организаций за причинение вреда при аварии на опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья- во исполнение Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» - показал, что 121 предприятие имеют страховые полюса обязательного страхования опасных производственных объектов.

6 подконтрольных предприятий хранения и переработки растительного сырья   не   имеют действующие полисы страхования ответственности:  ИП Бирюкова З.М.,  ООО «Даррос», ООО МК «Анкар», ООО «СтройпластмассАгропродукт»,  СПК им. Гая,  ООО «Чердаклы Спирт»,  по различным причинам (долгосрочная консервация, временное прекращение деятельности).

7.  Анализ выполнение мероприятий технических паспортов взрывобезопасности по предупреждению аварий и противоаварийной устойчивости зданий, сооружений и оборудования

Самарская и Ульяновская области

Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов  имеются в 114 поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей. В технические паспорта взрывобезопасности внесены данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты, производственных зданий, сооружений и оборудования опасных производственных объектов хранения, переработки и использования. В состав технических паспортов взрывобезопасности включены Акты обследования объектов, а также  «Планы мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности», составленные с учётом имеющихся отклонений от нормативных требований промышленной безопасности. Технические паспорта подписаны руководителями предприятий.

По результатам проведенных за отчетный период проверок выполнения мероприятий    технических паспортов взрывобезопасности отмечается неполное выполнение мероприятий Планов доведения объектов до нормативных требований.

Многие   предприятия  не имеют достаточно средств  для замены (переоснащения) оборудования, поэтому ограничиваются  внедрением компенсирующих организационно-технических мероприятий, а также проведением технического обслуживания эксплуатируемых технических устройств и их ремонта.

Невыполнение на большинстве поднадзорных предприятиях мероприятий по доведению объектов до нормативных требований промышленной безопасности снижает уровень взрывопожаробезопасности эксплуатируемых опасных производственных объектов хранения и         переработки растительного сырья, повышает степень возникновения аварий, инцидентов и     возможного роста травматизма на эксплуатируемых объектах.

8.  Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности поднадзорных объектов, включая оценку готовности к локализации и ликвидации последствий аварий

Самарская и Ульяновская области

Нерешённые проблемы для большинства подконтрольных предприятий:

- отсутствие у поднадзорных предприятий финансовых средств на оснащение опасных производственных объектов средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, приборами        контроля;

- не  происходит замена технических устройств, отработавших нормативный срок службы;

- отсутствуют обязательные технические документы, связанные с эксплуатацией опасных     производственных объектов (технические регламенты производств).

Произошло резкое снижение темпов производственной деятельности поднадзорных предприятий, а в ряде случаев и  прекращение самой их деятельности.  В течение отчётного периода выделение средств на повышение уровня промышленной безопасности со стороны    руководства предприятий было недостаточным.

Практически все подконтрольные предприятия  имеют отступления от требований        промышленной безопасности. Наиболее распространёнными являются следующие нарушения:

- потенциально опасное оборудование (нории, цепные конвейеры, ленточные конвейеры, машины ударного действия) не укомплектованы в полном объёме средствами взрыв предупреждения и взрывозащиты, приборами контроля;

- отсутствие система информирования эксплуатирующих организаций и органов надзора о новых достижениях в области промышленной безопасности объектов хранения, переработки и использования растительного сырья.

Во исполнение требований Федерального закона «О промышленной безопасности      опасных производственных объектов» на поднадзорных предприятиях созданы нештатные   аварийно-спасательные формирования из числа персонала, занятых на обслуживании и        эксплуатации ОПО, а также входящие в состав ДПД. Готовность нештатных аварийно-спасательных формирований к локализации и ликвидации последствий аварий оценивается как удовлетворительная.

С целью выявления всех возможных аварий, их развития и разработки соответствующих мероприятий по их предупреждению, локализации и ликвидации, а также с целью конкретизации действий производственного персонала и применения технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития в пределах цеха, объекта, организации, близлежащей территории и по защите людей от поражающих воздействий на предприятиях  разработаны «Планы ликвидации аварий и защиты персонала» (ПЛА) для ОПО IV классов и  планы локализации и ликвидации последствий аварий для ОПО III классов, составлены планы проведения учебных тревог. При проведении проверок установлено, что на предприятиях имеются резервы материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий.

На поднадзорных предприятиях заключаются договора с   профессиональные аварийно-спасательные формирования.

На всех объектах поднадзорных предприятий созданы системы наблюдения, имеются какие-либо средства и способы оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Практического участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов на поднадзорных предприятиях не было из-за их отсутствия в отчетный период.

Практические действия персонала опасных производственных объектов при возникновении и развитии аварий, готовность к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей оцениваются удовлетворительно.

9. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности

Самарская и Ульяновская области

За 12 месяцев 2015 года проверки осуществлялись в соответствии с годовым планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждённым Средне – Поволжским управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За отчётный период проведено 9 плановых и 33 внеплановых проверок.

Наложено 13 административных взысканий:

- 10 наказаний на должностные лица  по статье 9.1. часть 1 «Кодекса об административных правонарушениях РФ», на сумму 200 тысяч рублей;

- 1 наказание на юридическое  лицо  по статье 9.1. часть 1 «Кодекса об административных правонарушениях РФ», на сумму 200 тысяч рублей;

- 1 наказание на должностное лицо  по статье 19.5 часть 11  «Кодекса об административных правонарушениях РФ», на сумму 30 тысяч рублей;

- 1 наказание на юридическое  лицо  по статье 19.7 «Кодекса об административных правонарушениях РФ», предупреждение;

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 месяцев 2014года | 12 месяцев 2015 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 131 | 127 | -4 |
| 2 | Количество инспекторов | 2 | 1 | -1 |
| 3 | Количество проверок, всего, в том числе: | 41 | 42 | +1 |
| 3.1 | плановые проверки | 12 | 9 | -3 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 29 | 33 | +4 |
| 4 | Количество выявленных нарушений | 255 | 96 | -159 |
| 5 | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество наложенных административных наказаний | 20 | 13 | -7 |

Самарская область

Надзорная деятельность проводится в 59 организациях эксплуатирующих взрывопожароопасные объекты.

За отчётный период 2015 года проведено 18 проверок на предприятиях хранения и переработке растительного сырья:

7 плановых выездных проверок состояния промышленной безопасности в отношении следующих организаций: ООО «Русский мельникъ» (нарушения не выявлены, в связи с прекращением производственной деятельности); ООО «Мыльнинский элеватор» (8 нарушений); ООО «Сызранский комбинат хлебопродуктов (4 нарушения); ЗАО «Железнодорожная продовольственная корпорация» (5 нарушений); ОАО «Комбикорм» (4 нарушения), ОАО «Алексеевский элеватор» (нарушения не выявлены); ОАО «Больше-Черниговский элеватор» (15 нарушений).

11 внеплановых выездных проверок состояния промышленной безопасности в отношении следующих организаций: ООО «Сызранский комбинат хлебопродуктов» (нарушения не выявлены); ООО «Сызранский комбинат хлебопродуктов» (нарушения не выявлены); ООО «Прогресс» (нарушения не выявлены); ОАО «Большеглушицкое ХПП» (6 нарушений); ОАО «Сельхозтехника» (3 нарушения); ОАО «Челно-Вершинский элеватор» (нарушения не выявлены); ООО «АКЗ» (нарушения не выявлены); ООО «АЭ» (нарушения не выявлены); АО «Хлеб» (нарушения не выявлены), ООО «Мельинвест» (нарушения не выявлены), ООО «Погрузнинский элеватор» (7 нарушений).

По результатам проведённых выездных плановых и внеплановых проверок к административной ответственности по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ привлечено семь (9) должностных лиц и одно (1) юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов составляет 380 т. рублей.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014 г. | 12 мес. 2015 г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 58 | 59 | +1 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 0 | -1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 16 | 18 | +2 |
| 3.1 | плановые проверки | 7 | 7 | 0 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 9 | 11 | +2 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 93 | 52 | -41 |
| 5 | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 6 | 10 | +4 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности отдела за 12 месяцев 2015года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, показал следующее:

- численность инспекторов составляет 0 человек;

- количество поднадзорных организаций увеличилось на 1 и составляет 59 организаций;

- количество проведённых обследований увеличилось на 2 и составляет 18;

- количество выявленных и предписанных к устранению нарушений уменьшилось на 41 и составляет 52;

- число наложенных штрафов увеличилось  на 4 и составляет 10.

Ульяновская область

Надзорная деятельность проводилась в 68 организациях, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности объектов хранения и переработки растительного сырья.

За отчётный период 2015 года проведено 2 плановых выездных проверки и 22 внеплановых проверок.

В ходе проведённых плановых проверок были выявлены нарушения установленных требований промышленной безопасности.

По результатам проведённых проверок к административной ответственности привлечены по ст. 9.1 ч. 1 КоАП РФ - 1 должностное  лицо, в том числе:

Начальник кормоцеха ООО «Птицефабрика Тагайская» Романова Александра Николаевна, штраф 20 тыс. руб.;

По результатам проведённых внеплановых проверок составлен протокол  по части 2 статьи 19.4_1КоАП РФ - юридическое лицо:   ООО «Стройпластмасс-Агропродукт», материалы переданы в суд.

Основные показатели контрольной и надзорной деятельности  отражены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014 г. | 12 мес. 2015 г. | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число подконтрольных предприятий (юридических лиц) | 73 | 68 | -5 |
| 2. | Количество инспекторов | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 23 | 24 | +1 |
| 3.1 | плановые проверки | 5 | 2 | -3 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 18 | 22 | +4 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 161 | 44 | -117 |
| 5. | Число дел направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 14 | 3 | -11 |

Анализ основных показателей надзорной и контрольной деятельности отдела за 12 мес. 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014года, показал следующее:

- численность инспекторов составляет 1 человек;

- количество поднадзорных организаций уменьшилось на 5 и составляет 68 организации;

- количество проведённых обследований увеличилось на 1 и составляет 24;

- количество выявленных и предписанных к устранению нарушений уменьшилось на 117 и составляет 44;

- число наложенных штрафов уменьшилось на 11 и составляет 3.

Количество проверок и штрафов уменьшилось в результате того, что прокуратурой были исключены из плана почти все плановые проверки.

10.  Информация о соблюдении требований промышленной безопасности при проектировании и изготовлении технических устройств заводами-изготовителями, основные недостатки и нарушения, модернизация машиностроительных производств

Самарская и Ульяновская области

Машиностроительные производства, осуществляющие проектирование и изготовление технических устройств для объектов хранения и использования растительного сырья, в Самарской и Ульяновской областях отсутствуют.

11.  Анализ соблюдения установленных требований при осуществлении экспертными организациями деятельности по проведению экспертиз промышленной безопасности, полноты и качества проведенных экспертиз, выявленные нарушения

Самарская и Ульяновская области

Учёт количества поступивших в Управление экспертиз промышленной безопасности объектов хранения и переработки растительного сырья инспекторами не ведётся.

12. Информация о проведенных отраслевых семинарах (занятиях, курсах и т.п.) с участием представителей предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности

Самарская и Ульяновская области

Отраслевые семинары (занятия, курсы и т.п.) с участием представителей предприятий, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности в 2015г. не проводились.

13. Обеспеченность поднадзорных объектов проектной документацией, оценка соответствия проводимых (проведенных) модернизаций, строительства, расширения, реконструкций, капитального ремонта, технического перевооружения, консерваций и ликвидаций опасного производственного объекта проектным решениям, авторский надзор

Самарская и Ульяновская области

Практически все подконтрольные предприятия, построенные 1950-1990г.г.  имеют проектную  документацию на ОПО  с  отступлением от требований действующей НТД в области промышленной безопасности.

Работы по техническому перевооружению, консервации и ликвидации ОПО  осуществляется в соответствии с проектными решениями, прошедшими экспертизу промышленной безопасности.

14. Информация по оснащенности поднадзорных объектов средствами пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения, системами обнаружения пожара и автоматизации технологических процессов, устройствами молниезащиты

Самарская и Ульяновская области

В настоящее время 85%  взрывопожароопасных производственных объектов поднадзорных предприятий хранения и использования растительного сырья Самарской и Ульяновской областей оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), за работоспособностью которых осуществляется периодический надзор органами МЧС.

Оснащение автоматическими установками пожаротушения взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья (кроме  деревянных элеваторов) нормативными документами не требуется.  Элеваторы IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций), эксплуатируемые на поднадзорных предприятиях: ОАО «Октябрьская хлебная база», ООО «Димитровградский элеватор», ООО «Новоспасский элеватор», оснащены автоматическими установками пожаротушения (АУПТ).

Все опасные производственные объекты поднадзорных предприятий оснащены устройствами молниезащиты (или непосредственно, или входят в зону действия системы молниезащиты других сооружений) и заземления.

Для управления технологическими процессами производств большинство поднадзорных предприятий оснащены ДАУ, а в ряде случаев АСУ ТП: элеваторы (кроме деревянных) – ДАУ и АСУ ТП, мельницы агрегатные – ДАУ, мельничные комбинаты и заводы, БКК – ДАУ и АСУ ТП, хлебозаводы – ДАУ, хлебоприёмные предприятия (в связи с трудностями автоматизации данных процессов) – управление с местных пультов и ручное управление».

15. Внедрение систем управления промышленной безопасности и ход реализации иных проектов, в том числе инновационных, связанных с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости объектов и производств

Самарская и Ульяновская области

Управление промышленной безопасностью на поднадзорных предприятиях в настоящее время обеспечивается внедрением производственного контроля. Производственный контроль является составной частью системы управления промышленной безопасностью и осуществляется эксплуатирующей организацией путём проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

Контроль за эффективностью производственного контроля инспекторами отдела          проводился в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. К основным элементам данного контроля относятся:

- обязанности руководства организации по соблюдению требований промышленной    безопасности;

- наличие и реализация политики организации в области промышленной безопасности;

- распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения промышленной безопасности между руководством организации, специалистами и структурными подразделениями;

- наличие нормативных документов по промышленной безопасности, а также соответствующих методических и организационных документов предприятия.

Анализ полученных данных за 12 месяцев 2015 года показал:

- Технические расследования причин аварий и несчастных случаев на производстве не проводились в связи с отсутствием последних.

- Противоаварийная готовность предприятий обеспечивается разработанными «Планами локализации и ликвидации аварий», созданием собственных нештатных аварийно-спасательных     формирований из числа работников; организацией их обучения и подготовки, наличием резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий    аварий. Предприятиями заключены с профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями) договоры на обслуживание.

- Своевременность и качество работ по ремонту и обслуживанию технических устройств,  надлежащее состояние и безопасную эксплуатацию технологического, транспортного и аспирационного оборудования обеспечиваются выполнением разрабатываемых планово-предупредительного ремонта оборудования (ППР).

Контроль за эффективностью производственного контроля инспектором отдела проводился в ходе проведения плановых и внеплановых проверок. К основным элементам данного контроля относятся: обязанности руководства организации по соблюдению требований промышленной безопасности; наличие и реализация политики организации в области промышленной безопасности; распределение обязанностей и ответственности в области обеспечения промышленной безопасности между руководством организации, специалистами и структурными подразделениями; наличие нормативных документов по промышленной безопасности, а также соответствующих методических и организационных документов предприятия.

В основном система управления промышленной безопасности осуществляется на уровне производственного контроля.

16. Анализ соблюдения поднадзорными организациями требований безопасности, предъявляемых к элеваторам IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) и Планов мероприятий по приведению данных объектов в соответствие нормативным

Самарская и Ульяновская области

На отчётный периода в Самарской и Ульяновской областях эксплуатировались 3 элеватора IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций):

- в Самарской области 1 элеватор в составе: ОАО «Октябрьская хлебная база»;

- в Ульяновской области 2 элеватора в составе: ООО «Димитровградский элеватор».

При осуществлении контрольной и надзорной деятельности инспекторами отдела ведётся планомерная работа, при выполнении всех установленных требований промышленной безопасности, по продлению сроков их эксплуатации.

Самарская область

На отчётный период 2015 года в Самарской области эксплуатировались 1 элеватор IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) в составе ОАО «Октябрьская хлебная база».

Состояние взрывопожарной безопасности и противопожарной защищённости на опасных производственных объектах ОАО «Октябрьская хлебная база» удовлетворительное. Проведена экспертиза промышленной безопасности фундаментов, зданий, сооружений, технических устройств элеваторов. Имеется положительное заключение экспертной организации на эксплуатацию.

Ульяновская область

На отчётный период 2015 года в Ульяновской области эксплуатировались 2 элеватора  IV степени огнестойкости (из деревянных строительных конструкций) ООО «Димитровградский элеватор».

Состояние взрывопожарной безопасности и противопожарной защищённости на опасных производственных объектах ООО «Димитровградский элеватор»  удовлетворительное. Проведена экспертиза промышленной безопасности фундаментов, зданий, сооружений, технических устройств элеваторов. Имеется положительное заключение экспертной организации на эксплуатацию.

2.12. Опасные производственные объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115С

1.Характеристика поднадзорных производств и объектов.

Самарская область

Отделами осуществляется надзор за соблюдением требований промышленной безопасности  при эксплуатации  паровых котлов (давлением более 0,07 МПа),  водогрейных котлов (температурой нагрева воды более 115°С), сосудов, работающих под давлением (более 0,07 МПа), трубопроводов пара и горячей воды, надзор за изготовлением оборудования (заводы – изготовители, такие как  ООО «Нефтемаш» (г. Сызрань),  ОАО «Самарское ПРП» (г. Самара), ЗАО «Самарский завод «КВОиТ» (г. Самара), надзор за наполнительными станциями и пунктами  освидетельствования баллонов.  Под контролем находятся  626 предприятий, 541 эксплуатирующих ОПО, в  т. ч. такие крупные, как  ОАО «Волжская ТГК», ООО «Газпром трансгаз Самара», ОАО «Алкоа СМЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения», ОАО «Жигулевская ГЭС», ЗАО «СВ - Поволжское»,  ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Волжские коммунальные системы» и др.

Количество технических устройств - 11661ед., отечественного производства - 7744ед.,  импортного производства - 1774ед.

Значительная часть подконтрольных организаций являются малыми и имеют от одного до трех технических устройств.

Ульяновская  область

Инспекторами отдела осуществляется надзор за соблюдением требований промышленной безопасности  при эксплуатации  паровых котлов (давлением более 0,07 МПа),  водогрейных котлов (температурой нагрева воды более 115°С), сосудов, работающих под давлением (более 0,07 МПа), трубопроводов пара и горячей воды, за изготовлением оборудования (ОАО «Димитровградхиммаш», ООО «Зинит-химмаш»), за наполнительными станциями и пунктами  освидетельствования баллонов. Под контролем находятся 196 предприятий, эксплуатирующих объекты котлонадзора в т. ч. таких крупных, как ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Самаратрансгаз» Павловское ЛПУ МГ, ОАО Ульяновский филиал «Волжская ТГК» «Ульяновская ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2», НЦ РФ НИИАР, МУП «Городская теплосеть» и др.

Общее количество технических устройств, эксплуатируемых на объектах котлонадзора на территории Ульяновской области составляет 2315 единиц. Из них отечественного производства – 1395 единиц, импортного – 710 единиц. Значительная часть подконтрольных организаций являются объектами малого бизнеса и эксплуатируют от одного до трех технических устройств.

В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению количества устанавливаемого на производстве оборудования отечественного производителя в котельных и компрессорных, что связано со значительным отставанием по сравнению с иностранными фирмами по качеству  производимой продукции, а также по уровню оснащенности современными приборами безопасности  и автоматики.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

| Показатель | 12 мес. 2014 года | 12 мес. 2015 года |
| --- | --- | --- |
| Аварий | 0 | 0 |
| Суммарный материальный ущерб, руб. | 0 | 0 |
| Инцидентов | 0 | 0 |
| Несчастных случаев, в том числе | 0 | 0 |
| тяжелых | 0 | 0 |
| смертельных | 0 | 0 |
| групповых | 0 | 0 |

Ульяновская область

| Показатель | 12 мес. 2014 года | 12 мес. 2015 года | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварий | 0 | 0 | 0 |
| Суммарный материальный ущерб, руб. | 0 | 0 | 0 |
| Инцидентов | 1 | 0 | -1 |
| Несчастных случаев, в том числе | 1 | 0 | -1 |
| тяжелых | 0 | 0 | 0 |
| смертельных | 1 | 0 | -1 |
| групповых | 0 | 0 | 0 |

3.Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций.

Самарская область

| № | Виды аварий | Число аварий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2014 года | 12 мес. 2015 года |
| 1 | Взрыв | 0 | 0 |
| 2 | Пожар | 0 | 0 |
| 3 | Выброс опасных веществ | 0 | 0 |
| 4 | Иные виды | 1 | 0 |

За отчетный период 2014-2015г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий не зафиксировано.

Тенденция: уровень аварийности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года не изменился.

Ульяновская  область

| № | Виды аварий | Число аварий |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2014 года | 12 мес. 2015 года |
| 1 | Взрыв | 0 | 0 |
| 2 | Пожар | 0 | 0 |
| 3 | Выброс опасных веществ | 0 | 0 |
| 4 | Иные виды | 0 | 0 |

За отчетный период 2014-2015г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий не зафиксировано.

Тенденция: уровень аварийности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года не изменился.

4. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций.

Самарская область

| № | Травмирующие факторы | Число несчастных случаев со смертельным исходом |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. |  |
| 1 | Взрывная волна | 0 | 0 | - |
| 2 | Термическое воздействие | 0 | 0 | - |
| 3 | Высота | 0 | 0 | - |
| 4 | Разрушение технических устройств | 0 | 0 | - |
| 5 | Иные | 0 | 0 | - |

За отчетный период 2014-2015г.г. на подконтрольных отделам опасных производственных объектах несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам не зафиксировано.

Тенденция: Рост травматизма при эксплуатации поднадзорного оборудования не выявлен

Ульяновская  область

| № | Травмирующие факторы | Число несчастных случаев со смертельным исходом |  | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 мес. 2014 года | 12 мес. 2015 года |  |
| 1 | Взрывная волна | 0 | 0 | - |
| 2 | Термическое воздействие | 0 | 0 | - |
| 3 | Высота | 0 | 0 | - |
| 4 | Разрушение технических устройств | 0 | 0 | - |
| 5 | Иные | 1 | 0 | -1 |

13.07.2014г. в ООО Производственная фирма «Инзенский деревообрабатывающий  завод»  в здании  котельной произошел несчастный случай со смертельным исходом  с оператором котельной.

Тенденция: За отчетный период 2015 г. отмечено снижение  уровня травматизма, в сравнении с аналогичным периодом  2014 года.

5. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и групповых случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев за отчетный период.

Самарская область

За  12 месяцев  2015  года  при  эксплуатации  подконтрольного  оборудования  аварий и случаев травматизма  не произошло.

Ульяновская область

За отчетный период 2014-2015г.г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий не зафиксировано.

6.Анализ обобщенных причин  аварий и несчастных случаев  со смертельным исходом.

Самарская  область

За отчетный период 2014, 2015 г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий и несчастных случаев со смертельным исходом  не зафиксировано.

Ульяновская область

За отчетный период 2014, 2015 г. на подконтрольных отделу опасных производственных объектах аварий и несчастных случаев со смертельным исходом  не зафиксировано.

7. Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности, страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации  ОПО и др.) в поднадзорных организациях.

Самарская  область

Деятельность надзорных отделов направлена на организацию и осуществление надзора в области промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО.

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и  «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263, на всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  разработаны  «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», назначены приказами ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов.

На 9 предприятиях и организациях организованы службы производственного контроля.

При проведении плановых  и внеплановых проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля.

В целях реализации положений: Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»(с изменениями внесенными Федеральным законом от 04.03.2013 г.№22-ФЗ), «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора №606 от 04.09.2007 года, «Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного распоряжением руководителя Ростехнадзора от 19.03.2013г №31-рп -надзорными отделами   ведётся работа по регистрации и  перерегистрации опасных производственных объектов, с присвоением им классов опасности.

В соответствии с требованием ст. 5.9 ПБ 03-440-02 «Правил аттестации персонала в области неразрушающего контроля», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 23.01.2002г. №3, зарегистрированных в Минюсте РФ 17.04.2002г. за №3378, принято участие в аттестации специалистов неразрушающего контроля - 389 человек.

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций о порядке учета и применения шифров клейм для клеймения баллонов (РД-12-06-2007) Средне – Поволжским Управлением  постоянно проводится работа по регистрации и перерегистрации шифров клейм.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Федеральной службы от 8.12.2014г. №00-06-06/1288 были направлены сведения  о поставленных на учет (регистрацию) и выданных разрешениях на ввод в эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды всех категорий за период 01.02.2014г. по 15.12.2014г.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» опасные производственные объекты застрахованы.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения работников поднадзорных организаций к административной ответственности.

Ульяновская область

Деятельность надзорных отделов направлена на организацию и осуществление надзора в области промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации ОПО, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО.

Во исполнение ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и  «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утверждённых  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263, на всех подконтрольных предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты,  разработаны  «Положения об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности», назначены приказами ответственные лица, осуществляющие производственный контроль в соответствии с годовыми планами работ  и требованиями нормативных документов.

На 2 предприятиях и организациях организованы службы производственного контроля. На 11 предприятиях производственный контроль организован неудовлетворительно, а именно: ООО "Птицефабрика Тагайская", ООО "Ульяновский шиферный завод", ООО "ТЭВИС", ОАО "ЦТО и РАТ", ООО "Ульяновскрезинотехника", ГУЗ "ЦГКБ" г. Ульяновска, ООО "Ульяновская АЗС", «МУП «Очаг», ООО «Время», ИП Садеев, ООО «Ундоровский завод Минеральной воды».

При проведении плановых и внеплановых проверок инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля.

В целях реализации положений Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора № 606 от 04.09.2007 года, «Временного порядка ведения государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденного распоряжением руководителя Ростехнадзора от 19.03.2013г № 31-рп - надзорными отделами ведётся работа по регистрации и перерегистрации опасных производственных объектов, с присвоением им классов опасности.

На конец отчётного периода за отделом закреплено 196 предприятий, эксплуатируюших опасные производственные объекты. Из них 26 – в иных областях, однако эксплуатируют технические устройства на территории Ульяновской области.

Всего по Ульяновской области в государственном реестре опасных производственных объектов зарегистрировано 286 объектов котлонадзора, кроме этого на территории Ульяновской области эксплуатируются 38 объект, зарегистрированный в других областях. В связи с изменением в законодательстве отделом проведена работа по перерегистрации опасных производственных объектов с присвоением класса опасности. На отчетный период перерегистрированы все объекты.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона от 27.07.2010г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». Застраховано 92 % опасных производственных объектов по остальным не представлены страховые полиса по причине приостановки эксплуатации опасных производственных объектов, а также приостановке деятельности предприятий.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения работников поднадзорных организаций к административной ответственности.

8. Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов.

Основные проблемы, связанные с реализацией: «Технического регламента таможенного союза, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №823 и «Технический регламент таможенного союза, ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41 заключаются в следующем:

- подзаконными актами не установлен механизм государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов (виды проверок, их периодичность, виды ответственности за нарушения регламентов).

9.Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий.

Самарская и Ульяновская области

В течение 12 месяцев 2015г. надзорными отделами в Самарской и Ульяновской областях Средне-Поволжского управления Ростехнадзора при проведении плановых обследований предприятий проверялось обеспечение организациями антитеррористической устойчивости  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2008г. №333.

При проведении оперативных обследований предприятий, на которых возможен риск осуществления террористических актов, инспекторами проверялось наличие и выполнение приказа «О мерах по усилению противодействия терроризму» и инструкций, в которых определены:

- порядок проведения защищенности ОПО и назначение ответственных лиц;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти ФСБ, МВД и МЧС;

- порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- меры по исключению проникновения посторонних лиц на ОПО;

- наличие средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения.

На сегодняшний день на большинстве поднадзорных предприятий по периметру имеется ограждение опасного производственного объекта, установлено видео наблюдение и контрольно-пропускные пункты,   в отдельных организациях заключены договора со специализированными охранными предприятиями или имеется своя служба охраны. Стоит отметить и тот факт, что на всех поднадзорных предприятиях ведется постоянное ужесточение контроля за пропускным режимом. Характерными мероприятиями по антитеррористической устойчивости для многих предприятий, являются: установка дополнительных камер видеонаблюдения, введение пропускного режима, заключение договоров со специализированными охранными предприятиями. В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации. Целый ряд крупных организаций оснащены  кнопкой тревожной сигнализации.  Особое внимание при проведении плановых проверок  уделялось предприятиям «большой энергетики». Основным направлением работы по антитеррористической защищенности объектов является обеспечение их устойчивого функционирования, снижение угроз их безопасности, их защита от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, обеспечения производственной деятельности, предотвращения работы технических средств.

В соответствии с требованиями Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Самарской и Ульяновской областях на всех объектах ОАО «Волжская ТГК» разработаны Паспорта антитеррористической защищенности.

Действий террористической направленности на поднадзорных опасных производственных объектах в течении отчетного периода не зафиксировано. Состояние антитеррористической устойчивости поднадзорных опасных производственных объектов характеризуется как удовлетворительное.

На поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей модернизация и реконструкция устаревшего оборудования ведётся медленными темпами, что отрицательно сказывается на состоянии промышленной безопасности в целом. Возрастает процент износа технических устройств. Около 75 % оборудования отработало нормативный срок службы.

Не всегда в полной мере предприятиями осуществляются капитальные ремонты поднадзорного  оборудования (МУП «Чуфаровский коммунальщик», МУП «Ермоловское КХ», ОАО «Контактор»).

Кроме того, в ряде случаев отсутствует укомплектованность штата работников опасных производственных объектов, необходимая для обеспечения должного контроля за рабочими процессами оборудования.

При внедрении новых регулирующих методов надзора на опасных производственных объектах возникают проблемы, связанные с недостаточной активностью руководителей организаций и предприятий по разработке дополнительных мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности.

При обследованиях предприятий  выявляется низкая эффективность работы служб производственного контроля. На    части   подконтрольных       предприятий    не   решаются    основные   задачи производственного контроля, в части, обеспечения соблюдения требований промышленной безопасности, соблюдения технологической дисциплины при производстве работ,  проведения анализа выявленных нарушений промышленной безопасности. Этому способствует,  зачастую, отсутствие  необходимой    реакции  руководителей   предприятий на предписания  служб производственного контроля и отсутствие должной  настойчивости работников производственного контроля.

Общее состояние безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий – удовлетворительное.

10. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований безопасности. Анализ показателей надзорной деятельности при осуществлении мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Самарская область

В соответствии с планом работы Средне - Поволжского управления Ростехнадзора  в  Самарской области за 12 месяцев 2015 года проведено 129 проверки  предприятий  и организаций, осуществляющих  эксплуатацию  объектов  котлонадзора,  в том числе 38- плановых проверок  и  91 -  внеплановая проверка, 50 проверок инициированных обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (надзора),   24 проверок выполнения ранее выданных предписаний,  15  проверок  теплоснабжающих организаций по вопросам подготовки к прохождению ОЗП 2015-2016г.

За  12  месяцев  2015  года  к  административной  ответственности  привлечено 2- юридических лица,  31 - должностное лицо. Сумма наложенных  штрафов составила 820 тыс. руб. Однажды  в  течение  отчетного  периода применялась мера в виде административного приостановления деятельности.

Динамика основные показателей  надзорной  деятельности  за 12  мес. 2015г.  в  сравнении с аналогичным периодом  2014 года.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 626 | 529 | -97 |
| 2. | Количество инспекторов | 19 | 15 | -4 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 137 | 129 | -8 |
| 3.1. | плановые проверки | 73 | 38 | -35 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 64 | 91 | +27 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 309 | 269 | -40 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 1 | +1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 38 | 35 | -3 |

Анализ  основных  показателей надзорной  деятельности   Управления   в  2015 году по сравнению с   2014 годом  показывает, что снижение показателей  произошло в связи с изменениями  Федерального  закона  N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», прекращения отдельными предприятиями деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов к моменту проверки и уменьшении количества инспекторского состава.

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации ОПО проводится в соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» все  эксплуатирующиеся зарегистрированные опасные производственные объекты застрахованы.   Инспекторами отдела постоянно контролируется своевременность пролонгации договоров страхования.

В целом состояние промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО удовлетворительное, однако   вызывает тревогу стремительное старение производственных фондов, которое не компенсируется заменой нового оборудования.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделах ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На поступающие запросы были предоставлены ответы в установленном порядке.

Ульяновская область

За отчетный период проведено 100 проверок соблюдения требований промышленной безопасности, из которых 19 плановых,  81 внеплановая. 23 проверки инициировано обращением заявителя, который выступает в качестве объекта контроля (проверки соискателя лицензии или лицензиата), 31 проверка выполнения ранее выданных предписаний, 25 проверок теплоснабжающих организаций по вопросам подготовки к прохождению ОЗП 2015-2016г.

Выявлено 476 нарушение. Наиболее характерные:

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности осуществляется с нарушениями требований Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ООО «Время», ООО «Птицефабрика Тагайская», ОАО «Волжская ТГК», ООО «Ресурс», ООО «Ульяновскцентргаз», ООО «Утес»);

- своевременно не проводится подготовка и аттестация инженерно-технических работников и обслуживающего персонала (ПО Ундоровский завод Минеральной воды "Волжанка", ООО «Энергокомсервис», ООО «Потенциал», ООО «Глобус»), не обеспечивается необходимая и достаточная укомплектованность штата работников в области промышленной безопасности (ИП Садеев, МУП «Гортепло», ООО «Птицефабрика Тагайская»);

- не обеспечивается надлежащее функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями (ООО «Энергокомсервис», ИП Садеев, ПО Ундоровский завод Минеральной воды "Волжанка", ОАО «Волжская ТГК», ООО «Птицефабрика Тагайская», ООО «Утес», ООО «Техногаз», ООО «Патронный завод»);

-допускается к эксплуатации технические устройства с истекшим сроком без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности (ООО «Птицефабрика Тагайская», ОАО «Волжская ТГК», ООО «комета», ООО «Основа»).

Процент своевременного выполнения ранее выданных предписаний составляет 94 %.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, за отчетный период составляет – 50.

Из них наложено:

- 30 штрафов на должностных лиц по статье 9.1 часть 1,

- 3 штрафа на должностных лиц по статье 19.5 часть 11;

- 8 штрафов на юридических лиц по статье 9.1 часть 1,

- 1 штраф на юридическое лицо по статье 19.5 часть 11;

- составлено 8 протоколов о временном  запрете  деятельности с направлением материалов в суд. По решению суда технические устройства, указанные в протоколах остановлены и запрещены к эксплуатации.

Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 2710 тысяч рублей.  Оплачено штрафов на сумму 1340 тысяч рублей.

Динамика основные показателей  надзорной  деятельности  за 12  мес. 2015г.  в  сравнении с аналогичным периодом  2014года.

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 240 | 202 | -38 |
| 2. | Количество инспекторов | 5 | 2 | -3 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 129 | 100 | -29 |
| 3.1. | плановые проверки | 42 | 19 | -23 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 87 | 81 | -6 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 695 | 476 | -219 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 9 | 8 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 71 | 50 | -21 |

Анализ основных показателей надзорной  деятельности  отдела за 12 месяцев 2015 года по сравнению с 12 месяцами 2015 года  показывает, что снижение показателей  произошло в связи с изменениями  Федерального  закона  N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно, появилось ограничение в проведении проверок в отношении опасных производственных объектов 4 класса опасности, на отдельных предприятиях произошло прекращение деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов к моменту проверки. Снижение количества проведенных плановых проверок привело к уменьшению остальных показателей.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделе ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На поступающие запросы были предоставлены ответы в установленном порядке.

11.Показатели и анализ состояния лицензирования, в том числе показателей контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий. Наиболее серьезные выявленные нарушения лицензионных требований и условий, которые приводили к приостановке действия лицензий или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии.

Самарская область

За отчётный период управлением на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, а с вступлением изменений от 2.07. 2013 года в Федеральный  закон  «О лицензировании  отдельных видов деятельности», выходом Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г.№492 «О лицензировании эксплуатацию взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности» предоставлено вновь - 4 лицензии, переоформлено - 20 лицензий.

Случаев  выявления нарушений, приведших к приостановке действия лицензии или обращению в суд по вопросу аннулирования лицензии, не было.

Ульяновская область

За отчётный период управлением предоставлена вновь 3 лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III  класса опасности, где эксплуатируются объекты котлонадзора, 9 лицензий было переоформлено, 8 предприятиям было отказано в предоставлении лицензии, 2 лицензии были аннулированы.

В соответствии с планом работы отдела было проведено 19 плановых выездных проверок, при которых проверялись в том числе лицензионные требования и условия (лицензионный контроль), 23 проверки соискателей лицензий и лицензиатов. При этом выявлено 307 нарушений требований промышленной безопасности. Выдано 19 предписаний. По результатам проверок составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 18 постановлений о наложении административных наказаний в отношении должностных и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 680 тысяч рублей. Из которых в настоящее время оплачено 340 тысяч рублей.

2.13. Объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные сооружения

1.Характеристика поднадзорных объектов

Самарская область

Надзорными отделами осуществляется надзор  и контроль за опасными производственными объектами и опасными объектами подъемных сооружений,  находящихся  в эксплуатации на 2077 предприятиях и организациях. В организациях и на предприятиях эксплуатируется 18726 технических устройств, из них  5782  грузоподъемных  кранов,  630 подъемников (вышек),  12005 лифтов, 227эскалаторов, 50 строительных подъемников, 19 платформ подъемных для инвалидов, 12 буксировочных, канатных дорог, подвесных канатных дорог-1.  Среди предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты преобладают малые предприятия –имеющие от одного до трех технических устройств.  50% процентов подъемных сооружений отработали нормативный срок службы. За 12 месяцев 2015 года снято с регистрации (списано и сдано в м/лом)  355  технических устройства, поставлено на учет- 388 технических устройств.

Ульяновская область

На территории г. Ульяновска и Ульяновской области   надзорным отделом осуществляется надзор  и контроль за опасными производственными объектами и опасными объектами подъемных сооружений,  находящихся  в эксплуатации на 615 предприятиях и организациях. В организациях и на предприятиях эксплуатируется 7109 технических устройств, из них  1960  грузоподъемных  кранов,  238 подъемников (вышек) , 4806 лифтов, 69 эскалаторов, 32 строительных подъемников, 3 платформ подъемных для инвалидов,  подвесных канатных дорог-1.  Среди предприятий эксплуатирующих опасные производственные объекты преобладают малые предприятия –имеющие от одного до трех технических устройств.  62% процентов подъемных сооружений отработали нормативный срок службы. За 12 месяцев 2015 года снято с регистрации (списано и сдано в м/лом)  39  технических устройства, поставлено на учет-34 технических устройств.

2. Показатели аварийности и производственного травматизма со смертельным исходом за отчетный период, их  сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года. Суммарный материальный ущерб от аварий.   Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях.

Самарская область

Аварии:

В течение 12 месяцев 2014 года  на поднадзорных объектах аварий не зафиксировано.

За отчетный  период 2015 года отмечено  четыре  аварии.

08.04.2015г.  при работе грузоподъемного крана ДЭК-251,  рег. № 10212-Т, зав. № 6555, принадлежащим ООО «Строймеханизатор», на строительном объекте ООО «Воробьевы горы» по ул. Баныкина, юго-восточная сторона, за спортивным комплексом «Кристалл» Центрального района  г. Тольятти произошла авария (падение стрелы крана). В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана; получил механические повреждения  находящийся рядом автомобиль «Урал» (миксер).

Суммарный материальный  ущерб от аварии составил 2.119254 (два миллиона сто девятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рубля.

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 повреждена площадка подъемника, получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.  Суммарный материальный  ущерб от аварии составил 27560 (двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят)   рублей.

23.11.2015г. на опасном  производственном объекте  «Участок транспортный» АО «Похвистневоэнерго»  при производстве работ автомобильным подъёмником ПСКБМ-1 зав.№045  рег.№П148Г, по адресу:  Самарская область, г.о. Похвистнево, ул. Конева, д.22.   В результате аварии поврреждена люлька, получил легкую травму рабочий люльки. Суммарный материальный  ущерб от аварии составил 50 (пятьдесят тысяч) рублей.

14.12.2015г при работе башенного крана КБ -473, рег№09455  на объекте строительства жилого дома по адресу : г. Самара, Октябрьский район, ул. Революционная, д.101 произошла авария – обрыв стрелового расчала и падение стрелы башенного крана  на строящееся здание. В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана. В настоящее время комиссией ведется расследование причин аварии крана.

Производственный травматизм:

За  отчетный  период 2014 года в Самарской области было зафиксировано два несчастных случая  с  тяжелыми последствиями и один несчастный случай со смертельным исходом, связанные с эксплуатацией    подъемных      сооружений:

14.02.2014г.  в ООО «Аполло-строй» при  перемещении пакета профильного  кровельного листа  с использованием гусеничного   крана РДК-25-01, рег.№18101 на строительном объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Самара» по адресу г.Самара, Московское шоссе 23 км. при падении груза   был тяжело  травмирован электрогазосварщик Садыков И.Б. Основными причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, низкая производственная и технологическая дисциплина обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала, грубые нарушения проектов производства работ кранами и других технологических регламентов.

26.08.2014 г. в ООО «Крона  плюс», на территории ОАО «Самарский  речной порт», по адресу: г.Самара Стрелка рек Волги и Самары,  при разгрузке металлолома  из автомобиля  с помощью портального крана «Ганц», рег.№23593 при смещении незакрепленного груза была причинена тяжелая травма ( ампутация нижних конечностей )газорезчику Пугачеву В.Д. Причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

За отчетный  период 2015 года в Самарской области был зафиксирован один несчастный случай со смертельным исходом.

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.  Эксплуатирующая организация допустила работу ПС (1АДМ1.3, зав.№1688, с площадкой монтажной рег.№В-514) в работу, без ППР, ТК, нарядов-допусков. Организация эксплуатирующая ОПО не соблюдала требования (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС -не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуаиации на техническое устройство. Неудовлетворительная организация производства работ с применением подъемника (вышки).

Ульяновская  область

Аварии:

В течение 12 месяцев 2014 года и 2015года в  Ульяновской области на поднадзорных объектах аварий не зафиксировано.

Производственный травматизм:

В течении 12 месяцев 2014 года  в Ульяновской области  несчастных случаев, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений  отмечено не было.

За  отчетный период 2015 года  в Ульяновской области  был  зафиксирован один  несчастный случай с тяжелыми последствиями.

06 апреля 2015г. в результате инцидента при эксплуатации автомобильного гидравлического подъёмника АГП-22.02 в ОАО «Ульяновскнефть» произошел тяжелый несчастный случай  с рабочим люльки электромонтером Гавриловым А.Н.

Групповых несчастных случаев  и  несчастных случаев со смертельным исходом отмечено не было.

3.Сравнительный анализ распределения по видам аварий за 12месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года  с описанием тенденций.

В течение 12 месяцев 2014 года в Самарской и Ульяновской областях на поднадзорных объектах аварий не зафиксировано.

За отчетный  период 2015 года в Самарской области произошло  четыре  аварии.

За отчетный период в Самарской области отмечено увеличение аварийности,  в сравнении с аналогичным периодом  2014 года.

4. Сравнительный анализ распределения  несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам  за 12 месяцев 2015 года (в форме таблицы) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с описанием тенденций.

| № | Причина | Число погибших за период |  | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Падение груза в результате: -применения неисправных или не соответствующих массе и характеру груза грузозахватных приспособлений, нарушение схем строповки; -нарушение схем складирования грузов; - прочие | + - + | + - + |  |
| 2. | Падение крана в результате: -неправильной его установки, неверные действия персонала; -перегруза, неисправности приборов безопасности | + + | + + |  |
| 3. | Краны. Травмирование: -самопроизвольно переместившимся грузом из-за подъема его при наклонном положении грузовых канатов(подъем защемленного груза); -электрическим током из-за нарушения требований безопасности при работе кранов вблизи ЛЭП; -механизмами работающих кранов при выходе людей на крановые пути; -грузом, механизмами технических устройств при нахождении людей в опасной зоне работы кранов - прочие | - - - + + | - - - + + |  |
| 4 | Строительные подъёмники (люльки) - разрушение узлов механизмов и падение люльки | - | + | + |
| 5 | Лифты. Травмирование: -неисправности лифта или блокировочных устройств; -неквалифицированные действий персонала, обслуживающего лифты; -нарушение правил пользования лифтами -проникновение подростков в щахту недозволенным образом | - - - - | - - - - |  |
|  | Количество травм со смертельным исходом | 1 | 1 |  |

Тенденция – отмечается снижение уровня роста  производственного травматизма за отчетный период 2015г на подъемных сооружениях по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

5. Сравнительный анализ распределения аварий и   несчастных случаев со смертельным исходом за 12 месяцев  2015 года  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по субьектам Российской Федерации и территориальным органам Ростехнадзора (в форме таблицы) с описанием тенденций.

Самарская область

Аварии:

За отчетный  период 2014 года на поднадзорных объектах аварий отмечено не было.

В течение  12 месяцев  2015 года  на поднадзорных объектах  отмечено четыре  аварии  связанных с эксплуатацией подъемных сооружений.

08.04.2015г.  при работе грузоподъемного крана ДЭК-251,  рег. № 10212-Т, зав. № 6555, принадлежащим ООО «Строймеханизатор», на строительном объекте ООО «Воробьевы горы» по ул. Баныкина, юго-восточная сторона, за спортивным комплексом «Кристалл» Центрального района  г. Тольятти произошла авария (падение стрелы крана). В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана; получил механические повреждения  находящийся рядом автомобиль «Урал» (миксер).

23.11. 2015г. на опасном  производственном объекте  «Участок транспортный» АО «Похвистневоэнерго»  при производстве работ автомобильным подъёмником ПСКБМ-1 зав.№045  рег.№П148Г, по адресу:  Самарская область, г.о. Похвистнево, ул. Конева, д.22.   В результате аварии поврреждена люлька, получил легкую травму рабочий люльки.

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 повреждена площадка подъемника, получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.

14.12.2015г при работе башенного крана КБ -473, рег№09455  на объекте строительства жилого дома по адресу : г. Самара, Октябрьский район, ул. Революционная, д.101 произошла авария – обрыв стрелового расчала и падение стрелы башенного крана  на строящееся здание. В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана. В настоящее время комиссией ведется расследование причин аварии крана.

Распределение аварий  по Самарской области

| № | Опасные факторы | Период |  | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Некачественное изготовление технических устройств | - | + | + |
| 2 | Неисправность технических устройств | - | + | + |
| 3 | Неисправность приборов безопасности | - | + | + |
| 4 | Неудовлетворительный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | - | + | + |
| 5 | Нарушение технологической и трудовой дисциплины, неправильные действия обслуживающего персонала | - | + | + |
| 6 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | - | + | + |
| 7 | Прочие | - | + | + |
| Количество аварий |  | - | 4 | + |

Тенденция – отмечено увеличение аварийности  за отчетный период 2015года на подъемных сооружениях по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Травматизм:

За 12 месяцев 2014 года  в Самарской области  было  зафиксировано два  несчастных случая   с тяжелыми последствиями и один несчастный случай со смертельным исходом. Групповых несчастных случаев  отмечено не было.

14.02.2014г.  в ООО «Аполло-строй» при  перемещении пакета профильного  кровельного листа  с использованием гусеничного   крана РДК-25-01, рег.№18101 на строительном объекте «Крытый каток с искусственным льдом в г.Самара» по адресу г.Самара, Московское шоссе 23 км. при падении груза   был тяжело  травмирован электрогазосварщик Садыков И.Б. Основными причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, низкая производственная и технологическая дисциплина обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала, грубые нарушения проектов производства работ кранами и других технологических регламентов.

26.08.2014 г. в ООО «Крона  плюс», на территории ОАО «Самарский  речной порт», по адресу: г.Самара Стрелка рек Волги и Самары,  при разгрузке металлолома  из автомобиля  с помощью портального крана «Ганц», рег.№23593 при смещении незакрепленного груза была причинена тяжелая травма ( ампутация нижних конечностей )газорезчику Пугачеву В.Д. Причинами  несчастного случая явились: неудовлетворительная организация производственного контроля за безопасной эксплуатацией грузоподъмных механизмов, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

11.09.2014 г. в  ООО «РЕМСТРОЙ» на участке строительства 1-ой очереди застройки жилого района «Южный город» по адресу Самарская область, Волжский район»  «МСПП совхоз  им. 50-летия СССР»    при производстве погрузо-разрузочных работ  автокраном, смертельные травмы получил   водитель автомобиля Щекатуров А.Н. Причинами несчастного случая явились: отсутствие производственного контроля и организации безопасного производства работ грузоподъемным краном, нахождение в зоне работы грузоподъемных машин лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, отсутствие обученных и аттестованных в установленном порядке ответственных лиц и обслуживающего грузоподъёмные механизмы  персонала.

За отчетный  период 2015 года в Самарской области был зафиксирован один несчастный случай со смертельным исходом.

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.  Эксплуатирующая организация допустила работу ПС (1АДМ1.3, зав.№1688, с площадкой монтажной рег.№В-514) в работу, без ППР, ТК, нарядов-допусков. Организация эксплуатирующая ОПО не соблюдала требования (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС -не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуаиации на техническое устройство. Неудовлетворительная организация производства работ с применением подъемника (вышки).

Ульяновская  область

Аварии:

За отчетный период 2014 и 2015 г.г. аварий, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений,  отмечено не было.

Травматизм:

За  отчетный период 2015 года  в Ульяновской области  был  зафиксирован один  несчастный случай с тяжелыми последствиями.

06 апреля 2015г. в результате инцидента при эксплуатации автомобильного гидравлического подъёмника АГП-22.02 в ОАО «Ульяновскнефть» произошел тяжелый несчастный случай  с рабочим люльки электромонтером Гавриловым А.Н.

Групповых несчастных случаев  и  несчастных случаев со смертельным исходом отмечено не было.

Самарская и Ульяновская области

Распределение аварий по основным причинам   по Самарской и Ульяновской областям

| № | Опасные факторы | Период |  | Рост-+(плюс), снижение-(минус) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Некачественное изготовление технических устройств | - | + | + |
| 2 | Неисправность технических устройств | - | + | + |
| 3 | Неисправность приборов безопасности | - | + | + |
| 4 | Неудовлетворительный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | - | + | + |
| 5 | Нарушение технологической и трудовой дисциплины, неправильные действия обслуживающего персонала | - | + | + |
| 6 | Низкий уровень знаний требований промышленной безопасности | - | + | + |
| 7 | Прочие | - | + | + |
| Количество аварий |  | - | 4 | + |

Тенденция по Самарской и Ульяновской областям:

1.  В Самарской и Ульяновской областях за отчетный период  отмечено увеличение аварийности,  в сравнении с аналогичным периодом  2014 года

2.  По Самарской и Ульяновской областях за отчетный период 2015 г. отмечено снижение   роста  травматизма   в сравнении с аналогичным периодом  2014 года

6. Описание обстоятельств и причин крупных аварий и несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период.

08.04.2015г.  при работе грузоподъемного крана ДЭК-251,  рег. № 10212-Т, зав. № 6555, принадлежащим ООО «Строймеханизатор», на строительном объекте ООО «Воробьевы горы» по ул. Баныкина, юго-восточная сторона, за спортивным комплексом «Кристалл» Центрального района  г. Тольятти произошла авария (падение стрелы крана). В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана; получил механические повреждения  находящийся рядом автомобиль «Урал» (миксер).

23.11.2015г. на опасном  производственном объекте  «Участок транспортный» АО «Похвистневоэнерго»  при производстве работ автомобильным подъёмником ПСКБМ-1 зав.№045  рег.№П148Г, по адресу:  Самарская область, г.о. Похвистнево, ул. Конева, д.22.   В результате аварии повреждена люлька, получил легкую травму рабочий люльки.

06.04.2015г. в результате инцидента при эксплуатации автомобильного гидравлического подъёмника АГП-22.02 в ОАО «Ульяновскнефть» произошел тяжелый несчастный случай  с рабочим люльки электромонтером Гавриловым А.Н.

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.  Эксплуатирующая организация допустила работу ПС (1АДМ1.3, зав.№1688, с площадкой монтажной рег.№В-514) в работу, без ППР, ТК, нарядов-допусков. Организация эксплуатирующая ОПО не соблюдала требования (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС -не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуаиации на техническое устройство. Неудовлетворительная организация производства работ с применением подъемника (вышки).

14.12.2015г при работе башенного крана КБ -473, рег№09455  на объекте строительства жилого дома по адресу : г. Самара, Октябрьский район, ул. Революционная, д.101 произошла авария – обрыв стрелового расчала и падение стрелы башенного крана  на строящееся здание. В результате аварии повреждена стрела крана (излом  металлоконструкций  стрелы), деформированы элементы крана. В настоящее время комиссией ведется расследование причин аварии крана.

7. Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом.

За отчетный период в Самарской области произошел один несчастный случай со смертельным исходом:

30.06.2015г в филиале ОАО «РЖД» Центральной дирекции инфраструктуры Куйбышевской  дирекции  инфраструктуры при ремонте устройств контактной сети с применением монтажной площадки  1 АДМ-1.3,  рег№ В-514 получил смертельную травму электромонтер Кириллов М.В.  Эксплуатирующая организация допустила работу ПС (1АДМ1.3, зав.№1688, с площадкой монтажной рег.№В-514) в работу, без ППР, ТК, нарядов-допусков. Организация эксплуатирующая ОПО не соблюдала требования (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС -не превышать характеристики и не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве по эксплуаиации на техническое устройство. Неудовлетворительная организация производства работ с применением подъемника (вышки).

Проведенный анализ мероприятий, предусмотренный в акте технического расследования  несчастного случая, отмеченного за отчетный период показал, что они выполнены в полном объеме.

8.Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению промышленной безопасности, включая вопросы технического перевооружения и реконструкции (модернизации) производств.

Оперативные данные показывают, что деятельность эксплуатирующих организаций в отчетный период была направлена на повышение эффективности работы производственного контроля и технического надзора,  качественного и своевременного технического обслуживания и ремонта, проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок службы. Общий уровень промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях удовлетворительный, о чем свидетельствуют результаты проверок выполнения предписаний, проводимых Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора. Из выявленного объема нарушений  - 97 % устраняются надлежащим образом в установленные сроки. Кроме того, производится работа по техническому перевооружению оборудования. Но наряду с этим владельцами подъемных сооружений крайне  недостаточно  проводится замена физически и морального изношенного оборудования.

9.Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности (производственный контроль за соблюдением промышленной безопасности экспертиза промышленной безопасности , страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатирующие ОПО и др.) в поднадзорных организациях.

Надзорная деятельность инспекторским составом осуществлялась в полном соответствии  с  Планом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год, Постановлениями и указаниями Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору, Планом надзорной, контрольной и разрешительной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год. Данный план формировался с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 г., №294- ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля»

Все  подконтрольные Управлению предприятия  Самарской и Ульяновской областей имеют «Положения    о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» в соответствии с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.99г №263. При проведении обследований инспекторским составом в обязательном порядке проводится проверка организации и осуществления производственного контроля. За отчетный период выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности по организации и осуществлению производственного контроля:

- в актах проверок, проводимых представителями служб производственного контроля не указываются требования по приостановке технических устройств, имеющие нарушения, при которых эксплуатация должна быть запрещена;

- несвоевременно составляются планы мероприятий по осуществлению требований промышленной безопасности на текущий год и представление ежегодных отчетов в Управление по показателям об организации и осуществлении производственного контроля.

Слабыми сторонами при организации производственного контроля в части обеспечения требуемого уровня, является неподготовленность лиц, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности, формальный подход к осуществлению производственного контроля, непонимание первыми руководителями предприятий важности службы производственного контроля, частая смена руководителей предприятий, высокая загруженность ответственных лиц за осуществление производственного контроля производственными вопросами, что характерно для предприятий с малым числом обслуживающего персонала занятого на опасных производственных объектах.

Контроль внедрения системы управления промышленной безопасности на поднадзорных предприятиях осуществлялся в течение отчетного периода в ходе плановых проверок, а также по представляемым сведениям организациями о результатах организации производственного контроля. По итогам проверок предприятиям со слабой системой управления промышленной безопасности  предложено разработать план мероприятий по усилению системы управления промышленной безопасности. Как показала практика, внедрение системы управления промышленной безопасностью на мелких предприятиях осуществляется быстрее и эффективнее, чем на крупных.

В соответствии  со статьей 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и  Федерального закона  « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте  в случае аварии» от 27.07.2010г. №225-ФЗ  подконтрольные предприятия, эксплуатарующие опасные производственные объекты имеют «действующие» договора страхования на 2015-2016 годы. Инспекторами отдела контролируется своевременность пролонгации договоров страхования.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях инспекторским составом в полной мере использовалось право привлечения юридических и должностных лиц к административной ответственности

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования промышленной безопасности в Самарской и Ульяновской областях показывает, что установленные законодательством процедуры по промышленной безопасности поднадзорными предприятиями осуществляются на удовлетворительном уровне.

10. Основные проблемы, связанные с реализацией требований вновь введенных технических регламентов.

Основные проблемы, связанные с реализацией «Технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №824  и Технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования », утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г №823 заключаются в следующем:

-техническим регламентом не определен порядок учета уже эксплуатируемых лифтов, например при смене собственности, изменении владельца лифтов и в других случаях;

-в техническом регламенте не отражены  требования к строительной части машинных помещений лифтов (например к стенам и потолкам).

- недостаточные меры воздействия на нарушителей требований (Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 843) при проведении плановых проверок, а именно невозможность применения штрафных санкций. Наказания возможны лишь при проведении проверок ранее выданного предписания и то только в судебном порядке по ст. 19.5 часть 1 и сумма штрафа не превышает 10 тыс. рублей, также невозможно принять меры по приостановке эксплуатации лифтов.

11. Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости  поднадзорных объектов.

В отчетном периоде  отделом осуществлялся контроль уровня защищенности опасных производственных объектов от террористических актов в соответствии с регламентированными документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При проведении оперативных обследований предприятий, на которых возможен риск осуществления террористических актов, инспекторами проверялось наличие и выполнение приказа «О мерах по усилению противодействия терроризму» и инструкций, в которых определены:

- порядок проведения защищенности ОПО и назначение ответственных лиц;

- порядок взаимодействия с органами исполнительной власти ФСБ, МВД и МЧС;

- порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- меры по исключению проникновения посторонних лиц на ОПО;

наличие средств индивидуальной защиты, средств пожаротушения

Выполнение установленных требований по антитеррористической устойчивости поднадзорных организаций находится на удовлетворительном уровне.

12. Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе проведенных проверок,  выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций  к нарушителям требований безопасности. Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности. Положительный опыт организации надзорной деятельности.

Основные показатели  надзорной деятельности в области  промышленной безопасности приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |  |  |  |  |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 1063 | 1086 | +23 |
| 2. | Количество инспекторов | 14 | 12 | -2 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 30 | 18 | -12 |
| 3.1 | плановые проверки | 14 | 7 | -7 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 16 | 11 | -5 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 49 | 42 | -7 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 2 | 0 | -2 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 16 | 18 | +2 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 314 | 283 | -31 |
| 2. | Количество инспекторов | 5 | 2 | -3 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 17 | 15 | -2 |
| 3.1 | плановые проверки | 4 | 2 | -2 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 13 | 13 | 0 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 31 | 42 | +11 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 3 | 2 | -1 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 23 | 10 | -13 |

Основные показатели надзорной деятельности по эксплуатации опасных объектов приведены в таблице:

| № п/п | Основные показатели надзорной деятельности | 12 мес. 2014г. | 12 мес. 2015г. | +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |  |  |  |  |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 990 | 991 | +1 |
| 2. | Количество инспекторов | 14 | 12 | -2 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 303 | 156 | -147 |
| 3.1 | плановые проверки | 211 | 109 | -102 |
| 3.2 | внеплановые проверки | 92 | 47 | -45 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 830 | 573 | -257 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | 4 | 3 | -1 |
| Ульяновская область |  |  |  |  |
| 1. | Число поднадзорных предприятий (юридических лиц) | 332 | 332 | 0 |
| 2. | Количество инспекторов | 2 | 1 | -1 |
| 3. | Количество проверок, всего, в том числе: | 23 | 104 | +81 |
| 3.1. | плановые проверки | 13 | 68 | +55 |
| 3.2. | внеплановые проверки | 10 | 36 | +26 |
| 4. | Количество выявленных нарушений | 231 | 934 | +703 |
| 5. | Число дел, направленных в суд на приостановку деятельности | - | - | 0 |
| 6. | Количество наложенных административных наказаний | - | 7 | +7 |

Анализ показателей надзорной деятельности: отмечается снижение  показателей работы надзорных отделов по сравнению  с аналогичным периодом 2014 года. Это связано:

- Сушественные  изменения законадательства в области промышленной безопасности;

- Снижением численности инспекторского состава, осуществляющего надзорные функции;

- Прекращение и сокращение объемов производства работ поднадзорными организациями и предприятиями.

Самарская область

В соответствии с Планом  проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год -  за 12 месяцев  2015 года  проведено: 18- проверок  предприятий и организаций,  осуществляющих эксплуатацию подъемных сооружений,    в том числе 7 - плановых проверок  и 11 - внеплановых  проверки.

По соблюдению требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  проведено 156- проверок, в том числе 109- плановые проверки  и   47- внеплановых  проверок.  Из числа внеплановых  проверок: 39 -проверок по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки,  8- проверок  по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц  о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан. В ходе всех проверок на опасных производственных объектах и опасных объектах выявлено 615 нарушений.

Должностными лицами надзорных отделов за 12 месяцев 2015 года к административной ответственности привлечено: 5- юридических лиц, 16- должностных лиц. Два  раза  применялась мера административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО.  Сумма наложенных  штрафов составляет 638 тыс. рублей.

Работа с обращениями граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отделе ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных правовых актов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В отдел  поступило 56 обращений граждан. Данные обращения были рассмотрены в установленном порядке и с соблюдением установленных сроков .

Ульяновская  область

За отчетный период проведено 15 проверок в области промышленной безопасности: из них 2-плановые проверки,  13 – внеплановые проверки.

По соблюдению требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  проведено 104- проверки, в том числе 68- плановые проверки  и 36- внеплановые  проверки.    В ходе всех проверок выявлено 934 нарушения.

Должностными лицами надзорного отдела за 12 месяцев 2015 года к административной ответственности привлечено: 10-должностных лица, 5 юридических лиц,  2 - раза  применялась мера административного наказания в виде приостановления деятельности на ОПО.  Сумма наложенных  штрафов составляет 329 тыс. рублей.

В отдел поступило 6 обращений граждан.  Данные обращения были рассмотрены по существу вопросов. Информация о проделанной работе по обращениям была  направлена гражданам в установленном порядке.

Основные недостатки в организации и осуществлении надзорной деятельности: Отсутствие  действенных мер воздействия на нарушителей требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 843) при проведении плановых проверок, а именно невозможность применения штрафных санкций. Наказания возможны лишь при проведении проверок ранее выданного предписания; только в судебном порядке по ст. 19.5 часть 1 и сумма штрафа не превышает 10 тыс. рублей, также невозможно принять меры по приостановке эксплуатации лифтов.

В целом состояние промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих ОПО удовлетворительное, однако не может тревожить быстрое старение производственных фондов, которое не компенсируется заменой старого оборудования на новое.

3. Характеристика состояния безопасности электрических и тепловых установок и сетей

Характеристика поднадзорных предприятий, производств и объектов

Самарская область

Основу существующей системы энергоснабжения городов Самара, Тольятти и Сызрань составляют источники электрической и тепловой энергии - ТЭЦ производственные площадки Самарского филиала ПАО «Т плюс» и 2 территориальных управления по теплоснабжению.

Под контролем инспекторов по энергетическому надзору Самарской области находятся:

- 7 ТЭЦ Самарского филиала ПАО «Т плюс», «Жигулевская ГЭС» - филиал ПАО «РусГидро»;

- филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги;

- филиал ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ,

- 2 ведомственные блок-станции (АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ»), 1 ведомственная ТЭЦ – Новокуйбышевская ТЭЦ-2 – ГК «Санорс».

- 42 предприятия электрических сетей, эксплуатирующих:

- 24746 трансформаторных подстанций, в том числе: 21 напряжением 220 кВ и выше, 12466 напряжением 6-110 кВ;

- 71854,3 км ЛЭП, в том числе: 3000,3 км напряжением 220 кВ и выше, 39804 км напряжением от 1 кВ до 110 кВ.

Кроме источников и тепловых сетей ПАО «Т плюс» на территории области имеется 114 муниципальных и ведомственных теплогенерирующих и теплосетевых предприятий, имеющих более 1800 котельных, в т.ч. крупные производственно-отопительных котельные, снабжающие теплом население и объекты социальной сферы. У подавляющего большинства котельных основным топливом является природный газ. Общая протяжённость магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей составляет около 3000 км.

Ульяновская область

Основу существующей системы энергоснабжения города Ульяновск составляют источники электрической и тепловой энергии – ТЭЦ 1,2  Ульяновского филиала ПАО «Т плюс», в городе Димитровград - ООО «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ» и ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов».

Под контролем отдела по надзору за энергетической безопасностью по Ульяновской области находятся:

- Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2, Производственное предприятие «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Ульяновск» Ульяновского Филиала ПАО «Т плюс»;

- ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов»  (ОАО «ГНЦ НИИАР»), имеющее на своем балансе одну ПС 220/110/6кВ, две ПС 110/6кВ и два энергоблока 6кВ исследовательских ядерных установок (ИЯУ);

- ООО «НИИАР – ГЕНЕРАЦИЯ»;

- 15 предприятий электрических сетей, эксплуатирующих:

- 9220 трансформаторных подстанций, в том числе: 6 - напряжением  220 -500 кВ, 9214 - напряжением 6 - 110 кВ;

- 43534 км ЛЭП, в том числе: 1597 км напряжением 220кВ и выше, 30697 км напряжением от 1 кВ до 110 кВ, 11240 км – напряжением до 1 кВ;

- 2 малых гидроэлектростанции мощностью ЗАО «Прометей», ОАО «УКБП» и 1,26 МВт и 0,5 МВт, соответственно работающих на стоках очистных сооружений МУП «Ульяновскводоканал»

- 6056 электроустановок потребителей электрической энергии в т.ч.:

- 857 промышленных и приравненных к ним предприятий и организаций,

- 5199 электроустановок непромышленных и приравненных к ним потребителей электроэнергии;

- 66 теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих теплоснабжение города Ульяновска и теплоснабжение других населенных пунктов Ульяновской области.

Кроме вышеуказанных теплоисточников и предприятий тепловых сетей на территории области имеется 1320 котельных, в т.ч. крупные производственно-отопительных котельные, снабжающие теплом население и объекты социальной сферы, эксплуатирующие 1504 км (в двухтрубном исполнении) тепловых сетей.

Основным топливом большинства котельных является природный газ.

Показатели аварийности, производственного травматизма со смертельным исходом и технологических нарушений (социально значимых) за отчетный период, их сравнение с показателями за соответствующий отчетный период прошлого года

Ежеквартально проводится анализ аварийности и травматизма в поднадзорных организациях. Информационное письмо с анализом аварийности и травматизма размещается на сайте Управления и направляется предприятиям.

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. произошла 1 авария, подлежащая расследованию комиссией Ростехнадзора в соответствии с п.4 «Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846. За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, не было.

За 12 месяцев 2015г. произошел 1 смертельный случай, в 2014 году на поднадзорных предприятиях Самарской области также произошел 1 смертельный случай.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 на объектах электро- и теплоэнергетики Ульяновской области не было. За аналогичный период 2014 года аварий также не зафиксировано.

За отчетный период на 	энергоустановках поднадзорных предприятий Ульяновской области несчастных случаев не зарегистрировано, за аналогичный период 2014 года на поднадзорных предприятиях Ульяновской области произошел один несчастный случай со смертельным исходом, связанный с производством.

Ежеквартально проводится анализ аварийности и травматизма в поднадзорных организациях. Информационное письмо с анализом аварийности и травматизма размещается на сайте Управления и направляется предприятиям.

Суммарный материальный ущерб от аварий. Количество групповых несчастных случаев, общее число пострадавших и погибших при групповых несчастных случаях

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. произошла 1 авария, подлежащая расследованию комиссией Ростехнадзора в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846. Материальный ущерб не установлен.

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 не было.

За 12 месяцев на поднадзорных предприятиях Самарской области групповых несчастных случае в энергоустановках не зафиксировано. В отчетном периоде 2014 года групповых несчастных случаев не было.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 не было.

За отчетный период на поднадзорных предприятиях Ульяновской области групповых несчастных случаев не зафиксировано. За аналогичный период 2014 года групповых несчастных случаев не было.

Сравнительный анализ распределения аварий по видам аварий с описанием тенденций. Сравнительный анализ распределения несчастных случаев со смертельным исходом по травмирующим факторам с описанием тенденций

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. произошла 1 авария, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846. За 12 месяцев 2014г. аварий, подлежащих расследованию комиссией Ростехнадзора, не было.

| №п/п | За 12 месяцев | Количество аварий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015г. | 1 |  |
| 2. | 2014г. | 0 |  |

За 12 месяцев 2015г. произошел 1 смертельный случай, в 2014 году на поднадзорных предприятиях Самарской области также произошел 1 смертельный случай.

| № п/п | За 12 месяцев | Несчастных случаев со смертельным исходом | Групповых несчастных случаев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015г. | 1 | 0 |  |
| 2. | 2014г. | 1 | 0 |  |

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 не было.

| №п/п | За 12 месяцев | Количество аварий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015г. | 0 |  |
| 2. | 2014г. | 0 |  |

За отчетный период на 	энергоустановках поднадзорных предприятий Ульяновской области несчастных случаев не зарегистрировано В 2014 году за соответствующий период произошел один несчастный случай со смертельным исходом, связанный с производством.

| № п/п | За 12 месяцев | Несчастных случаев со смертельным исходом | Групповых несчастных случаев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2015г. | 0 | 0 |  |
| 2. | 2014г. | 1 | 0 |  |

Описание обстоятельств и причин аварий и групповых несчастных случаев. Анализ выполнения мероприятий, предусмотренных в актах технического расследования аварий и несчастных случаев, за отчетный период. Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом

Самарская область

За 12 месяцев 2015г. произошла 1 авария, подлежащая расследованию комиссией Ростехнадзора в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846.

24.06.15 16-56 /17-00 (Мск) в филиале ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС» при отыскании сотрудниками службы РЗА фидера постоянного тока с пониженной изоляцией произошло отключение генераторов ст.№№10, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 ложным действием устройства разгрузки станции (УРС). Произошла разгрузка станции на 1000 МВт. Последствий для потребителей нет.

Причиной возникновения и развития аварии явилось:

- ложная работа УРС при производстве работ по отысканию земли в цепях оперативного постоянного тока проводившиеся персоналом ГЭС без вывода из работы персоналом СТСУ устройства и без оформления диспетчерской заявки на вывод устройства.

- проведение работ в схеме УРС без оформления распоряжения на безопасное производство работ и без программы, в которой указаны меры безопасности;

- причиной ложного срабатывания промежуточных выходных реле схемы УРС при замыкании на землю в цепях постоянного оперативного тока явилось низкое напряжение срабатывания реле, которое в процессе эксплуатации не было отрегулировано в пределах 0,6-0,65 Uном в соответствии с требованием нормативных документов;

- причиной появления «земли» на жилах контрольного кабеля ПА106 ШР-1 и ШР-6 подключенных соответственно к шинкам ОГ-200, ОГ-1200 УРС явилось повреждение внешней изоляции контрольного кабеля и изоляции жил контрольного кабеля в результате проведенных в 2013-2014 годах работ по демонтажу недействующих кабельных линий в кабельном хозяйстве Жигулевской ГЭС и недостаточный контроль со стороны персонала СТСУ за состоянием кабельного хозяйства.

По результатам расследования определены следующие противоаварийные мероприятия:

- привести в соответствие с НТД параметры выходных промежуточных реле схемы УРС (напряжение срабатывания) до 0,6-0,65 U ном;

- выполнить  прокладку нового кабеля КВВГ 10 х 2,5 от ОПУ-500на ЦПУ и переключение  второго резервного кабеля КВВГ 7х1,5 от ОРУ-220 с целью отделения  команд ОГ цепей УРС от + 220В;

- Выполнить техническое обслуживание УРС в объеме профвосстановления после замены кабеля с приведением параметров выходных промежуточных реле в соответствие с НТД до 0,6-0,65 U ном;

- Провести внеочередную проверку знаний инженеру СТСУ Зайцевой Е.П. и ДИГЩУ Угорциной И.М. в ТАК Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора;

- Пересмотреть местные инструкции  в части указаний по обязательному выводу устройства УРЗиА из работы с оформлением диспетчерской заявки при необходимости проведения работ по отысканию «земли» в цепях вторичной коммутации;

- Произвести внеочередные детальные осмотры кабельных тоннелей:

здание ГЭС – ОРУ-110, здание ГЭС – ОРУ-220, отм. 46 здания ГЭС на предмет состояния внешней изоляции кабелей, по результатам проведенных осмотров кабельных тоннелей Жигулевской ГЭС разработать мероприятия по замене поврежденных участков кабелей.

На отчетную дату выполнены все 8 мероприятий.

Начальник смены станции Мирный А.А. направлен на внеочередную проверку знаний в ЦАК Ростехнадзора.

За 12 месяцев 2015г. произошел 1 смертельный случай, в 2014 году на поднадзорных предприятиях Самарской области также произошел 1 смертельный случай.

13 ноября 2015 года в 9-45 (мск) при выполнении текущего ремонта электрооборудования в распределительном пункте РП-105 попал под напряжение электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ЗАО «ССК» Ефимов С.Н., 1959 г.р., 4 гр. по электробезопасности.

Причинами произошедшего несчастного случая явились:

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не обеспечении безопасности при проведении работ, отсутствии постоянного контроля за членами бригады, самовольном расширении рабочего места и объема задания.

Мероприятия по недопущению несчастных случаев:

- ознакомить с обстоятельствами произошедшего несчастного случая и провести внеплановый инструктаж персоналу ЗАО «ССК» по соблюдению Правил по охране труда в электроустановках;

- провести внеочередную проверку знаний всем работникам участка, ответственным за безопасное проведение работ в ПДК ЗАО «ССК»;

- провести внеочередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора начальнику, старшему мастеру и мастеру Северного участка Самарских электрических сетей ЗАО «ССК».

На внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора направлен директор ЗАО «Самарская сетевая компания» Мишин Василий Владимирович.

Ульяновская область

За 12 месяцев 2015г. аварий, подлежащих расследованию в соответствии с «Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009г. №846, «Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 не было.

В отчетный период на поднадзорных предприятиях Ульяновской области несчастных случаев не зафиксировано.

Выполнение плана мероприятий и комплекса мер по повышению надежности и устойчивости функционирования единой национальной энергосистемы России.

Самарская область

Управлением неоднократно перед руководством ПАО «Т плюс», филиала ПАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС» и электросетевых компаний поднимались проблемы по замене оборудования, отработавшего свой ресурс.

Работа по модернизации и замене основного энергооборудования проводится Филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»:

- Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»: В настоящее время на Жигулевской ГЭС заменено 14 гидротурбин, проводятся работы по замене гидротурбин ст. №16 (срок окончания работ - 30.03.2016г.), ст. № 13 (срок окончания работ - 20.07.2016г.), ст. № 7 (срок окончания работ - 01.09.2016г.).

На Жигулевской ГЭС имеется перспективный график замены остальных 5 гидротурбин, отработавших нормативный срок эксплуатации (30 лет) на экологически чистые, с окончанием всех работ в 2016 году.

Оформлен контракт на изготовление и поставку с АО «Силовые машины», гидротурбин типа ПЛ30/877-В-930 (пятилопастных) единичной мощностью 125,5 МВт. Срок эксплуатации новых гидротурбин увеличен заводом – изготовителем до 40 лет.

Работа по модернизации и замене основного энергооборудования Самарского филиала ПАО «Т плюс» на 2015 год не планировалась.

- Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги Самарское ПМЭС: продолжается реконструкция ПС-500кВ «Куйбышевская».

- Филиал ПАО «МРСК Волги»-Самарские распределительные сети:

- проведена реконструкция ПС 110 кВ "Т.Колок" с заменой силового трансформатора 1х40 МВА на 1х63 МВА, заменой выключателей 110 кВ на элегазовые, заменой ЗРУ 6 кВ, установкой ТДР-2шт., плунжерных дугогасящих реакторов-2 шт., шкафа автоматики и управления дугогасящими реакторами 1 шт.,

- проводится реконструкция на ПС 110 кВ «Кряжская»: ОРУ-110, ЗРУ-110, ЗРУ-35, с заменой силовых трансформаторов с 2х40 МВА на 2х63 МВА;

- проведена реконструкция ПС 110 кВ "Красноглинская" с заменой силового трансформатора 1х31,6 и 1х40МВА на 2х63 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, 35 кВ и ЗРУ 6 кВ;

- проведена реконструкция на ПС 110 кВ «Волжская-2» с заменой тр-ров 2х25МВА на 2х63МВА,

- на ПС 110/35/10 кВ «Висла» проведена реконструкция с заменой ОД КЗ на ВГТ, ОРУ-35кВ, УРЗА 35-110.

В соответствии с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г. № 54 и «Порядком проведения проверок по осуществлению государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструируемых, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм, правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации», утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1129 Управлением проводится работа по осуществлению государственного строительного надзора по следующим объектам энергетики:

- Реконструкция ПС 500/220/35 кВ «Куйбышевская» ОАО «ФСК ЕЭС» в Кинельском районе Самарской области (Заказчик - застройщик ОАО «ФСК ЕЭС»).

- Реконструкция ОРУ-500 кВ.

3.	ВЛ-500 кВ «Красноармейская - Газовая» с расширением ПС-500 кВ «Красноармейская» и ПС-500 кВ «Газовая».

1. ПАО «ФСК ЕЭС» - Реконструкция ПС 500/220/35 кВ «Куйбышевская» в Кинельском районе Самарской области.

В настоящее время на ПС-500/220/35 кВ «Куйбышевская» завершены работы по монтажу здания насосной пожаротушения, баков резервуаров пожаротушения, камеры переключения задвижек, закончен монтаж фундаментов: под порталы ОРУ-220 кВ, под оборудование резервной ячейки ОРУ-500 кВ ВЛ-500 кВ «ЗайГРЭС-Куйбышевская», смонтировано оборудование 1, 2, 3, 4, 5, 13, 18, 19 ячеек ОРУ-220 кВ, 1, 2, 3, 4, 5 ячеек ОРУ-550 кВ. На данный момент, общий работ объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 80%.

2. Филиал ПАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС. Реконструкция ОРУ-500 кВ.

Согласно утвержденной Программе проведения проверок по объекту капитального строительства на строительстве в отчетном периоде проведено 6 проверок. Выявлено 7 нарушений. Составлено 2 протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 9.4 ч.1 КоАП РФ в отношении подрядчика юридического лица АО «Электроцентрмонтаж».

- ПАО «ФСК ЕЭС» - ВЛ-500 кВ «Красноармейская - Газовая» с расширением ПС-500 кВ «Красноармейская» и ПС-500 кВ «Газовая».

Строительство объекта закончено. Дата начала строительства – 2010г.

Сроки пуска (ввода) в эксплуатацию - 2015г. Осуществление государственного строительного надзора поручено Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора (письмо ФСЭТАН от 01.08.2011 г. № 00-06-06/2555).

По поручению Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора выданы разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки ВЛ-500 кВ Красноармейская – Газовая, по - ПС 500/220/35кВ «Красноармейская»: ячейка № 6-7 «ВЛ 500 кВ Красноармейская – Газовая, РЛ 500 кВ Газовая», ячейка № 4 «ВЛ 500 кВ БАЭС-Красноармейская № 2», ячейка № 3 трансформатор напряжения ТН-2-500 ОРУ-500 кВ, система автоматического пожаротушения шунтирующего реактора 500 кВ.

23.12.2015 выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства № 35/71.

Ульяновская область

В ходе проведения мероприятий по контролю в отношении электросетевых организаций, входящих в единую национальную энергосистему России (Средне-Волжское ПМЭС – филиал ПАО «ФСК ЕЭС», Ульяновские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – филиалы ПАО «Т плюс», Ульяновские распределительные сети – филиал ПАО «МРСК Волги») Управлением постоянно поднимаются перед их руководством вопросы морального и физического старения оборудования, необходимости его модернизации и замены, а также своевременного и в полном объёме проведения всех видов ремонта.

Электросетевыми организациями области в соответствии с планами перспективного развития и инвестиционными программами проводятся  работы по реконструкции и модернизации своих электросетевых объектов:

Средне-Волжским предприятием МЭС – филиалом ПАО «ФСК ЕЭС»:

В 2015г. ввиду отсутствия материальных средств реконструкция основного оборудования не ведется.

Ульяновскими распределительными сетями – филиалом ПАО «МРСК Волги»:

В рамках инвестиционной программы заканчивается реконструкция ПС 110/10/6кВ "Центральная"

ЗАО "Авиастар-ОПЭ":

- Ведутся подготовительные работы (разработка проектной документации) на ПС 110/6кВ «Заволжская» для подключения третьего источника питания;

- завершены монтажные работы  в помещении ЗРУ№ 3;

- завершаются работы по техническому перевооружению (реконструкции)  ЗРУ-10кВ с (монтаж вакуумных выключателей  ВВ/TEL -10-1000  с  применением  УРЗА на микропроцессорной элементной базе типа «Сириус-21Л») на ГПП-110/10кВ «площадка 3», реконструкция кабельных линий 10 кВ до РП «Лесная быль», РП «ВСО».

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах электроэнергетики и объектах теплоснабжения можно оценить как удовлетворительное. Основными причинами, отрицательно влияющими на поддержание состояния безопасности энергоустановок, являются высокая степень износа основных производственных фондов и слабая материально-техническая оснащенность.

Основное оборудование электросетевых компаний (трансформаторы, ВЛ, КЛ, коммутационные аппараты) работает за пределами установленного срока службы (более 30 лет), износ основных фондов предприятий более 70%. Ввод основных производственных фондов по инвестиционным программам не компенсирует их старение. Таким образом, темпы износа основных фондов не компенсируются вводом нового оборудования.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов

Самарская область

1. Исполнение функций ремонтных служб энергообъектов филиала ПАО «РусГидро-Жигулевская ГЭС», Самарского и Ульяновского филиалов ПАО «Т плюс» другими юридическими лицами.

Негативное влияние на техническое состояние энергооборудования, надежности энергоснабжения и управление персоналом, обслуживающим энергоустановки, оказывает ликвидация собственных ремонтных служб и привлечение других юридических лиц для выполнения ремонтных работ.

2. Моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования электростанций и электрических и тепловых сетей.

Около 300 котельных, поднадзорных Управлению, морально и физически устарели. До 70% зарегистрированных котлов отработали нормативные сроки службы.

В настоящее время трубопроводы тепловых сетей ОАО «ПТС» (г.о. Самара), Самарского и Ульяновского филиалов ПАО «Т плюс», отслужившие расчётный срок службы (25 лет и более), составляют 50 % от общей протяжённости тепловых сетей. Выявляются факты эксплуатации тепловых сетей сроком более 50 лет без проведения освидетельствования и технической диагностики из-за недостаточного финансирования.

Темпы проведения модернизации и реконструкции основного оборудования недостаточны.

3. Проблемы при эксплуатации энергооборудования иностранных фирм.

С вводом в эксплуатацию нового энергооборудования иностранных фирм на объектах капитального строительства ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ и ГТУ-200 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 (газовых турбин, дожимных компрессоров, котлов утилизаторов, паровой турбины двух давлений) ЗАО «КЭС – Холдинг» требуются поставки дорогих комплектующих из-за рубежа, т.к. в соответствии с проектом и ТУ ротор газовой турбины не ремонтируют, а заменяют целиком.

Рабочие лопатки турбины можно менять комплектами или по одной, при необходимости выполнять после этого балансировку ротора. В связи с отсутствием балансировочного оборудования возникает необходимость везти ротор на завод изготовитель, либо организовывать сервисный ремонтный центр с приобретением такого станка и приглашение иностранных специалистов.

Так, например, при проведении регламентных работ 27.04.2015г. на ГТУ-3 Новокуйбышевской ТЭЦ-1 единичной мощностью 77 МВт (Газовая турбина 6 FA +E, модель PG6111, предприятие – изготовитель «General Electric Company») было обнаружено, что на 17-й ступени компрессора выбиты 2 лопатки (турбина и компрессор с осевым потоком установлены на одном валу).

После вскрытия ГТУ-3 на насадном диске 17 ступени, обнаружены трещины. Срок гарантийного обслуживания истёк. Для надежного и качественного ремонта требуется отправка ротора на завод - изготовитель для замены диска, лопаток и последующей балансировки на рабочих оборотах, что в условиях кризиса в экономике является высокозатратным мероприятием.

4. Повышение квалификации ИТР и обслуживающего персонала – не организована плановая подготовка инженеров высшей квалификации, имеющих навыки работы с новым оборудованием зарубежных фирм.

5. Снижение объемов работ по проведению капитальных ремонтов основного генерирующего оборудования ТЭЦ.

Следует отметить, что по электростанциям ПАО «Т плюс» сохраняется тенденция из года в год снижать объемы работ - проведения капитальных ремонтов части турбин и энергетических котлов. Так, в Самарском филиале ПАО «Т плюс» капитальные и средние ремонты были проведены:

энергетическим котлам в 2013 году - 14, в 2014 году – 14, в 2015 году запланировано - 5;

водогрейным котлам в 2013 году - 4, в 2014 году – 2, в 2015 году – 0;

турбоагрегатам в 2013 году - 10, в 2014 году – 4, в 2015 году – 4

В соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.18-2003, приложение 6, табл. 4) периодичность проведения капитальных ремонтов паровых турбин и турбогенераторов – 5 лет. В Самарском филиале ПАО «Т плюс» установлено 64 турбоагрегата. Доля турбоагрегатов, отработавших нормативные сроки эксплуатации, установленные заводами-изготовителями составляет 34%.

Следует отметить, что по электростанциям ПАО «Т плюс» сохраняется тенденция из года в год снижать объемы работ - проведения капитальных ремонтов части турбин и энергетических котлов.

Отсутствие регламентных работ по замене изношенных деталей элементов турбин и котлов и отсутствие проверок соответствия оборудования НТД – может привести приведет к накоплению дефектов, снижению надежности работы котлов и турбин и, как следствие, к увеличению инцидентов и аварий.

Проблемным является вопрос, связанный с наличием значительного парка физически и морально устаревшего оборудования, которое не всегда обеспечивает достаточный уровень надежности. Около 300 котельных морально и физически устарели. До 70 % зарегистрированных котлов отработали нормативные сроки службы.

До сих пор эксплуатируются котельные с середины 50-х годов прошлого века. Например: ЗАО «КоммунЭНЕРГО» - 3 угольных котельных, МУП «Волжсксельхозэнего» - 3 жидкое топливо, ЗАО «СКК» - 1 котельная.

В настоящее время у некоторых организаций трубопроводы тепловых сетей, отслужившие расчётный срок службы (25 лет и более), составляют 50 % от общей протяжённости тепловых сетей. Выявляются факты эксплуатации тепловых сетей сроком более 50 лет. Основной проблемой в данном вопросе является недостаток требуемого количества средств на проведение крупномасштабных мероприятий по замене оборудования и реконструкции объектов энергетики.

Основными проблемами также являются:

- отсутствие или несоответствие требованиям НТД систем химводоподготовок исходной воды на котельных (ЗАО «Коммунэнерго», ООО фирма «Росна», ОАО «СКК» в г. Самара, МУП «Тепло» Волжского района и пр.);

- несоответствие надежности схем электроснабжения некоторых объектов (котельных, центральных тепловых пунктов, насосных, систем теплоснабжения) таких организаций, как ЗАО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания», ЗАО «Предприятие тепловых сетей», ЗАО «Коммунэнерго», МУП «Нефтегорскжилсервис», МУП «ПО КХ г.Тольятти», МУП «Жилкомхоз» г.Жигулевска, СПК «Мирный» Приволжского района  и т.д.

- отсутствие или неработоспособность требуемых топливным режимом резервных топливных хозяйств у ряда предприятий, что может привести к ограничению поставок природного газа на чисто-газовые котельные, отапливающие социально-значимые объекты, из-за ограничений пропускной способности трубопроводов газовых сетей при существенных похолоданиях (ОАО «Волгабурмаш» г. Самара, ОАО «Теплоэнергокомпания» г. Чапаевск (4 крупные котельные), ОАО «ЗИМ Энерго» г. Самара, ОАО «Полимерстройматериалы» г.Отрадный и пр.)

- отсутствие автоматики регулирования отпуска и потребления тепловой энергии на ЦТП и ИТП жилых домов «старого» фонда.

Ульяновская область

Из-за значительного морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования электростанций и электрических сетей, находящихся в эксплуатации в основном более 40 лет, необходимо более активно проводить работу по их реконструкции и замене. Однако, данный вопрос не разрешается в достаточной мере ввиду, прежде всего, недофинансирования.

Основными проблемами по электросетевым предприятиям, и организациям потребителей электрической энергии, как и ранее, продолжают оставаться:

  - физический износ электроустановок и электрооборудования, ветхость строительной части подстанций и электроустановок;

  - недоукомплектованность квалифицированным персоналом, прежде всего ремонтным и эксплуатационным, Ульяновских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, основной из причин которой явилась проведенная ранее ОАО «Волжская ТГК» структурная реорганизация.

  - неукомплектованность энергослужб предприятий-потребителей квалифицированным электротехническим персоналом основных профессий, одной из причин чего является низкая заработная плата;

  - недоукомплектованность энергетических служб предприятий необходимыми для производства ППР материалами и оснасткой и вызванного этим непроведение в полном объеме плановых ремонтов электрооборудования. Работы часто проводятся только в аварийных случаях;

  - низкая организация эксплуатации энергоустановок вследствие неэффективной работы энергослужб предприятий, низкого уровня профилактической работы и контроля охраны труда;

  - необеспечение требуемой категорийности электроснабжения электроприемников, относящихся к I и II категориям электроснабжения;

  - низкий уровень квалификации электротехнического персонала;

  - отсутствие необходимой при эксплуатации энергооборудования технической документации и контроля со стороны руководства за её ведением.

На большинстве подконтрольных предприятий замена морально и физически устаревшего оборудования производится недостаточными темпами. Предприятиям и организациям, финансируемые из местных бюджетов (образование, здравоохранение, культура) на капитальный ремонт и реконструкцию выделяют недостаточно средств, ввиду этого намеченные планы остаются нереализованными.

Основными проблемами в эксплуатации теплогенерирующего и теплоиспользующего оборудования, выявленными в ходе обследования поднадзорных теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии являются:

- эксплуатация морально и физически устаревшего тепломеханического оборудования и систем автоматики;

- занижение объемов работ при составлении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону ввиду недостаточного их финансирования;

-  значительные потери тепловой энергии ввиду неудовлетворительного состояния тепловой изоляции на теплосетях либо её отсутствия;

- несвоевременное проведение работ по замене тепловых сетей, котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

- эксплуатация тепловых сетей и котельного оборудования без предварительной подготовки воды;

- не проведение своевременно режимно-наладочных испытаний оборудования химводоподготовки;

- допуск к руководству энергоснабжающими организациями и эксплуатации энергетического оборудования лиц, не имеющих специального теплотехнического образования и опыта работы;

- не проведение противоаварийных тренировок по специально разработанным программам или проведение не в полном объеме;

- изношенность тепловых сетей ЖКК;

- не проведение тепло-химических испытаний котлов с наладкой их водно-химического режим;

- несоблюдение периодичности химического контроля  водно-химического  режима оборудования котельных;

- частая смена владельцев теплоснабжающих организаций, приводящая к ухудшению технического состояния теплоэнергетического оборудования и текучести кадров;

-  несвоевременность проведения обследования дымовых труб котельных специализированной организацией;

- на отдельных предприятиях отсутствует необходимый запас запорной арматуры и материалов, для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий и ликвидации повреждений.

- не проводится проверка исправности устройств молниезащиты зданий и

сооружений котельных.

- отсутствует наладка режимов водоподготовки.

- не производятся  замеры сопротивления контура заземления молниезащиты дымовой трубы котельной специализированной организацией.

Анализ основных показателей надзорной деятельности, в том числе  проведенных обследований, выявленных нарушений, выданных предписаний, приостановок работ, административных санкций к нарушителям требований  безопасности

Надзорная деятельность инспекторского состава Управления осуществлялась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015г. (далее - Служба), Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления на 2015г., Планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015 год, приказами и указаниями Службы.

Самарская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности в сфере федерального государственного энергетического надзора по Самарской области за 12 месяцев 2014 и 2015 годов приведены в таблице:

Анализ основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2015 и 2014 гг.

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 мес. 2014г. | 2384 | 301 | 15070 | 495 | 1185 | 3843 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2015г. | 2802 | 332 | 12690 | 477 | 985 | 4070,5 | 3 | 0 | 0 | 0 |

На поднадзорных предприятиях Самарской области в отчетном периоде проведено 2802 всех видов обследований по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности и организации безопасной эксплуатации энергоустановок, в том числе, согласно утвержденному плану 490 плановых проверок. По всем видам обследований выявлено 12690 нарушений Норм и Правил безопасной эксплуатации энергоустановок, в 2014г. – 15070 (-15,8%).

Управлением проанализированы показатели надзорной деятельности по сравнению с 2014г.

Установлено снижение количества выявленных нарушений на 15,8% и количества административных наказаний на 16,9%, что вызвано объективными причинами:

- в отчетном периоде 2015 года не проводились комплексные проверки в отношении вертикально интегрированных предприятий, инициированных приказами Ростехнадзора (в 2014 году в отчетном периоде было проведено 6 проверок).

Взыскиваемость наложенных штрафов возросла на 6%.

За отчетный период районными судами возбуждено 4 дела об административном приостановлении деятельности.

В отношении ООО «Самараавтожгут» и ООО «БелОпока» материалы проверки были направлены в Сызранский городской суд Самарской области и Сызранский районный суд Самарской области на административное приостановление деятельности по эксплуатации электрооборудования. Постановлениями Сызранского городского суда Самарской области и Сызранского районного суда Самарской области вынесены решения о приостановлении деятельности по эксплуатации электрооборудования ООО «Самараавтожгут» и ООО «БелОпока» сроками на 30 суток и 60 суток.

Материалы в отношении ООО «Волгатеплоснаб» г.о. Самара направлены в суд для приостановки работы котельной 387 квартала расположенное по адресу г. Самара, ул. Николая Панова, 56г - здание находится в аварийном состоянии (несущие стены котельной имеют сквозные трещины и выпадения кирпичей из кладки, перекрытие крыши котельной подпирается двумя трубами, возможно обрушение стен и кровли).

В ходе проведения плановой выездной проверки Общества с ограниченной ответственностью «Глобус» выявлены нарушения требований энергетической безопасности при эксплуатации пароводяных подогревателей – ПП 2-11-02 –1шт., ПП 2-6-02 – 1 шт., ПП 2-9-02 – 2 шт., создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Составлен протокол о временном запрете деятельности оборудования.  Материалы дела направлены в Ульяновский районный суд Ульяновской области. Решением районного суда деятельность оборудования была приостановлена в срок на 90 суток.

В результате проведения внеплановой выездной проверки по контролю ранее выданного предписания в отношении МУП «Балашейское ЖКХ», Сызранский район, п. Балашейка, установлено неисполнение предписания.

В связи с тем, что предписание не исполнено вторично, составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ и направлен в суд на дисквалификацию должностного лица.

Судом принято решение о замене дисквалификации должностного лица денежным штрафом 1000 руб.

Протоколы об административном правонарушении в отношении должностного лица по ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ направлялись в суд на дисквалификацию должностного лица: главного инженера ОАО «РЭУ Самарский» - находится в суде на рассмотрении, директора МУП «Юбилейный», главного инженера Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов – структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», заместителя директора по АХЧ ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск.

В трёх случаях после рассмотрения протоколов судами приняты решения о замене дисквалификации должностного лица денежным штрафом 1000 руб.

В целом, состояние безопасности на подконтрольных объектах можно оценить как удовлетворительное. Основными причинами, отрицательно влияющими на поддержание состояния безопасности энергоустановок, являются высокая степень износа основных производственных фондов и слабая материально-техническая база (ОАО «КБАС», ОАО «СПЗ» г.Самара).

Анализ представленных отчётов о выполнении предписаний и материалов обследований говорит о том, что выполняется большая часть выданных предписаний. В случае невыполнения предписаний в установленные сроки, виновные привлекаются к ответственности по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

При проведении всех видов проверок в обязательном порядке инспекторским составом контролируется наличие, и своевременность проверок знаний правил, обучения, инструктажей и допуска к самостоятельной работе персонала организаций.

В соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 осуществляется ведение реестра и проводится работа и по согласованию границ охранной зоны заявленных объектов электросетевого хозяйства на территории Самарской области.

По состоянию на 25.12.2015 года:

Подано 3 заявления о согласовании границ охранных зон ЛЭП, из них:

- отказано в согласовании – 3 шт. на основании не соответствия представленных документов требованиям пункта 9 Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17 января 2013 года N 9 в части комплектности и правильности оформления.

Инспекторы Управления принимают участие в работе комиссий филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги Самарское ПМЭС, ПАО «Т плюс», ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» по техническому освидетельствованию электрооборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Техническое освидетельствование оборудования сетевых и генерирующих организаций, проведенное комиссиями предприятий с участием представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, показало, что основное оборудование электросетевых компаний (трансформаторы, ВЛ, КЛ, коммутационные аппараты) работает за пределами установленного срока службы (более 30 лет), износ основных фондов предприятий более 70%. Ввод основных производственных фондов по инвестиционным программам не компенсирует их выбытие. Таким образом, темпы износа основных фондов не компенсируются вводом нового оборудования.

За 12 месяцев 2015г. допущено в эксплуатацию 477 новых и реконструированных энергоустановки, за 12 месяцев 2014г. было допущено в эксплуатацию 495 энергоустановок. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

Во исполнение письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2013г. № 00-03-06/1957, пункта 3 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина от 11 января 2011 г. № ИС-П9-1пр ежеквартально Управление направляет в Управление государственного энергетического надзора информацию о ходе мониторинга состояния просек воздушных линий электропередачи поднадзорных электросетевых организаций.

По Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги расширения просек в 2015 году не запланировано. Расчистка просек - выполнено на отчетный период с начала года 100% от годового плана.

По Филиалу ПАО «МРСК Волги»-«Самарские распределительные сети»:

Расширение просек - выполнено на отчетный период с начала года от годового плана – 109%;

Расчистка просек - выполнено на отчетный период с начала года от годового плана – 113%.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2012 № 692 «Об организации информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности» Управление ежемесячно направляет информацию в соответствии с п.п. 4, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 Порядка информационного обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Во исполнение приказа Ростехнадзора от 18.04.2013 № 162 (в редакции от 28.05.2013) «О внедрении в промышленную эксплуатацию подсистемы «Реестр поднадзорных объектов «Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (далее – КСИ) в соответствии с Планом – графиком внедрена в промышленную эксплуатацию  Подсистема КСИ. В настоящее время внесены в КСИ все 302 поднадзорных гидротехнических сооружения, 25826 объектов электроэнергетики, 601 трубопровод, 1251 площадок котельных. Внесение сведений продолжается.

Ульяновская область

Сравнение основных показателей надзорной деятельности за 12 месяцев 2014 и 2015 годов приведены в таблице:

| Отчетный период | Число проведенных обследований | Проведено мероприятий по контролю за подготовкой и прохождением ОЗП | Выявлено нарушений требований НТД | Допущено в эксплуатацию новых энергоустановок | Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок | Общая сумма взысканных штрафов, тыс. руб. | Административное приостановление деятельности организаций | Передано материалов в правоохранительные органы | Возбуждено уголовных дел | Отказано в возбуждении уголовного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ульяновская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 мес. 2014г. | 1061 | 122 | 2454 | 338 | 227 | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 мес. 2015г. | 1017 | 0 | 248 | 306 | 206 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Всего за 12 месяцев 2015 года Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС было проведено 1017 проверок, из которых 290 плановых проверок. Проведено 727 внеплановых проверок из них: 149 – по выполнению ранее выданных предписаний. Также проведена работа  по согласованию охранных зон – 7 объектов электросетевого хозяйства, по осмотру и выдаче разрешений на эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок - 306 и др.

В ходе обследований было выявлено 2348 нарушений обязательных требований норм и правил, из них 1097 нарушения выявлено в ходе проведения плановых проверок.

По результатам проведённых проверок и выявленным нарушениям за 12 месяцев 2015 года к административной ответственности привлечены должностные и юридические лица, совершившие административные правонарушения, отнесенные к компетенции органов государственного энергетического надзора Российской Федерации. Инспекторами отдела составлено 206 протоколов об административных правонарушениях по ст. 9.11., ч. 1 ст. 19.5, ст. 9.9,  КоАП.

На основании Федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возложены функции по контролю (надзору) в части исполнения ФЗ-261 за 12 месяцев 2015 года было проведено 290 плановых проверок по соблюдению законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований об оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов и проведению обязательного энергетического обследования в установленные сроки  (до 31.12.2012 г).

При проведении плановых проверок проверялось исполнение поднадзорными предприятиями Федерального закона в части наличия программ и проведения энергетического обследования, а также оснащение объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Особое внимание на организацию учета используемых энергоресурсов, и наличие в проектах раздела по энергосбережению обращалось при рассмотрении документации для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок.

В рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора проводились выездные проверки субъектов энергетики.

Меры административного воздействия за нарушения законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности не применялись с учетом применения статьи 4.5 Кодекса об административных правонарушениях в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности за нарушения законодательства в сфере безопасности энергоустановок виновные лица привлекались по статьям 9.9, 9.11 КоАП РФ.

Всем организациям выданы предписания на устранение выявленных нарушений для последующего контроля.

Анализ выявленных нарушений показывает, что наиболее характерными причинами, допускаемых при эксплуатации энергоустановок нарушений являются:

  - несвоевременный и в неполной мере осуществляемый капитальный ремонт поднадзорных объектов, эксплуатация физически и морально устаревшего оборудования;

  - несвоевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

  - проведение не в полном объеме необходимых испытаний электрооборудования;

  - неквалифицированный подбор электротехнического персонала, проведение инструктажей по безопасности труда;

  - низкая производственная дисциплина.

  - недостаточное внимание руководства подконтрольных предприятий и организаций к вопросам электробезопасности (несвоевременное обучение и проведение проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.

  - отсутствие в полном объёме необходимой при эксплуатации технической документации;

  - непроведение в установленные сроки режимно-наладочных работ на тепловых энергоустановках;

  - несоблюдение требований «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей» в части выполнения необходимых организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ (не организована работа по нарядам и распоряжениям);

  - непроведение технического освидетельствования оборудования отработавшего нормативный срок эксплуатации;

  - нарушение периодичности проведения испытаний и диагностики, тепловых энергоустановок промышленных и энергоснабжающих предприятий.

В целом состояние безопасности на подконтрольных объектах можно оценить как удовлетворительное. Основными причинами, отрицательно влияющими на поддержание состояния безопасности энергоустановок, являются высокая степень износа основных производственных фондов и слабая материально-техническая база.

Анализ представленных отчётов о выполнении предписаний и материалов обследований говорит о том, что выполняется порядка 82 % выданных предписаний. В случае невыполнения предписаний в установленные сроки, виновные привлекаются к ответственности по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

В соответствии с Порядком согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 проводится работа и осуществляется ведение реестра по согласованию границ охранной зоны заявленных объектов электросетевого хозяйства на территории Ульяновской  области.

По состоянию на 30.12.2015 года:

Подано 7 заявлений о согласовании границ охранных зон ЛЭП, из них:

- согласовано – 6 шт.

- отказано в согласовании – 1 шт. на основании несоответствия представленных документов требованиям пункта 9 Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17 января 2013 года N 9 в части комплектности и правильности оформления.

Техническое освидетельствование оборудования сетевых и генерирующих организаций, проводится комиссиями предприятий с участием представителей Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Результаты и анализ тех освидетельствования показал, что основное оборудование электросетевых компаний (трансформаторы, ВЛ, КЛ, коммутационные аппараты) работает за пределами установленного срока службы (более 30 лет), износ основных фондов предприятий более 70%. Ввод основных производственных фондов по инвестиционным программам не компенсирует их выбытие. Таким образом, темпы износа основных фондов не компенсируются вводом нового оборудования.

За 12 месяцев 2015г. допущено в эксплуатацию 306 новых и реконструированных энергоустановок, за 12 месяцев 2014г. были допущены в эксплуатацию 338 энергоустановки. В соответствии с письмом заместителя руководителя Службы Радионовой С.Г. № 00-02-05/427 от 18.02.2011г. «О повышении эффективности контроля и надзора за энергоустановками потребителей» сведения о заявках потребителей электрической и тепловой энергии на получение допуска энергоустановок в эксплуатацию мощностью более 1МВт и 2 Гкал/ч еженедельно направляются в УГЭН.

Организована работа по контролю выполнения работ по расчистке и расширению просек.

По Филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское предприятие МЭС

Расширение просек в 2015 году не запланировано.

Расчистка просек - выполнено на отчетный период с начала года 100% от годового плана.

По Филиалу ПАО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети»

Расширение просек - выполнено на отчетный период с начала года от годового плана – 103,3%

Расчистка просек - выполнено на отчетный период с начала года от годового плана – 109,5%

Организация работы с персоналом. Обеспечение подготовки и аттестации руководителей и специалистов организации, обучения, инструктажа и допуска к самостоятельной работе персонала.

Самарская область

В отчетный период 2015 года согласно «Правилам работы с персоналом в организациях энергетики» инспекторы Управления принимали участие в работе комиссий по проверке знаний по электробезопасности у директоров, главных инженеров, инженеров по охране труда электростанций и сетевых организаций.

Инспекторский состав Управления на регулярной основе принимает участие в работе отраслевой территориальной комиссии по проверке знаний персонала поднадзорных предприятий. За отчетный период проведена проверка знаний у 20368 человек электротехнического и 2534 человек теплотехнического персонала.

В региональной аттестационной комиссии по аттестации лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике Управления аттестовано 2 чел.

При проведении проверок инспекторским составом контролируются наличие и своевременность проверок знаний правил, обучения, инструктажей и допуска к самостоятельной работе персонала организаций.

Ульяновская область

Согласно «Правилам работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» инспекторы Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС принимали участие в работе комиссий по проверке знаний норм и правил у директоров, главных инженеров, инженеров по охране труда электростанций, руководителей подразделений электросетевых предприятий, таких, как филиала ПАО «МРСК Волги» - «Ульяновские электрические сети», ОАО «Ульяновская сетевая компания»,  МУП «УльГЭС» ОАО «ГНЦ НИИАР». Также инспекторы  участвовали в отраслевой комиссии Управления по проверке знаний членов ПДК предприятий и персонала поднадзорных предприятий. За отчетный период принято участие в проверке знаний у 50 работников предприятий энергетики. В отраслевой территориальной комиссии Управления по проверке знаний норм и правил в области энергетического надзора проведена проверка знаний у 5148 человека электротехнического персонала и 1861 человек теплотехнического персонала. Повторной проверке знаний подверглись 1008 человек.

4. Характеристика состояния безопасности электро- и теплоснабжающих организаций и их готовности к работе в осенне-зимний период

Анализ показателей надзорной деятельности при контроле за подготовкой электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.

Самарская область

В целях качественной и своевременной подготовки к работе ОЗП 2015-2016 г.г. Главам городских образований, муниципальных районов Самарской области и руководителям энергоснабжающих организаций было направлено информационное письмо «О подготовке предприятий и организаций, обеспечивающих электро- и теплоснабжение населения и объектов социальной сферы Самарской области, к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г.», в котором изложены требования о составлении планов работы, о необходимости проведения испытаний тепловых сетей и энергетического оборудования и т.д., о включении представителей Управления в комиссии и штабы по контролю хода подготовки к работе в ОЗП.

Главам городских образований и муниципальных районов Самарской области и руководителям энергоснабжающих организаций были дополнительно направлены письма по предоставлению ежемесячной отчетной информации о ходе подготовки к работе в ОЗП, также доведена информация, что оценка готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии в текущем году будет проводиться в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 N 103, зарегистрированными в Минюсте России 24.04.2013 N 28269.

Во исполнение поручения протокола заседания Правительства Российской Федерации от 21 мая 2015г. №19 и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 11 июня 2015г. №ДК-П9-3853, в соответствии с приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 23 июня 2015 года №237 «О контроле хода подготовки и оценке готовности объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора проведены проверки хода подготовки к работе в предстоящем отопительном сезоне электро- и теплоснабжающих организаций.

Проверено 219 организаций электроэнергетики и теплоснабжения (7 субъектов электроэнергетики федерального уровня, 57 организаций – субъектов электроэнергетики местного уровня и 155 теплоснабжающих и теплосетевых организаций) согласно графику проведения проверок.

По результатам проверок выявлено 4581 нарушения, составлено 425 протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц (300 шт.) и юридических лиц (125 шт.).

Наиболее характерными нарушениями, выявленными в отношении объектов электроэнергетики, явились:

- электроустановки предприятия не соответствуют категорийности (например, в ОАО «КБАС» г.о. Самара в работе 1 трансформатор, второй трансформатор С-2-Т выведен в ремонт, техническое освидетельствование электрооборудования трансформаторной подстанции «Яблочная» (с истекшим сроком эксплуатации более 25 лет) не проведено), ОАО «КБАС» был заключен договор аренды от 17.12.2014 г. № 32/900-2014 с ООО «Сетевая компания», но так как ООО «Сетевая компания» не был установлен тариф на передачу электроэнергии, договор аренды был расторгнут. В связи с этим подготовка электрооборудования ПС «Яблочная» к работе в ОЗП 2015-2016 гг. не проводилась. При проведении контрольной проверке было выявлено не выполнение выданного предписания. Составлен протокол об административных правонарушениях по статье 19.5. часть 1 на юридическое лицо.

- электроустановки не содержатся в работоспособном состоянии (например, ПС 110/6 кВ «Водозабор» МУП «Волжское ЖКХ Волжского района» (ячейки №№ 1-16, 23 КРУН-6 кВ сгорели, силовой трансформатор С1Т выведен), не проводятся капитальные ремонты электрооборудования РУ. При проведении контрольной проверки было выявлено не выполнение выданного предписания. Составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.5. часть 1 в отношении юридического лица).

2-м организациям – (МУП «Волжское ЖКХ Волжского района» и ОАО «КБАС» г.о. Самара») комиссией, образованной министерством энергетики Самарской области, отказано в выдаче паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

ОАО «КБАС» г.о. Самара - электроустановки предприятия не соответствуют категорийности в работе 1 трансформатор, второй трансформатор С-2-Т выведен в ремонт, техническое освидетельствование электрооборудования трансформаторной подстанции «Яблочная» (с истекшим сроком эксплуатации более 25 лет) не проведено.

МУП «Волжское ЖКХ» Волжского района - электроустановки ПС 110/6 кВ «Водозабор» не содержится в работоспособном состоянии (ячейки №№ 1-16, 23 КРУН-6 кВ сгорели, силовой трансформатор С1Т выведен), не проводятся капитальные ремонты электрооборудования РУ.

При подписании актов готовности субъектов электроэнергетики инспекторами управления особые мнения не выдавались.

С замечаниями, по специальному решению комиссии, выдан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 1-й организации - ОАО «Самарский подшипниковый завод».

ОАО «Самарский подшипниковый завод» -  не выполнен ремонт выключателя ШСОВ-110 кВ с реконструкцией для приведения отключающей способности выключателя в соответствии токам короткого замыкания на шинах ГПП-110 кВ, не устранена течь масла бака трансформатора С2Т, не произведена замена опорно-стержневой изоляции на ОРУ-110 кВ, не выполнен ремонт выключателя МВ-110 кВ трансформатора С1Т.

По муниципальным образованиям:

Комиссия Управления отказала в выдаче паспортов готовности 4-м городским округам (Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск) из 10, а так же 5-ти муниципальным районам Самарской области (Волжский, Елховский, Шигонский, Богатовский, Кинельский) из 27. Основная причина отказа – неготовность теплоснабжающих организаций.

По готовности объектов в сфере теплоснабжения:

Не готовы к зиме следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации: Филиал ОАО “Ремонтно-эксплуатационное управление” “Самарский” (Кинельский район, г.о. Чапаевск, санаторий «Волга» г.о. Самара), ЗАО «СЗ Нефтемаш»;  ЗАО «СУТЭК»; ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (г.о. Жигулёвск, Волжский район); МУП «Юбилейный» (п. Спиридоновка); ОАО «Салют»; ОАО «КБАС»; ООО «Волгатеплоснаб» г.о. Самара; ООО «КинельВодоканал» (Кинельский район); ООО «Коммунэнерго» (Богатовский район), МП «УК ЖКХ» (Шигонского района); ОАО «Комета», ОАО «Патронный завод».

Проблемные вопросы по подготовке предприятий и организаций к осенне-зимнему периоду:

- объем работ по перекладке тепловых сетей не обеспечивает планомерную замену трубопроводов тепловых сетей, отслуживших расчетный срок, в результате чего, например из 455 км тепловых сетей принадлежащих ПАО «Т плюс» по Самарской области – 175,8 км. (39%) в настоящее время эксплуатируются более 25 лет, т.е. с истёкшими расчётными сроками службы,

- здания муниципальных котельных имеют значительный физический износ и зачастую находятся в аварийном состоянии, как, к примеру, здания котельных в г. Самаре на ул. Николая Панова, 56 и котельной 610-го квартала (ООО «Волгатеплоснаб»). Так, например, проверкой, проведенной в сентябре 2015 г. в отношении ООО «Волгатеплоснаб», установлено, что здание котельной 387 квартала расположенное по адресу г. Самара, ул. Николая Панова, 56г находится в аварийном состоянии. Несущие стены котельной имеют сквозные трещины и выпадения кирпичей из кладки. Перекрытие крыши котельной подпирается двумя трубами, возможно обрушение стен и кровли.

Материалы административного дела в соответствии с КоАП РФ, направлены в мировой суд Октябрьского р-на г. Самары для приостановки работы котельной.

02.10.2015г. мировой суд Октябрьского р-на г. Самары принял решение о приостановке котельной 387 квартала расположенное по адресу г. Самара, ул. Николая Панова, 56г сроком на 16 суток.

- организации, получают муниципальные котельные в эксплуатацию (аренду) на короткий период (на 1 год и меньше), и они не заинтересованы в проведении дорогостоящих мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту;

зимнему периоду:

В соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" инициировать внесение изменений в «Правила оценки готовности к отопительному периоду» утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 в части проведения оценки готовности к отопительному сезону сельских поселений на уровне муниципальных районов на территории, которых расположено сельское поселение.

Ульяновская область

В целях своевременной и качественной организации работы управления по подготовке энергоснабжающих организаций к отопительному сезону 2015-2016г.г. и оценки готовности органов местного самоуправления была проведена следующая работа:

- Главам городских образований и муниципальных районов Ульяновской области и руководителям энергоснабжающих организаций было направлено информационное письмо «Об итогах прохождения отопительного периода 2014/2015 годов и задачах по подготовке электро - и теплоснабжающих организаций Ульяновской области к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.», в котором изложены требования о составлении планов работы, о необходимости проведения испытаний тепловых сетей и энергетического оборудования и т.д., о включении представителей управления в комиссии и штабы по контролю хода подготовки к работе в ОЗП.

- Подготовлена база энергоснабжающих организаций Ульяновской области по контролю за ходом подготовки к работе в ОЗП 2015-2016 г.г.

- Проведена работа по уточнению списка организаций, котельных, тепловых сетей и объектов электроэнергетики.

- Подготовлены предложения по составу комиссии управления по проверке готовности в ОЗП энергоснабжающих организаций.

- Организован мониторинг выполнения планов.

- Отлажена работа по обмену информацией с Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Правительства Ульяновской области.

Анализ показателей надзорной деятельности при контроле за ходом прохождения электро- и теплоснабжающих организациями осенне-зимнего периода.

Самарская область

На подконтрольной территории отопительный сезон 2014-2015г.г. прошел удовлетворительно.

Отопительный сезон в Самарской области начался в первой половине октября 2015г., в соответствии с распорядительными документами глав муниципальных образований. Все теплоснабжающие организации начали отопительный сезон в установленные сроки.

Аварий на объектах электроэнергетики и прекращения теплоснабжения потребителей тепловой энергии теплоснабжающими организациями на срок 24 часа и более не зафиксировано.

В комиссию Средне-Поволжского управления Ростехнадзора по оценке готовности к ОЗП 2015/2016гг. поступили уведомления об устранении замечаний указанных в акте готовности от г.о. Самара и от г.о. Тольятти.

Проведена повторная оценка готовности муниципальных образований городских округов Самара и Тольятти к ОЗП 2015-2016г.г.

Городской округ Самара полностью не устранил отмеченные в акте нарушения. Выдано заключение о неготовности городского округа Самара к работе в к ОЗП 2015-2016г.г.

Городской округ Тольятти отмеченные в акте нарушения устранил полностью.

Выдано заключение о готовности городского округа Тольятти к работе в ОЗП 2015-2016г.г.

В соответствии с письмом заместителя руководителя Ростехнадзора В.С. Беззубцева от 21.11.2013 № 00-03-06/1737 внеплановые проверки контроля хода прохождения отопительного периода 2015-2016г.г. не проводились.

Специалистами Управления осуществляется постоянный мониторинг прохождения отопительного периода на подконтрольной территории. Ежемесячно осуществляется сбор информации от теплоснабжающих и теплосетевых организаций по вопросам эксплуатации оборудования и сетей, запасам топлива и произошедших инцидентах. Прекращений электроснабжения потребителей на срок 24 часа и более не происходило.

Владельцы тепловых сетей, поставленных на учет как технические устройства, применяемые на ОПО, в случае возникновения аварийных ситуаций, вызвавших прекращение теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов, отказываются привлекать к расследованию представителей Ростехнадзора, ссылаясь на то, что положения «Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2015 г. N 1114 на них не распространяются и, в соответствии с п. 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" такие технологические нарушения классифицируются как инцидент на ОПО.

Таким образом, в расследовании указанных аварийных ситуаций на тепловых сетях представители Управления участия не принимают, что приводит к отсутствию у владельцев тепловых сетей ответственности за непринятие мер по недопущению аварийных ситуаций в дальнейшем.

Ульяновская область

За отчетный период технологических нарушений на объектах энергетики, послуживших причиной прекращения электроснабжения потребителей на срок 24 часа и более, не произошло.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов.

Самарская область

В настоящее время остаются актуальными вопросы морального и физического износа основного и вспомогательного оборудования электростанций и электрических сетей. Необходима их модернизация и реконструкция.

Постоянное увеличение парка оборудования, отработавшего нормативный ресурс, является одной из основных проблем регулирования безопасности энергообъектов. При этом реальное техническое состояние оборудования не представляется возможным определить по причине отсутствия программ и методик оценки остаточного ресурса оборудования и продления срока его эксплуатации. В то же самое время требуется существенное обновление основных производственных фондов на базе уже новой техники и технологий отечественного производства с применением новых энергосберегающих технологий.

Отечественное оборудование, составляющее техническую основу российской электроэнергетики, морально устарело, уступает современным требованиям и не соответствует требованиям по энергоэффективности.

Общей проблемой электрических станций со сроком эксплуатации оборудования более 60 лет (СГРЭС, БТЭЦ, ТоТЭЦ, СТЭЦ и НкТЭЦ-1) является высокая степень сработки ресурса. Значительный объем электротехнического оборудования выработал свой нормативный ресурс, и средний процент его износа составляет более 60%.

На электростанциях Самарского филиала ПАО «Т плюс» существует практика по продлению ресурса элементов турбин и паропроводов, отработавших свой нормативный срок. Этот способ требует больших финансовых затрат, но кардинально не решает проблему. Решить её позволит только возобновление основных производственных фондов.

Ульяновская область

В целом техническое состояние оборудования электрических станций и электрических сетей, находящихся на балансе ПАО «Т плюс», филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское предприятие МЭС, ПАО «МРСК Волги», МУП «УльГЭС», ОАО Ульяновская сетевая компания удовлетворительное. Действующие схемы электрических соединений электрических сетей, электростанций и подстанций в основном обеспечивают в основном надежное электроснабжение потребителей электроэнергией. Однако, слабым звеном Ульяновской энергосистемы остаются системообразующие ВЛ 110 кВ «Димитровградская 1» и «Димитровградская 2», эксплуатируемые с 1962 года и не рассчитанные на имевшее место в декабре 2010 года гололедообразование.

ОАО «ГНЦ НИИАР» завершило капитальный ремонт автотрансформатора АТ-1 и проводит замену оборудования ОРУ-220 кВ и ОРУ-110 кВ на ПС 220/110/6кВ «1М», тем самым повысив надежность электроснабжения левобережной части Ульяновской области.

Отсутствие резервного вывода магистральной тепловой сети от Ульяновской ТЭЦ-2 – филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» для обеспечения теплоснабжения потребителей района «Новый город» г. Ульяновска.

Ввод в эксплуатацию этого участка теплосети повысит надежность теплоснабжения  района «Новый город», обеспечит возможность подключения к централизованной системе теплоснабжения объектов капитального строительства в районе «Новый город» с суммарной тепловой нагрузкой 
до 70 Гкал/час, с соблюдением требований СНиП в части гидравлических режимов.

Следует отметить и снижение объемов капитального строительства, реконструкций и технического перевооружения оборудования электростанций и электрических сетей по Ульяновской области.

К основным проблемам, связанным с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий и объектов следует отнести следующие:

- ряд котельных не имеют резервных источников электроснабжения;

- теплоснабжающие организации в районных центрах Ульяновской области не обеспечивают  потребителей первой категории (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), вторым источником теплоты с целью недопущения перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494;

- не в полном объеме согласно графику ППР ведутся ремонтные работы  тепломеханического оборудования в энергоснабжающих организациях;

- не проводятся противоаварийные тренировки по специально разработанным программам или проводятся не в полном объеме;

- тепловые сети МУП ЖКХ находятся  в  изношенном состоянии;

- не проводятся тепло-химические испытания котлов с наладкой их водно-химического режима;

- не соблюдается периодичность химического контроля  водно-химического режима оборудования котельных;

- эксплуатируется морально и физически устаревшее тепломеханическое оборудование и автоматика;

- не достаточная степень физической защищенности от террористической деятельности и разграбления наружных тепловых сетей;

- при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя превышает норму, закрытая система теплоснабжения работает, как открытая из-за несанкционированного разбора воды из тепловой сети, что приводит к преждевременному выходу котлов из эксплуатации;

- на отдельных предприятиях отсутствует необходимый запас запорной арматуры и материалов, для быстрого проведения работ по ограничению распространения аварий и ликвидации повреждений;

- отсутствует наладка режимов водоподготовки;

- банкротство и частая смена юридического лица и постоянное деление теплоснабжающих организаций.

5. Характеристика состояния безопасности гидротехнических сооружений на объектах промышленности и энергетики

Характеристика поднадзорных предприятий и объектов

Самарская область

Общее количество поднадзорных гидротехнических сооружений составляет 183 объекта, среди них:

- 26 комплексов ГТС предприятий промышленности: 25 накопителей жидких промышленных отходов, илонакопителей и буферных прудов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности; 1 хвостохранилище в горнодобывающей промышленности

- 6 комплексов ГТС предприятий энергетики: 2 комплекса ГТС в гидроэнергетике и 4 объекта в теплоэнергетике.

- 151 ГТС водохозяйственного комплекса: в числе которых 5 ГТС предприятий берегоукрепления.

16 ГТС водохозяйственного комплекса не имеют собственника.

По классам капитальности ГТС подразделяются:

I класса – 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (гидроэнергетика) - Жигулевская ГЭС;

II класса – нет;

III класса – 14 ГТС, из них: 5 ГТС предприятий берегоукрепления, 2 комплекса ГТС предприятий химической промышленности; 7 ГТС водохозяйственного комплекса, находящихся в ведении Минсельхоза России;

IV класса – 1 комплекс ГТС предприятия горнодобывающей промышленности; 25 комплексов ГТС предприятий химической промышленности; 5 комплексов ГТС предприятий энергетики (1 в гидроэнергетике и 4 в теплоэнергетике); 137 ГТС водохозяйственного комплекса.

По уровням безопасности ГТС подразделяются:

- нормальный – 40 ГТС (1 комплекс ГТС предприятия горнодобывающей промышленности, 6 комплексов ГТС предприятий химической промышленности, 6 комплексов ГТС предприятий энергетики (2 в гидроэнергетике и 4 в теплоэнергетике), 27 ГТС водохозяйственного комплекса

- пониженный – 13 (21 комплекс ГТС предприятий химической промышленности, 116 ГТС водохозяйственного комплекса;

- уровень безопасности 1 ГТС оценивается как опасный - ГТС пруда на овр. Липовый, Волжского района (на балансе МУП «Волжсксельхозэнерго»).

Ульяновская область

Общее количество поднадзорных гидротехнических сооружений составляет 119 объектов, среди них:

- 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (теплоэнергетики);

- 118 ГТС водохозяйственного комплекса: в числе которых 1 ГТС в ведении Росводресурсов и 117 ГТС относятся к категории «другие», из которых 7 ГТС бесхозяйные.

По классам капитальности ГТС подразделяются:

I класса – 1 ГТС водохозяйственного комплекса (в ведении Росводресурсов),

II класса – нет;

III класса – 1 комплекс ГТС предприятия энергетики (теплоэнергетики);

IV класса – 117 ГТС водохозяйственного комплекса, относящиеся к категории «другие».

Уровень безопасности 118 комплексов ГТС, расположенных на территории Ульяновской области, классифицируется как пониженный, 1 комплекс ГТС классифицируется как неудовлетворительный по заключению экспертной комиссии ФБУ «Научно-технический центр «Энергобезопасность», проводившей экспертизу декларации безопасности ГТС на р. Юловка Инзенского района Ульяновской области, принадлежащих ОГБУ «Пожарная безопасность».

Показатели аварийности за отчетный период. Суммарный материальный ущерб от аварий

За отчетный период информации об авариях, травматизме и несчастных случаях при эксплуатации гидротехнических сооружений на территориях Самарской и Ульяновской областей не поступало.

Анализ соблюдения законодательно установленных процедур регулирования безопасности гидротехнических сооружений

Самарская область

На поднадзорном Управлению предприятии энергетики, эксплуатирующем гидротехнические сооружения, I класс сооружений, филиал ПАО «РусГидро»-Жигулевская ГЭС - введен режим постоянного государственного надзора в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 (надзорное дело № 2.11.36.0.00.01511.00 сформировано в соответствии с Правилами формирования и ведения надзорного дела в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, на которых установлен режим постоянного государственного надзора, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 31.05.23012 № 319, зарегистрированными Минюстом от 20.06.2012 рег. № 24645). Проверки проводятся согласно плану проведения мероприятий по контролю, с периодичностью не реже одного раза в квартал.

Во исполнение указания заместителя руководителя Ростехнадзора (телеграмма от 14.11.2015 № 38) с 17.11.2015 усилен режим постоянного государственного надзора в отношении гидротехнических сооружений Филиала ПАО "РусГидро"-Жигулевская ГЭС", Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 посредством систематического с периодичностью 1 раз в неделю обхода и осмотра зданий, сооружений, территорий объекта в соответствии с утвержденным графиком.

В том числе, в соответствии с п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 N 4799) контролируется содержание в исправном состоянии комплексов инженерно-технических средств охраны (ограждения, контрольно-пропускные пункты, посты, служебные помещения).

19.11.15 при обходе территории установлено:

1. На ОРУ-500кВ возможен проход помимо "вертушки", имеется не закрытое пространство.

2. При въезде на территорию через главную проходную не досматривается транспорт охраны.

О выявленных замечаниях сообщено руководству Жигулевской ГЭС, выявленные нарушения устранены.

За 12 месяцев проведено 12 проверок. Выявлено 2 нарушения. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности в соответствии со ст.9.11 КоАП РФ.

С 03.08.2015 по 31.08.2015 проведена плановая проверка в отношении филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» соблюдения законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений инициированная Центральным аппаратом Ростехнадзора. По результатам проверки выявлено 84 нарушения, составлен акт и предписание от 31.08.2015. 41 нарушение устранено в процессе проверки. Наложены  административные наказания в соответствии со ст. 9.2 КоАП РФ в отношении 8 должностных лиц на сумму 16 тыс.руб.

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 03.02.2014г. № 39 «Об организации работы по согласованию проектов правил использования водохранилищ, включенных в перечень водохранилищ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 14.02.2009г. № 197-р» рассмотрены после устранения замечаний и направлены заключения о возможности согласования проектов правил использования водохранилищ по 3-м проектам правил использования водохранилищ: Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского.

Декларирование

В соответствии с Перечнем объектов, имеющих гидротехнические сооружения, поднадзорные Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору и подлежащие декларированию безопасности, и графика предоставления деклараций их безопасности в 2015 году (поручение Ростехнадзора от 18.02.2015 № 00-07-06/186) декларированию подлежат гидротехнические сооружения:

- Комплекс ГТС Таловского водохранилища, IV класса, направлено напоминание о соблюдении сроков декларирования и представлении декларации безопасности ГТС от 05.03.2015 № 01-18/1851. Представлен график проведения мероприятий по разработке деклараций безопасности ГТС на 2015 год. График не выполняется. 14 мая проведено преддекларационное обследование.

Направлено предупреждение о недопущении срыва сроков графика представления декларации безопасности ГТС исх. №01-15/4128 от 07.05.2015г.

26.06.2015года проведена внеплановая документарная проверка предприятия по вопросу эксплуатации ГТС без декларации безопасности. Выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 30.11.2015.

По результатам проверки за отсутствие декларации безопасности ГТС составлен  протокол об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ на юридическое лицо.

Декларация безопасности ГТС утверждена Управлением 09.12.2015 рег. № 15-15(01)0018-17-СХЗ;

- Гидроузел на р. Байтермишка с. Воскресенка Клявлинского района, IV класса, направлено напоминание о соблюдении сроков декларирования и представлении декларации безопасности ГТС от 05.03.2015 № 01-18/1851. Представлен график проведения мероприятий по разработке деклараций безопасности ГТС на 2015 год. 15 мая проведено преддекларационное обследование. Направлено предупреждение о недопущении срыва сроков графика представления декларации безопасности ГТС исх. №01-15/4128 от 07.05.2015г.

26.06.2015года проведена внеплановая документарная проверка Предприятия по вопросу эксплуатации ГТС без декларации безопасности. Выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 30.11.2015.

По результатам проверки за отсутствие декларации безопасности ГТС составлен протокол об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ на юридическое лицо.

Декларация безопасности ГТС утверждена Управлением 09.12.2015 рег. № 15-15(01)0016-17-СХЗ;

- Гидроузел на р. Большой Толкай Похвистневского района, IVкласса, направлено напоминание о соблюдении сроков декларирования и представлении декларации безопасности ГТС от 05.03.2015 № 01-18/1851. Представлен график проведения мероприятий по разработке деклараций безопасности ГТС на 2015 год. 15 мая проведено преддекларационное обследование. Направлено предупреждение о недопущении срыва сроков графика представления декларации безопасности ГТС исх. №01-15/4128 от 07.05.2015г.

26.06.2015года проведена внеплановая документарная проверка Предприятия по вопросу эксплуатации ГТС без декларации безопасности. Выдано предписание об устранении нарушений со сроком исполнения 30.11.2015.

По результатам проверки за отсутствие декларации безопасности ГТС составлен  протокол об административных правонарушениях по ст. 9.2 КоАП РФ на юридическое лицо.

Декларация безопасности ГТС утверждена Управлением 09.12.2015 рег. № 15-15(01)0017-17-СХЗ;

- ГТС Ветлянского водохранилища в Нефтегорском районе, III, Декларация безопасности ГТС утверждена Ростехнадзором 27.08.2015 рег. № 12-15(01)0108-00-ВОД;

- ГТС Черновского водохранилища в Волжском районе, III, Декларация безопасности ГТС утверждена Ростехнадзором 14.12.2015 рег. № 12-15(01)0162-00-СХ;

- ГТС прудов накопителей №№1, 2, 3 ООО "Межрайонный напорный самоточный коллектор" от 28.12.2015 №15-15(00)0020-17-ЗНВ

По бесхозяйным ГТС

В целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 16.03.2009 № Пр-626 об осуществлении комплекса мер, направленных на обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее – ГТС), Управлением в период с 2009 по 2012 годы была проведена работа по инвентаризации ГТС водоемов объемом свыше 500 тыс. м3, расположенных на территории Самарской области, в результате которой были выявлены 57 бесхозяйных сооружений.

По состоянию на 30.12.2015 года в Перечне поднадзорных ГТС, расположенных на территории Самарской области, числятся 16 бесхозяйных сооружений, из них:

- уровень безопасности 1 ГТС при нормальном (работоспособном) эксплуатационно-техническом состоянии сооружений оценивается как нормальный;

- уровень безопасности 14 ГТС при нормальном (работоспособном) эксплуатационно-техническом состоянии напорных сооружений и неудовлетворительном состоянии оборудования водосбросных сооружений оценивается как пониженный;

- уровень безопасности 1 ГТС при неудовлетворительном эксплуатационно-техническом состоянии напорных сооружений и оборудования водосбросных сооружений оценивается как неудовлетворительный.

Во исполнение указания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзора от 13.05.2013г. №00-01-35/250 Управлением постоянно проводится работа по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС.

Управлением направлена информация по бесхозяйным ГТС в Прокуратуру Самарской области и районные прокуратуры с обращением о понуждении администраций муниципальных районов, на территории которых находятся бесхозяйные ГТС, обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС.

Прокуратура Самарской области внесла представления в органы местного самоуправления об устранении нарушений требований федерального законодательства. Результаты надзорных мероприятий взяты прокуратурой области на контроль.

В целях сокращения количества бесхозяйных ГТС и обеспечения их безопасного функционирования Управлением направлены письма в органы местного самоуправления и правительство Самарской области.

В январе 2015 года Управление направило информацию полномочному представителю президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по состоянию безопасности бесхозяйных ГТС и проблемных вопросах при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности ГТС.

19 февраля 2015 года представитель Управления принял участие в заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором было рекомендовано ряду глав муниципальных районов Самарской области, обратить особое внимание на необходимость принятия решения по оформлению бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность либо по их ликвидации.

27 февраля 2015 года представитель Управления принял участие в Координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Самарской области под председательством главного федерального инспектора по Самарской области. Основным вопросом совещания было обеспечение безопасности бесхозяйных ГТС в период половодья 2015 года.

27 февраля 2015 года представитель Управления принял участие в совещании межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. Одним из главных вопросов заседания был вопрос о подготовке ГТС и готовности по обеспечению их безаварийной работы в период прохождения весеннего паводка 2015 года на территории Самарской области.

Представитель Управления вошел в состав рабочей группы, созданной Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по обеспечению безопасности ГТС, которые находятся на территории Самарской области и не имеют собственника.

В течение года в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области состоялись заседания рабочей группы по обеспечению безопасности ГТС, которые находятся на территории Самарской области и не имеют собственника.

Управлением не согласован План мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался, представленный вторично после доработки Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в связи отсутствием в нём конкретных мероприятий по обеспечению безопасности каждого ГТС и сроков их исполнения.

19.11.2015 Управлением был проведен технический совет по вопросу обеспечения безопасности бесхозяйных ГТС, в т.ч. по выполнению плана по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС с участием представителей Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области на котором было поручено Министерству предоставить в адрес Управления перечень бесхозяйных ГТС, у которых имеются выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества и План мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных ГТС в срок до 20.02.2015.

Мероприятия по паводку 2015 г.

Во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2015 № 29 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводка 2015 года» в Управлении издан приказ от 12.02.2015г. № 131 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Средне – Поволжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период паводка и половодья 2015 года».

В период с марта по май 2015 года проведено 19 проверок гидротехнических сооружений: Администрации  муниципального района Пестравский Самарской области: ГТС пруда на овраге Мордовская Глушица Черниковский, ГТС водохранилища на овраге Полькин Дол, ГТС водохранилища на р. Осиновка нижнее, ГТС водохранилища на овраге Кондрашкин, ГТС пруда нар. Малый Иргиз; Администрация сп. Прогресс, Хворостянского района: ГТС пруда на овраге Малый лазаретный; Администрация сп. Владимировка, Хворостянский р-на: ГТС пруда на овраге Сосновый; Администрация сп Хворостянка, Хворосиянского района: ГТС пруда на слиянии оврагов Чувич и Большой в с. Чувичи, ГТС пруда на овраге Стерех; ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз": ГТС Таловское водохранилище, ГТС Кутулукское водохранилище, ГТС Ветлянского водохранилища, ГТС Поляковское водохранилище; Администрации м.р. Большеглушицкий: ГТС пруда на овраге "Широкий" Нижний, ГТС пруда на овраге "Семиха"; ООО "Тольяттикаучук": ГТС временного хранилища мокрого шлама, ГТС действующего хранилища осадков с ОС, ГТС хранилища мокрого шлама.

Выявлено 51 нарушение в том числе:

- отсутствуют критерии безопасности ГТС водохранилищ, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на  ГТС, отсутствуют правила эксплуатации ГТС, согласованные с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений;

- отсутствуют специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС, аттестованные в соответствии с требованиями Приказа  Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37.

По результатам проверок привлечены к административной ответственности за нарушения, предусмотренные ст. 9.2. КоАП РФ три юридических лица и 5 должностных лиц.

Организовано взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Представители Управления принимали участие в работе комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городских округов Самара, Тольятти, Сызрань по вопросам подготовки территории городских округов к безаварийному пропуску весеннего половодья 2015г.

27.02.2015г. представитель Управления принял участие в Координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Самарской области под председательством главного федерального инспектора по Самарской области по теме «О готовности региональных сил и средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего половодья 2015 года, эффективности принимаемых мер по защите лесов и населенных пунктов от природных пожаров и обеспечению жизнедеятельности населения»

11-12 марта 2015 года проведена командно-штабная тренировка Самарской области на тему: «Организация взаимодействия областной, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области». Тренировка прошла успешно.

От Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в Управление поступила информация о реализации в 2014 году  мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса в рамках государственной  программы Самарской области «Развитие  водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах».

Минлесхозом и Минстроем Самарской области проведены работы по капитальному ремонту ГТС, расчистке участков русел рек. Работы проводились на территории 7 муниципальных образований Самарской области - Большечерниговский, Волжский, Красноярский, Пестравский, Приволжский, Сызранский районы, г.о. Похвистнево.

Начаты работы по берегоукреплению Куйбышевского водохранилища с. Подвалье Шигонского района Самарской области, берегоукреплению Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска и у с. Рождествено Волжского района.

В целом в результате проведения мероприятий Программы защищено от подтопления и затопления 1552 человека.

Управлением направлены  письма:

- в Правительство Самарской области по вопросам организации обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Самарской области в период весеннего половодья и паводка 2015 года;

- в администрации районов Самарской области, на территории которых расположены гидротехнические сооружения, о необходимости проведения мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и уменьшению ущерба; о незамедлительном информировании в случаях возникновения проблем при подготовке к пропуску паводка, аварийных ситуациях или прочих причинах, влияющих на снижение уровня безопасности гидротехнических сооружений;

- в поднадзорные предприятия энергетики и промышленности о необходимости создания паводковых комиссий (бригад), о разработке планов организационно-технических мероприятий по предотвращению возможных аварийных ситуаций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию сооружений и оборудования предприятий в указанных условиях, о ежемесячной отчетности о выполнении намеченных мероприятий до окончания паводка.

Управлением организовано взаимодействие с муниципальными образованиями по организации мониторинга, проверок ГТС и информационного обмена.

Из муниципальных районов - Большеглушицкий, Елховский, Большечерниговский, Кинель - Черкасский, Сергиевский и др., городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, на территории которых расположены поднадзорные Управлению ГТС, поступила информация о выполнении организационных мероприятий по подготовке территорий районов и обеспечению безаварийного прохождения паводка 2015 года:

- созданы противопаводковые комиссии;

- утверждены планы противопаводковых мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод;

- созданы оперативные противопаводковые группы;

- утвержден состав сил и средств, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий;

- в соответствии с метеопрогнозом и прогнозом гидрологической обстановки, подготовлены перечни населенных пунктов и объектов, попадающих в зону возможного затопления и подтопления;

- сформированы аварийные бригады;

- разработаны мероприятия по безопасному пропуску паводка, всего 207;

- разработаны планы эвакуационных мероприятий на случай возникновения ЧС;

- определены резервы материальных и финансовых средств  (более 8 млн.руб.).

В целях обеспечения информационного взаимодействия между органами исполнительной власти, администрацией районов, поселений и Главным управлением МЧС России по Самарской области, сбор и обобщение информации об уровне вод на водоемах, его поднятии создана Единая дежурно-диспетчерская служба муниципальных районов.

По запросу Управления предприятия энергетики - филиал ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», филиал ОАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети», ЗАО «Самарская сетевая компания», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Самарское ПМЭС, ЗАО «Самарские городские электрические сети», ООО «Энерго», ООО «Энергобытобслуживание» предоставили приказы, мероприятия и перечень порядка 91 объекта, находящегося в зонах повышенного риска в паводковый период.

Всего организациями топливно – энергетического комплекса разработано 114 мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевых объектов.

В предприятиях промышленности - ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания», АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Тольяттисинтез» ООО «Тольяттикаучук» созданы противопаводковые комиссии, разработаны планы мероприятий по обеспечению подготовки  к пропуску весенних паводковых вод, созданы аварийно-восстановительные бригады для выполнения противопаводковых мероприятий, созданы резервные запасы финансовых  и материальных средств.

Представитель Управления 26.03.2015г., принял участие в комиссии  предпаводкового осмотра гидротехнических сооружений и механического оборудования, назначенной приказом филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» от 13.02.2015 № 0060.

Согласно плану организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку ГЭС к паводку все намеченные 37 мероприятий выполнены.

17.06.2015г. представитель Управления в составе комиссии участвовал в послепаводковом осмотре ГТС Филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», в итоговый акт внесены 2 замечания: частичное повреждение торкрет бетона на водосливных гранях в пролётах №25, 29, 33 водосливной плотины, плиты быков и полубыков со стороны  отводящего канала имеют повреждения. Выводы комиссии: ГТС и механическое оборудование после пропуска паводка 2015г. находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии и не вызывают опасений для дальнейшей эксплуатации.

На территории Самарской области аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях не было, весенний паводок 2015 года прошел без инцидентов.

Посредством телефонной связи от администраций муниципальных районов и собственников ГТС поступили сообщения о проведении послепаводкового осмотра ГТС. Состояние ГТС  удовлетворительное, повреждений не выявлено.

Страхование

По состоянию на 25.12.2015 года Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, имеют 48 объектов.

В ходе проведения проверок в части безопасной эксплуатации ГТС, всем владельцам опасного объекта выдаются предписания о необходимости обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте.

Главам администраций муниципальных образований области, главам сельских поселений, собственникам, эксплуатирующим организациям направлены уведомления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, и представлении в орган надзора информации о работе по страхованию ГТС.

В результате проделанной работы были застрахованы ГТС Кошкинского, Красноярского, Большеглушицкого, Похвистневского муниципального районов, сельского поселения Утёвка Нефтегорского муниципального района.

В отношении администраций муниципальных районов и сельских поселений, являющихся собственниками ГТС (с.п. Зуевка Нефтегорского района, с.п. Дубовый Умёт Волжского района, с.п. Садгород Кинель-Черкасского района и др.), не представивших сведения о страховании ГТС, составлены и направлены в суд протоколы об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст. 19.7 КоАП РФ.

Постановлениями мировых судей на администрации муниципальных районов и сельских поселений, являющиеся собственниками ГТС, наложены административные штрафы в размере 3 тыс. рублей

В отношении юридических лиц муниципальных районов Большеглушицкий, с.п. Дмитриевка Нефтегорского района материалы дел об административных правонарушениях по ст. 9.19 КоАП РФ переданы в суд.

Решением суда Большеглушицкого района принято решение о вынесении административного наказания в виде замечания.

В отношении администрации с.п. Дмитриевка Нефтегорского района материалы дела из арбитражного суда переданы для рассмотрения в суд муниципального района Нефтегорский.

Управлением оказывались следующие государственные услуги:

- Выдача разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных ГТС) – 9 шт.

- Утверждение деклараций безопасности гидротехнических сооружений – 6 шт.

- Согласование правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных ГТС) – подано заявлений – 4 шт., согласовано – 2 шт., отказано в согласовании – 2 шт.

Во исполнение приказа Службы от 18 апреля 2013 года №162 все объекты ГТС (за исключением бесхозяйных) внесены в комплексную систему информатизации в раздел подсистемы «Реестр поднадзорных объектов».

Ульяновская область

За 2015 года проведено 17 плановых выездных проверок.

В ходе проведения плановых проверок выявлено 67 нарушений соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Сумма взысканных штрафов составила 10 тыс. рублей. В отношении 4 юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении, из них: 2 протокола направлены на рассмотрение в районные суды, 2 протокола об административном правонарушении рассмотрены, один из которых обжалован в районном суде и перенаправлен на рассмотрение в Мелекесский районный суд.

Решением Мелекесского районного суда Ульяновской области постановление о назначении административного наказания Администрации МО «Мулловское городское поселение» было отменено. Управлением была подана жалоба в Ульяновский областной суд на решение Мелекесского районного суда. Ульяновским областным судом Решение от 30.06.2015 № 12-21/2015 Мелекесского районного суда оставлено без изменения.

В Майнском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении юридического лица муниципального учреждения Администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» Вешкаймского района, возбужденное в ходе проведения плановой выездной проверки и направленное на рассмотрение в Майнский районный суд. Постановлением Майнского районного суда прекращено производство по делу об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении юридического лица муниципального учреждения Администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» в связи с тем, что в реестре муниципального имущества и в законе Ульяновской области № 185-ЗО от 06.12.2006г. на балансе Администрации муниципального образования «Каргинское сельское поселение» находится «противоэрозионный пруд», а не ГТС этого пруда.

В ходе проведения плановых выездных проверок в отношении ООО «Димитровградский комбинат мясопродуктов», ООО «Итиль», ОАО «Ульяновский речной порт», ООО СХП «Слобода», ООО «Калита» и ООО «БС Картонно-бумажный комбинат» установлено, что произошла смена собственников и прекращение деятельности по эксплуатации гидротехнических сооружений.

Собственниками 2 ГТС (земляная плотина на р. Мелекесске в 3 км севернее г. Димитровграда и комплекс рыбоводных прудов на р.Красная в 1 км севернее с. Новиковка Старомайнского района) являются  физические лица.

Из 17 плановых проверок - 8 проверок проведены в отношении органов местного самоуправления.

В целях реализации Положения о режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 455 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 июня 2012 г. № 913-рс приказом Средне-Поволжского управления Ростехнадзора от 01.09.2015 № 733 назначены должностные лица, уполномоченные на осуществление постоянного государственного надзора по гидротехническим сооружениям I класса комплексной инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба». Составлен  План проведения по контролю ГТС комплексной инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба», сформировано контрольно-наблюдательное дело. Руководителю ФГУ «Ульяновская дамба» направлена информация о назначении приказом Управления должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор в отношении КИЗ ФГУ «Ульяновская дамба» и План-график проведения мероприятий по контролю в отношении ГТС.

В соответствии Планом проведения мероприятий по контролю в отношении опасного объекта ГТС КИЗ ФГУ «Ульяновская дамба» проведены два контрольных мероприятия в части проверки работоспособности приборов (пьезометров) и систем контроля безопасности, наличие распорядительной, технической, разрешительной документации, выполнение требований безопасности гидротехнических сооружений, выполнения мероприятий по текущему ремонту и других мероприятий по безопасности ГТС.

На основании Правительственной телеграммы от 14.11.2015г. № 38 в целях усиления режима постоянного государственного надзора с периодичностью раз в неделю проведено 7 проверок с обходом и осмотром зданий, сооружений с целью контроля антитеррористической защищенности объекта, с ведением журнала контроля и надзора опасного объекта.

В соответствии с утвержденным руководителем Управления графиком совместных обследований готовности ГТС к прохождению весеннего половодья 2015 года проведено обследование 23 ГТС, в том числе, 7 бесхозяйных. При проведении обследований  выявлено 7 нарушений обязательных требований по безопасной эксплуатации ГТС.

В связи с внесёнными изменениями Федеральным законом № 370-ФЗ от 21.12.2013г. «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы государственного контроля (надзора) не вправе проводить внеплановые проверки в отношении органов местного самоуправления с целью проверки  исполнения ранее выданных предписаний. За отчетный период внеплановые проверки по исполнению раннее выданных предписаний не проводились.

В установленные сроки не представили сведения о выполнении мероприятий предписаний администрации следующих муниципальных образований: Папузинское сельское поселение Базарносызганского района, Гимовское сельское поселение Майнского района, Терешанское сельское поселение Старокулаткинского района, Мулловское городское поселение Мелекесского района, Октябрьское сельское поселение Радищевского района, Николаевский район, Ореховское сельское поселение Радищевского района, Елаурское сельское поселение» Сенгилеевского района, Анненковское сельское поселение Майнского района, Коромысловское сельское поселение Кузоватовского района.

В адрес глав администрации муниципальных образований были направлены запросы о представлении сведений по выполнению предписаний. Ежемесячно информация с отчетом о проверках деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления направляется в прокуратуру Ульяновской области.

Управлением рассмотрены вынесенные прокурорами Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры Барышского района, прокуратуры города Димитровграда постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ в отношении 13 должностных лиц и 2-х юридических лиц наложены административные взыскания в виде штрафов на сумму 67 тыс. рублей (из них взысканы – 33 тыс. рублей), в отношении 1 юридического лица постановление направлено на принудительное взыскание в службу судебных приставов.

Паводок 2015 года

На основании приказа Ростехнадзора от 29.01.2015 № 29 «О безопасной эксплуатации и работоспособности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, в период весеннего половодья и паводка 2015 года» Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора совместно со специалистами эксплуатирующих организаций, представителями ГУ МЧС России по Ульяновской области, Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и отдела водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления проведено обследование 23 ГТС, в том числе 7 бесхозяйных, на предмет готовности гидротехнических сооружений к прохождению весеннего половодья 2015 года. В ходе обследования выявлено 7 нарушений требований безопасной эксплуатации ГТС и 20 нарушений выявлено в ходе проведения плановых проверок во время прохождения весеннего паводка.

В ходе обследования 2-х ГТС в Тереньгульском районе: ГТС-земляная плотина на р. Тереньгулька и ГТС-дамба обвалования в пойме р. Тереньгульке (бесхозяйная) не было представлено сведений о готовности сил, средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, а также наличие резервов технических и материальных ресурсов (доски, мешки с грунтом на случай возможной аварии).

В ходе обследования 3-х ГТС в Ульяновском районе: на ГТС- водоподпорная железобетонная плотина на р. Свияга в западной части р.п. Ишеевка (бесхозяйная), было выявлено частичное разрушение отмостки подъездных путей к плотине, в среднем пролёте железобетонной плотины с затворами не убраны  бревно и ветви деревьев, на данное ГТС разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт; на ГТС - земляная плотина на р. Волостниковка в 5км ЮЗ с. Тетюшское (собственник физическое лицо)  и на ГТС - земляная плотина на р. Грязнушка в 3км СВ с. Ивановка не были представлены сведения о готовности сил, средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, а также наличие резервов технических и материальных ресурсов (доски, мешки с грунтом на случай возможной аварии).

В ходе обследования ГТС – земляная плотина на р. Юшанка в 3 км ЮЗ с Уржумское Майнского района (собственник физическое лицо) не были представлены сведения о готовности сил, средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий, требуется проведение ремонтных работ низового откоса плотины в районе водосброса и ремонт входных и выходных оголовков водосброса в связи с тем, что неизвестными лицами  срезаны входные и выходные оголовки стальных труб из 4-х ниток диаметром 1400 мм.

В ходе обследования 2-х ГТС - земляные плотины в каскаде на р. Сосновка в р.п. Мулловка Мелекесского района: ГТС пруда «Красотка» и ГТС пруда «Фабричный» установлено, что не разработаны правила эксплуатации ГТС, не соответствует нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующих ГТС, имеются повреждения ГТС. В отношении администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» было возбуждено и рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.2 КоАП РФ по факту нарушения требований безопасной эксплуатации ГТС, наложен штраф на юридическое лицо в сумме 20,0 тыс. рублей.

ГТС – земляная плотина пруда «Мингулевка» на р. Сосновка находится на землях лесного фонда в северной части р.п. Мулловка: не представлены сведения о готовности сил, средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий.

В ходе обследования ГТС - земляная плотина на р. Ир в северо-западной части г. Димитровграда Акционерного общества "Государственный научный центр - Научно - исследовательский институт атомных реакторов" (АО «ГНЦ НИИАР») установлено, что не разработаны правила эксплуатации ГТС, имеются повреждения ГТС. На должностное лицо АО «ГНЦ НИИАР», ответственное за безопасное состояние и техническую эксплуатацию ГТС было наложено административное взыскание, предусмотренное ст. 9.2 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 2,0 тыс. рублей.

С целью мониторинга состояния ГТС в период прохождения весеннего половодья 2015 года Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора в адрес глав администраций муниципальных образований области направлены письма о представлении информации по готовности ГТС в период прохождения паводка и половодья, а также о необходимости проведения мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчению их последствий и уменьшению ущерба, защите объектов в зоне возможного затопления (подтопления).

В ходе визуального технического осмотра гидротехнических сооружений, представленных информаций от администраций районов было установлено, что обследованные ГТС в целом находятся в технически исправном состоянии и готовы к приему и пропуску весеннего половодья 2015 года. На территории Ульяновской области аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях не было, весенний паводок 2015 года прошел без инцидентов.

03.03.2015г. представитель управления принял участие в заседании межведомственной рабочей группы при Главном управлении МЧС России по Ульяновской области по мониторингу вопросов безопасности населения и территорий Приволжского Федерального округа в паводковый период 2015г.

10.03.2015г. представитель управления принял участие в областном  заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности правительства Ульяновской области с повесткой: «О готовности сил и средств городских, районных и объектовых уровней областной подсистемы РСЧС к пропуску паводковых вод и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений на территории Ульяновской области». На заседании комиссии было отмечено, что не все районы своевременно представляют информацию о готовности ГТС к прохождению паводка и половодья.

Бесхозяйные ГТС

По состоянию на 31.12.2015 года в Перечне поднадзорных ГТС, расположенных на территории Ульяновской области числится 7 бесхозяйных плотин прудов.

Органам исполнительной власти муниципальных образований выдавались предписания об определении собственника ГТС или о принятии его в муниципальную собственность в установленном законом порядке. Однако до настоящего времени органами исполнительной власти муниципальных образований мер по определению собственника и эксплуатирующей организации, бесхозяйных ГТС не принято. Причинами сложившегося положения является отсутствие финансовых средств на оформление права собственности ГТС, а также бездействие органов исполнительной власти муниципальных образований. В настоящее время администрации муниципальных образований всеми способами стараются уйти от обязанностей по безопасной эксплуатации ГТС: городские и сельские поселения передают ГТС на баланс районов, либо исключают из основных средств без передачи иному собственнику.

Представители Средне-Поволжского управления Ростехнадзора принимали участие в ежемесячных заседаниях КЧС Правительства Ульяновской области, на которых неоднократно поднимался вопрос об определении собственников бесхозяйных  ГТС.

10.03.2015г. на заседании комиссии при Правительстве Ульяновской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций представителем управления был подготовлен доклад о готовности  гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод и о работе по определению собственников и эксплуатирующих организаций по бесхозяйным ГТС.

Информация о бесхозяйных ГТС направлена в Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру и прокуратуру Ульяновской области  для принятия мер прокурорского реагирования.

На основании письма заместителя руководителя Ростехнадзора от 12.09.2014 № 00-07-06/510 разработан План мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которого не известен либо от права собственности на которое собственник отказался. Разработанный план мероприятий по обеспечению безопасности ГТС (капитальный ремонт, консервация и (или) ликвидация) бесхозяйных ГТС согласован 08.10.2014г. заместителем руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. В настоящее время Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области по 6-ти бесхозяйным ГТС ведётся работа по доработке этого плана по итогам совместных обследованных в паводковый период.

В соответствии с вышеуказанным планом по ГТС на р. Свияга, в западной части р.п. Ишеевка Ульяновского района, разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) на капитальный ремонт, 14.01.2015г. получено положительное заключение на ПСД.

На 2016 год выделены средства на проведение капитального ремонта ГТС на р. Свияга, в западной части р.п. Ишеевка Ульяновского района. С августа месяца 2015 года функции по осуществлению капитального ремонта ГТС и защиты объёмов федерального бюджета на территории Ульяновской области осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

В целях проведения мониторинга выполнения плана мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которого не известен либо от права собственности на которое собственник отказался на наш запрос Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области представила информацию о внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы» постановлением правительства Ульяновской области от 07.09.2015 № 19/443-П. Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 09.09.2015г. получено положительное заключение по проекту капитального ремонта ГТС на р. Свияга у р.п. Ишеевка муниципального образования «Ульяновский район». В настоящее время Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области совместно с Министерством строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области определяют объекты, подлежащие капитальному ремонту. В 2016 году намечено проведение совместных обследований с целью определения действий по бесхозяйным ГТС: капитальный ремонт и передача их в собственность либо консервация или ликвидация ГТС. Составлен перечень ГТС, включенных в План мероприятий по капитальному ремонту и разработке проектно-сметной документации на  капитальный ремонт 2015-2020 годы, где в первую очередь определены проведение мероприятий по бесхозяйным ГТС.

Губернатору-Председателю Правительства Ульяновской области направлено информация о бесхозяйных ГТС. В целях координации действий между исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Ульяновской области предложено создать Межведомственную комиссию и рабочей группы при этой комиссии по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. Первоочередными задачами Комиссии должны являться разработка схемы взаимодействия с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, а также предложений, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, в том числе бесхозяйных ГТС, обеспечение их антитеррористической защищенности и организация мониторинга за безопасным состоянием.

Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области издано распоряжение от 23.04.2015 № 659 «О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на территории Ульяновской области», куда включен представитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

В период прохождения паводка и весеннего половодья проведено комиссионное обследование 7-и бесхозяйных ГТС:

- ГТС - водоподпорная железобетонная плотина на р. Свияга, IV класс, в западной части р.п. Ишеевка Ульяновского района. Состояние ГТС работоспособное, администрацией МО «Ульяновский район» противопаводковые мероприятия разработаны, на ГТС разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту, после проведения которой (намечено на 2016 год) должен быть определен собственник ГТС;

- ГТС - земляная плотина на руч. б/н, IV класс, в ЮЗ части с. Лесное Матюнино Кузоватовского района. Состояние ГТС работоспособное, МО "Лесоматюнинское сельское  поселение" организованы мероприятия по пропуску паводков, имеется План превентивных мер по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций, ГТС поставлено на учёт в Росреестр;

- ГТС - земляная плотина на р. Терешка, IV класс, в 7км ЮВ с. Новодмитриевка Радищевского района. Состояние ГТС работоспособное, имеется План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопаводковые мероприятия выполняет Администрация МО "Радищевский район";

- ГТС – дамба обвалования в пойме реки Тереньгулька, IV класс, на ЮВ окраине р.п. Тереньга Тереньгульского района. Состояние ГТС работоспособное, на объекте имеется План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопаводковые мероприятия выполняет Администрация МО "Тереньгульский район";

- ГТС - земляная плотина на р. Кюль-Буе, IV класс,  в 2км ЮВ с. Нов. Зимницы Старокулаткинского района. Состояние ГТС работоспособное, МО "Старокулаткинский район" организованы мероприятия по пропуску паводков, имеется План превентивных мер по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций;

- ГТС - земляная плотина на овр. Зимницкий, IV класс, у с. Новые Зимницы  Старокулаткинского района. Состояние ГТС работоспособное, МО "Старокулаткинский район" организованы и выполнены мероприятия по пропуску паводков, имеется План превентивных мер по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций;

- ГТС - земляная плотина на овр. б/н, IV класс, в 1км ЮЗ с. Октябрьское,  Павловского района. Состояние ГТС работоспособное, МО "Холостовское сельское  поселение" организованы мероприятия по пропуску паводков, имеется План превентивных мер по уменьшению риска возникновения аварийных ситуаций.

Декларирование

В соответствии с утвержденным графиком в 2015 году декларированию безопасности подлежали 2 ГТС:

- ГТС на р.Ардовать в 4,5 км ЮЗ с.Куроедово Николаевского района,  IV класс, собственник - Муниципальное образование «Николаевский район» Ульяновской области. Декларируется впервые.

- ГТС на р. Маза в3,5 км юго-восточнее пос. Октябрьское Радищевского района, IV класс, бывший собственник - Администрация Муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области.  Произошла смена собственника ГТС,  новый владелец ГТС - Муниципальное образование «Радищевский район». Декларируется впервые.

Собственникам декларируемых ГТС в 2015 году неоднократно направлены письма-уведомления о необходимости разработки декларации безопасности в установленные сроки. Информация о невыполнении сроков представления деклараций безопасности вышеуказанных ГТС направлялась Губернатору Ульяновской области и в органы прокуратуры. В связи с отсутствием средств у муниципальных образований сроки разработки деклараций безопасности ГТС сорваны.

В Перечень декларируемых объектов на территории Ульяновской области по безопасности ГТС на 2016 год не включены в связи с отсутствием средств у муниципальных образований – собственников ГТС.

Декларация безопасности  ГТС - земляная плотина на р. Юловка в 0,5км восточнее с. Юлово Инзенского района, составленная ОГБУ «Пожарная безопасность» и специалистами ООО Научно-исследовательский проектно-производственный институт «УльяновскСтройПроект, утверждена и.о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 15.12.2015г., регистрационный номер декларации безопасности 14-15(00)0019-17-КОМ, срок действия – три года.  В представленном декларации безопасности в целом уровень безопасности ГТС оценивается как «неудовлетворительный», уровень риска - повышенный в связи с превышением предельно допустимых значений критериев безопасности второго уровня (К2) для работоспособного состояния, эксплуатационное состояние ГТС предаварийное (предельное).

Председателю Правительства – Губернатору Ульяновской области направлено письмо о срыве графика по декларированию безопасности ГТС в 3 км ЮЗ с. Уржумское на р. Юшанка Майнского района в 2014 году.

В управление Федеральной службы безопасности России по Ульяновской области направлено письмо (от 04.02.2015 № 01-14/222-у) о срыве графиков декларирования безопасности ГТС в 2014 году - ГТС на р.Юшанка в 3км юго-западнее с.Уржумское и в 2012-2013 годах:- ГТС на р. Сызранка у с. Киселевка Барышского района, ГТС на р. Ардовать у с. Куроедово Николаевского района, ГТС на р. Маза в 3,5км юго-восточнее пос. Октябрьский Радищевского района.

Собственником ГТС– земляной плотины на р.Юшанка в 3 км ЮЗ с. Уржумское Майнского района (физическое лицо) представлен согласованный с Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 30.10.2015 № 73-ИОГВ-07-01/8852 «Расчет волны прорыва и вероятного вреда при аварии на ГТС», выполненный институтом ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» Департамент «Ульяновскводпроект». Согласно выполненному расчёту вероятного вреда в зону затопления не попадают: жилой фонд с. Юшанское, лесной фонд, нет производственных предприятий, не наносится ущерб элементам транспорта и связи. В связи с чем, сделан вывод о том, что ГТС – земляная плотина на р.Юшанка в 3 км ЮЗ с. Уржумское Майнского района не представляет опасность при возможной аварии, не могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации на определенной территории.

В соответствии с вышеуказанным, ГТС – земляная плотина на р.Юшанка в 3 км ЮЗ с. Уржумское Майнского района Ульяновской области исключены из Перечня объектов, подлежащих декларированию безопасности на территории Ульяновской области.

Страхование ГТС

Главам администрации муниципальных образований области, собственникам, эксплуатирующим организациям направлены уведомления об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, и представлении в орган надзора информации о работе по страхованию ГТС.

За отчетный период Полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за вред, причиненный в результате аварии на опасном объекте, оформили 23 владельцев опасных объектов гидротехнических сооружений.

Регистрация ГТС в Российском регистре ГТС

На территории Ульяновской области 25 объектам гидротехнических сооружений, поднадзорных Средне-Поволжскому управлению Ростехнадзора, присвоены регистрационные коды ГТС в Российском регистре.

Согласование Правил эксплуатации ГТС

За отчетный период Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС рассмотрены и согласованы Правила эксплуатации восьми ГТС.

Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов. Общая оценка состояния безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных объектов

Проблемные вопросы по ГТС

1. В Федеральном законе от 21.07.1997 (ред. от 07.12.2011) № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» отсутствуют следующие положения:

- отнесение контрольной (надзорной) функции к федеральной, субъектовой, муниципальной по параметрам (характеристикам) ГТС, т.е. по объему водохранилища, напору, высоте (длине) плотины, классу сооружения, основанию плотины, типу входного оголовка и т.д.;

- о полномочиях органов исполнительной власти муниципальных образований субъекта РФ в области безопасности ГТС (ст.5 ФЗ предусматривает только полномочия органов исполнительной власти Субъекта РФ);

- о критериях (параметрах) отнесения ГТС к полномочиям органов исполнительной власти муниципальных образований;

- о необходимости проведения инвентаризации ГТС (установить регламент инвентаризации);

- о проверках готовности ГТС к прохождению половодий и паводков (внести дополнение в ст. 9 ФЗ «обязанности собственника ГТС и эксплуатирующей организации» отдельным пунктом);

- не определены критерии (параметры по объёму и напору водохозяйственных объектов ГТС (водохранилища, пруды IV класса, берегоукрепительные сооружения и др.), подлежащих декларированию.

2. Не предусмотрена административная ответственность физических лиц КоАП РФ в ч. 11 ст. 19.5. (в настоящее время имеют место случаи приобретения ГТС водохозяйственного комплекса в собственность физическими лицами);

3. Не разработан Порядок уточнения классов гидротехнических сооружений в соответствии с п.4 постановления Правительства РФ от 02.11.2013№ 986 «О классификации гидротехнических сооружений» в зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий. Ранее при проектировании ГТС прудов и водохранилищ в целях упрощения проектов классы капитальности (IV классов) назначались в зависимости от высоты плотин, без учёта последствий возможных гидродинамических аварий.

4. В связи с внесением изменений в статью 77 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающих полномочия органов прокуратуры по формированию и согласованию ежегодных планов проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, возникли противоречия с Федеральным законом от 23.06.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» по срокам проведения плановых проверок и необходимости проведения внеплановых проверок по истечению срока исполнения выданного муниципальным образованиям органом государственного надзора предписания .

5. Отсутствует порядок, установленный Правительством Российской Федерации, проведения проверок, предусмотренных ст. 14 117-ФЗ в отношении гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался.

6. Невозможность проведения плановых проверок организаций, осуществляющих эксплуатацию гидротехнических сооружений, в периоды, не имеющие заранее определенных временных границ или представляющие повышенную опасность для гидротехнических сооружений (периоды паводков), т.к. в соответствии с ФЗ-117, ФЗ-294, ФЗ-131 планы проведения проверок согласовываются органами прокуратуры с учетом комплексного подхода к проведению проверок различными надзорными органами, но без учета периодов, не имеющих определенных временных границ. Таким образом, планируемые Управлением проверки на период паводка могут быть смещены на более поздний срок.

7. Законодательно не предусмотрена административная ответственность юридических лиц за бездействие при принятии в муниципальную собственность в установленном законом порядке бесхозяйного ГТС (постановке на учет в органах Росреестра).

Предложения по решению – инициирование внесения в Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи об административной ответственности должностных лиц муниципальных и региональных органов исполнительной власти за бездействие или за отказ в признании права муниципальной собственности на бесхозяйные ГТС.

Анализ показателей надзорной и разрешительной деятельности

Надзорная деятельность инспекторского состава Управления, осуществляющего государственный энергетический надзор, проводилась в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2015г. (далее - Служба), приказами и указаниями Службы.

Самарская область

За отчетный период в рамках надзорной деятельности проведены проверки 84 гидротехнических сооружений. В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения проверок Управления проведены проверки 43 ГТС, в том числе проверка филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС», инициированная ЦА Ростехнадзора. Проведено 12 проверок по постоянному надзору в отношении филиала ПАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС». Выявлено 2 нарушения. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности в соответствии со ст.9.11 КоАП РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012г. № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях» государственными инспекторами Управления осуществлялся постоянный государственный надзор в отношении филиала ОАО «РусГидро» - Жигулевская ГЭС» (надзорное дело № 2.11.36.0.00.01511.00).

Внеплановые проверки проводились в отношении 30 ГТС, в том числе, по исполнению предписаний– 11 проверок.

В ходе проведения проверок выявлено 254 нарушения обязательных требований законодательства по безопасной эксплуатации ГТС. Составлено 43  протокола об административном правонарушении по ст. 9.2.,ст. 9.19. КоАП РФ. Привлечено к административной ответственности 22 – юридических лица и 21 должностное лицо.

Сумма наложенных штрафов составила – 930,3 тыс. руб. Взыскано 327,3 тыс. руб.

Ульяновская область

За отчетный период в рамках надзорной деятельности проведены проверки 39 гидротехнических сооружений. В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения проверок Управления проведены проверки 17 ГТС.

Проведено 9 проверок по постоянному надзору в отношении объекта постоянного надзора комплексной инженерной защиты ФГУ «Ульяновская дамба». Нарушений не выявлено.

В ходе плановых проверок выявлено 67 нарушений соблюдений требований безопасности при эксплуатации гидротехнического сооружения, к административной ответственности привлечено 5 должностных лиц и 1 юридическое лицо. Сумма наложенных штрафов составила 30 тыс. руб., взысканы - 45 тыс. рублей, в том числе 15 тыс. рублей - штрафы, наложенные в 2014 году.

В связи с частой сменой собственников ГТС затруднено проведение надзорных мероприятий в отношении поднадзорных ГТС.

В ходе проведения плановых выездных проверок в отношении ООО «Димитровградский комбинат мясопродуктов» и ООО «Итиль» установлено, что ГТС владеют на законном основании физические лица, с последующим прекращением деятельности ООО «Димитровградский комбинат мясопродуктов» и ООО «Итиль» по эксплуатации гидротехнических сооружений. ГТС – дамба волнозащитная в г. Ульяновск, расположенная юго-восточнее речного порта по ул. Портовая, 25 исключена с баланса ОАО «Ульяновский речной порт». ГТС – земляная плотина на овр. б/н в центре с. Слобода-Выходцево Мелекесского района с баланса ООО СХП «Слобода» передана в собственность МО «Мелекесский район» Ульяновской области. ГТС - земляная плотина на руч. Ланкай в с.Илюшкино Павловского района на балансе ООО «Калита» не числятся. ГТС – земляная плотина на р.Кувай в р.п. Базарный Сызган по фактическому указанному адресу свою деятельность ООО «БС Картонно-бумажный комбинат» не осуществляет и, местонахождение данного юридического лица в рамках проверки установить не представляется возможным.

Снижение количества лиц, привлеченных к административной ответственности, связано с тем, что происходит смена собственников проверяемых гидротехнических сооружений, не проводятся внеплановые проверки исполнения ранее выданных предписаний в отношении органов местного самоуправления.

За 2015 года Ульяновским отделом по надзору за энергетической безопасностью и ГТС рассмотрены и согласованы 8 Правил эксплуатации  ГТС.

6. Осуществление государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

Количество поднадзорных объектов

В течение 2015 года отдел государственного строительного надзора продолжал формирование реестра объектов капитального строительства, на которых Управлением должен осуществляться  государственный строительный надзор. В настоящее время в реестр включены 552 объекта капитального строительства, расположенных на территории Самарской области и 38 объектов капитального строительства, расположенных на территории Ульяновской области.

Показатели проверок объектов капитального строительства.

Проведено 701 проверка объектов капитального строительства на территории Самарской области. В результате проведенных проверок выявлено 651 нарушение в области градостроительной деятельности.  Возбуждено 164 дел об административных правонарушениях (по ст. 9.4, 9.5, 9.5.1). Назначено 124 административных наказания в виде штрафа, 6 прекращений производства по делу судом, вынесено 2 предупреждения.

На территории Ульяновской области проведено 23 проверки объектов капитального строительства. В результате проведенных проверок выявлено 27 нарушений в области градостроительной деятельности.  Возбуждено 13 дел об административных правонарушениях (по ст. 9.4, 9.5, 9.5.1). Назначено 12 административных наказаний в виде штрафа и вынесено 1 предупреждение.

Характеристики выявленных нарушений требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, а также наложенных административных наказаний.

- Неудовлетворительное осуществление  или полное отсутствие строительного контроля со стороны заказчиков и лиц, осуществляющих строительство;

- Фактическое изменение проектных решений без внесения соответствующих изменений в проектную документацию в установленном законом порядке;

- Ведение исполнительной документации с нарушением требований нормативных документов.

Количество выданных заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства установленным требованиям.

За 2015 год было выдано 275 заключений о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Количественные показатели выявленных аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

За 2015 год аварий на поднадзорных отделу объектах капитального строительства не выявлено.

7. Организация взаимодействия с аппаратами полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных управлениях

За отчетный период в адрес аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации ежемесячно представлялась информация о надзорной деятельности Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управление) по контролю за состоянием безопасности в энергоснабжающих организациях при прохождении осенне-зимнего периода 2014-2015г.г., подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг. и при прохождении осенне-зимнего периода 2015-2016г.г. Указанная информация направлялась Главным федеральным инспекторам по Самарской и Ульяновской области в соответствии с планом работы аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

По запросу заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО А.С. Сухова от 13.01.2015 № А53-61 была подготовлена и направлена информация о гидротехнических сооружениях, которые не имеют собственника (бесхозяйные ГТС), отражены проблемные вопросы, возникающие при проведении работ по обеспечению безопасности и постановке на учет бесхозяйных ГТС.

Во исполнение решений протокола аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО от 30.01.2015 № А53-706ПР в феврале в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора представлена информация о гидротехнических сооружениях на территории Самарской и Ульяновской области для выездного заседания Секретаря Совета Безопасности РФ.

19.02.2015г. представитель Управления принял участие в заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на котором было рекомендовано ряду глав муниципальных районов Самарской области обратить особое внимание на необходимость принятия решения по оформлению бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность, либо по их ликвидации.

27.02.2015г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области по вопросу готовности региональных сил и средств к реагированию на ЧС, связанные с пропуском весеннего половодья 2015 года, эффективности принимаемых мер по защите лесов и населенных пунктов от природных пожаров и обеспечения жизнедеятельности населения.

Ежемесячно заместитель руководителя Управления принимает участие в координационных совещаниях, проводимых Главным федеральным инспектором по Ульяновской области с руководителями федеральных органов исполнительной власти.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 05.05.2015 №А26-74/63 была представлена информация об уполномоченном сотруднике за взаимодействие с приемной Президента РФ в Самарской области.

В целях проведения мониторинга подготовки ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов по запросу Главного федерального инспектора по Ульяновской области В.П. Козина от 13.05.2015 №А53-14/950 Управлением будет ежемесячно представляться информация о ходе получения организациями ЖКХ паспортов готовности.

27.05.2015г. представитель Управления принял участие в координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, на котором был рассмотрен ряд вопросов, в том числе анализ результатов проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, проводимых контрольно-надзорными органами, а также обоснованности санкций за административные правонарушения.

28.05.2015г. состоялось координационное совещание с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в г.Ульяновск с участием представителя Управления.

25.06.2015г. представители Управления по запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 19.06.2015 №А53-12/1052 приняли участие в проведении Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО на территории Самарской области.

По запросу Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана в связи с обращениями граждан Микерина М.М. и Поморцевой С.З. Управлением рассмотрены обращения. По указанным в письмах фактам были подготовлены и направлены мотивированные ответы.

В связи с запросом Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 01.07.2015 №А53-12/1102 Управлением представлено предложение по кандидату для замещения вакантной должности заместителя руководителя Управления.

Управлением в соответствии с указаниями Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 03.07.2015 №А53-12/1115 и от 03.09.2015 №А53-12/1427 принято к исполнению решения координационных совещаний с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, состоявшихся 23.07.2015г. и 28.08.2015г.

В адрес Главного федерального инспектора по Самарской области к окружному совещанию 16.09.2015г. по вопросу подготовки объектов ЖКХ в регионах ПФО к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. была подготовлена и направлена запрашиваемая информация.

По обращению Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана от 31.08.2015 №А26-115/63 представитель Управления 07.09.2015г. принял участие в организационном совещании с уполномоченными лицами, ответственными за техническое обеспечение общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015г.

24.09.2015г. заместитель руководителя Управления выступил с докладом на координационном совещании, проводимом Главным федеральным инспектором по Ульяновской области, о ходе подготовки электро- и теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

Главному федеральному инспектору по Самарской области было направлено письмо о проблемах, выявленных в ходе проверок готовности к прохождению ОЗП 2015-2016гг.

30.09.2015г. заместитель руководителя Управления выступил с докладом на координационном совещании, проводимом Главным федеральным инспектором по Самарской области, о ходе подготовки электро- и теплоснабжающих организаций к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

По запросам Главных федеральных инспекторов по Самарской и Ульяновской областей были подготовлены и направлены сведения о вакантных должностях Управления.

Подготовлена информация к окружному совещанию, проводимому полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2015/2016 г.г.

25.11.2015г. представитель Управления принял участие в организационном совещании, как уполномоченное лицо, ответственное за организацию и проведение общероссийского дня приема граждан и осуществляющего прием заявителей в ходе  Общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015г.

В адрес Главного федерального инспектора по Самарской области С.Я. Чабана 15.12.2015г. и 24.12.2015г. была направлена информация по результатам работы с обращениями, поступившими в ходе Общероссийского дня приема граждан

23.12.2015г. заместитель руководителя Управления принял участие в заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области по прохождению отопительного сезона в Самарской области и обеспечении надежной работы объектов энергетики в выходные и праздничные дни, усилению мероприятий по охране объектов ТЭК.

В течение 2015 года представители Управления Самарской и Ульяновской областей принимали постоянное участие в координационных совещаниях с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

8. Выполнение поднадзорными организациями мероприятий по антитеррористической устойчивости объектов

В соответствии с пунктом б) статьи 7 постановления Правительства РФ от 4 мая 2008г. №333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ в области противодействия терроризму» Управление участвует в проведении мониторинга состояния антитеррористической защищенности критически важных опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Инициаторами данных проверок являются, как правило, органы МВД РФ, ФСБ РФ, либо другие органы исполнительной власти или местного самоуправления. Согласно п. 101 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства энергетики Российской Федерации, утвержденного приказом Минэнерго России от 31.12.2010 №7с, запрашиваемая информация по антитеррористической и инженерно-технической защищенности гидротехнических сооружений относится к сведениям, составляющим государственную тайну, носит закрытый характер и не подлежит свободному информационному обмену.

В январе 2015 года совместно с представителями УВД Самарской области, УФСБ по Самарской области проведен анализ обстановки на подконтрольных предприятиях и рассмотрен ход выполнения мероприятий по усилению надзора за обеспечением установленного порядка хранения, транспортирования, использования и учета ВМ.

Места постоянного и временного хранения находятся в удовлетворительном состоянии, охрана полностью укомплектована штатами и обеспечена огнестрельным оружием. На предприятиях разработаны и выполняются мероприятия по обеспечению сохранности ВМ.

Ограждения опасных и запретных зон складов ВМ, основное и резервное освещение, караульные помещения и вышки в основном находятся в исправном состоянии. В караульных помещениях складов ВМ имеется телефонная связь, а постоянные расходные склады ВМ дополнительно оборудованы радиосвязью. Базисные и постоянные расходные склады ВМ оборудованы техническими средствами охраны (охранными сигнализациями).

Для охраны складов ВМ Федерального казенного предприятия «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон» дополнительно используются служебные собаки. В ОАО «Самаранефтегеофизика» дополнительно к сигнализации складов ВМ (зарядных мастерских) установлена система видеонаблюдения за складами и подходам к ним. На базисном складе ВМ ОАО «Самаранефтегеофизика» и расходном складе ВМ ЗАО «Сокское карьероуправление» дополнительно к периметральной сигнализации установлена охранно-пожарная сигнализация в каждом хранилище складов. На въезде на склад ВМ ЗАО «Сокское карьероуправление» установлен дополнительный механический шлагбаум для блокирования подъехавшего автотранспорта.

Организация пропускного режима на складах ВМ осуществляется в соответствии с приказом по предприятию о порядке прохода на объект, ввоза, внесения, вывоза и выноса ВМ, который находится в караульном помещении.

Проведенными проверками организации охраны, учета, хранения ВМ на складах ВМ не выявлены случаи заводского недовлажения ВМ, количества разрешенных ВВ и СИ соответствует фактически хранящимся на складах ВМ.

Книги прихода и расхода ВМ (форма 1) и книги выдачи и возврата ВМ (форма 2) на складах ВМ ведутся складским персоналом в соответствии с «Инструкцией о порядке хранения, транспортирования, использования и учета ВМ».

На всех предприятиях организован и ведется учет нумерованных изделий из ВВ при выдаче их в работу взрывникам, а также маркирование средств инициирования механическим способом.

Комиссии предприятия, утвержденные первым руководителем, ежемесячно проводят проверки правильности учета, хранения и наличия ВМ, что подтверждается соответствующими актами и предписаниями.

К работе со взрывчатыми материалами допускаются лица, имеющие соответствующие разрешения от органов внутренних дел.

За текущий период, на поднадзорных Управлению предприятиях и объектах отсутствовали аварии, случаи травматизма при ведении взрывных работ и работ с ВМ, утраты ВМ.

На поднадзорных предприятиях Самарской и Ульяновской областей, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, в постоянном режиме проводится работа по поддержанию в исправном и работоспособном состоянии технических средств охраны объектов, периметрального ограждения, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом опасных производственных объектов по плану ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов, службами безопасности предприятий проводились проверки на предмет антитеррористической защищенности.

В отчетном периоде проводились мероприятия организационного и технического характера, направленные на повышение уровня защищенности ОПО от террористических проявлений. На предприятиях ужесточен пропускной режим, въезд на территорию круглосуточно фиксируется видеокамерами, работники подрядных организаций пропускаются по спискам, утвержденным руководителями предприятий. Имеется прямая телефонная связь между руководителями, диспетчерами и охраной предприятий.

В настоящее время на всех поднадзорных предприятиях по периметру имеется ограждение опасного производственного объекта, установлено видео наблюдение и контрольно-пропускные пункты, в отдельных организациях заключены договора со специализированными охранными предприятиями или имеется своя служба охраны. Характерными мероприятиями по антитеррористической устойчивости для многих предприятий, являются: установка дополнительных камер видеонаблюдения, введение пропускного режима, заключение договоров со специализированными охранными предприятиями. В практику охраны все чаще стали внедрять системы видеонаблюдения производственных объектов с записью полученной информации. Целый ряд крупных организаций оснащены кнопкой тревожной сигнализации. Особое внимание при проведении плановых проверок уделялось предприятиям «большой энергетики». Основным направлением работы по антитеррористической защищенности объектов является обеспечение их устойчивого функционирования, снижение угроз их безопасности, их защита от противоправных посягательств, охрана жизни и здоровья персонала, обеспечения производственной деятельности.

9. Проверка деятельности структурных подразделений (отделов) 
территориального органа

В целях усиления контроля и качества проводимых проверок при осуществлении отделами Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) государственных функций по контролю (надзору) в установленных сферах деятельности, а также во исполнение приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.09.2010г. №976, Управлением издан приказ от 27.02.2015г. №176 «О проверке контрольно-надзорных отделов Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», создана комиссия из сотрудников правового отдела по проверке контрольно-надзорных отделов на предмет соблюдения требований законодательства государственными гражданскими служащими Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору при осуществлении ими своих государственных функций.

В 2015 году Правовым отделом Управления ежеквартально проводились контрольно - надзорные проверки соблюдения требований законодательства государственными гражданскими служащими.

В I квартале 2015 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 24 нарушения несоблюдения требований законодательства.

Во II квартале 2015 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 51 нарушение несоблюдения требований законодательства.

В III квартале 2015 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 40 нарушений несоблюдения требований законодательства.

В IV  квартале 2015 при контрольно-надзорной проверке Правовым отделом Управления было выявлено 48 нарушений несоблюдения требований законодательства.

Государственными гражданскими служащими Управления допускаются нарушения Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ) в части сроков уведомлений и оснований проведения плановых и внеплановых проверок. В то же время, в 2015 году, реже нарушался Федеральный закон №294-ФЗ в части вручения под роспись заверенной печатью копии распоряжения руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю.

Выявлялись у инспекторского состава Управления нарушения статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях существенные недостатки при составлении протокола об административных правонарушениях, а именно: копия протокола об административном правонарушении не направлена лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола, представителю юридического лица не разъяснены права. При изготовлении постановления по делу об административном правонарушении не указаны смягчающее и отягчающее обстоятельства правонарушения.

При осуществлении контрольно-надзорных проверок были обнаружены также нарушения в части ведения делопроизводства, начиная от оформления акта проверок, предписания, заканчивая постановлениями, вынесенными должностными лицами, а также многочисленные описки и опечатки.

В целях повышения уровня правовой грамотности, недопущения впредь указанных нарушений и недостатков в Управлении, на постоянной основе проводится обучение инспекторского состава (обучающие семинары-совещания) сотрудниками Правового отдела.

10. Работа с кадрами

В соответствии со штатным расписанием по состоянию на 31.12.2015 года штатная численность Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Управление) составляет 176(без обслуживающего персонала) штатных единиц (главных государственных инспекторов-23, старших государственных инспекторов-18,государственных инспекторов–76,инспекторский состав- 66,4%), фактическая –151 единица (без обслуживающего персонала) (главных государственных инспекторов-22, старших государственных инспекторов-17, государственных инспекторов –60, инспекторский состав-65,5%)

Укомплектованность штата сотрудников Управления составила 85,7 %.

За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015года было принято на работу 30 федеральных государственных гражданских служащих, из них:

23- государственных гражданских служащих назначены по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской  службы (в том числе 6 - из кадрового резерва);

7- государственных гражданских служащих приняты на период отсутствия гражданского служащего, за которым в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами сохраняется должность гражданской службы.

- Количество уволенных составило 26 - государственных гражданских служащих. Анализ мотивов увольнения показывает, что 19- государственных гражданских служащих уволились по собственной инициативе, 6- государственных гражданских служащих в связи с выходом на пенсию и  1- перевод в ЦА.

- Высшее образование имеют 151 государственный гражданский служащий (100% фактической численности).

| Штатная численность |  |  |  | Фактическая численность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группы должностей | Наименование должности | Количество человек | % от общей численности | Количество человек | Количество человек | % от общей фактической численности |
| Главная «руководители» | Руководитель 1 | 31 | 17,6% | 0 | 25 | 16,5% |
|  | Заместитель руководителя 4 |  |  | 3 |  |  |
| Ведущая «руководители» | Начальник отдела 11 |  |  | 11 |  |  |
|  | Заместитель начальника отдела 15 |  |  | 11 |  |  |
| Ведущая должность «специалисты» | Главный государственный инспектор 23 | 132 | 75% | 22 | 114 | 75,4% |
| Старшая должность «специалисты» | Старший государственный инспектор 18 |  |  | 17 |  |  |
|  | Государственный инспектор 76 |  |  | 60 |  |  |
|  | Главный специалист- эксперт 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | Ведущий специалист- эксперт 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | Специалист-эксперт 8 |  |  | 8 |  |  |
| Старшая должность «Обеспечивающие специалисты» | Старший специалист 1 разряда 5 | 13 | 7,4% | 5 | 12 | 7,9% |
|  | Старший специалист 2 разряда 6 |  |  | 5 |  |  |
|  | Старший специалист 3 разряда 2 |  |  | 2 |  |  |
|  | ИТОГО 176 | 176 | 100% | 151 |  | 100 |

Процентное соотношение должностей государственных гражданских служащих Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Штатная численность государственных служащих Управления, занимающихся надзорной деятельностью: 140 чел (79,5%). Из них – главные государственные инспекторы- 23, старшие государственные инспекторы-18, государственные инспекторы-76, начальники отделов, занимающиеся надзорной деятельностью- 7, заместители начальников отделов, занимающиеся надзорной деятельностью – 11, руководитель  и заместители руководителя -5, фактическая-115 чел (76,1%) главные государственные инспекторы- 22, старшие государственные инспекторы-17, государственные инспекторы-60, начальники отделов, занимающиеся надзорной деятельностью- 7, заместители начальников отделов, занимающиеся надзорной деятельностью –7, заместители руководителя -2.

- По стажу работы в органах надзора в Управлении государственные служащие распределились следующим образом:

- до 1 года –14 чел. (9,2%  от фактической численности);

- от 1 до 5 лет - 26 чел. (17,2 % от фактической численности);

- от 5 до 10 лет – 41 чел. (27,1 % от фактической численности);

- от 10 до 15 лет - 36 чел. (23,8 % от  фактической численности);

- свыше 15 лет –34 чел (22,5  % от  фактической  численности).

- Анализ возрастного состава государственных служащих показал, что существенных изменений не произошло. До 30 лет –24 чел. (15,8%),  от 31 до 40 лет –35чел. (23,1%),  от 41-50 лет –32 чел . (21,1%), по прежнему, самой большой группой остаются работники в возрасте от 51 до 60 лет - 50чел. (33,1%) , свыше  60 лет –10 чел.(6,6 %) от фактической численности государственных служащих.

- По гендерному признаку штатная численность распределилась следующим образом: 56- человек (35,0 % от фактической численности государственных служащих) составляют женщины.

- Проведены 8 конкурсов на замещение 23 вакантных должностей государственной гражданской службы:

- Категория «руководители» группа должностей: ведущая       -   3 должности Категория «специалисты» группа должностей: ведущая               -      3 должностей

- Категория «специалисты» группа должностей: старшая                -    14 должностей

- Категория «обеспечивающие специалисты»

- группа должностей старшая                                                               -  3 должностей

- Результаты конкурсов:

- 1.	Категория «руководители» группа должностей ведущая    – 3  должности

- 2.	Категория «специалисты» группа должностей ведущая       – 3 должностей        3.  Категория «специалисты» группа должностей старшая       – 10 должностей

- 4. Категория «обеспечивающие специалисты»

- группа должностей старшая                                                               -  3 должностей

- По 4-м должностям конкурс не состоялся, в связи с отсутствием необходимого   количества поданных заявок.

Конкурсы по видам надзора:

| Номер п/п | Виды надзора | Количество должностей | Кол-во должностей по которым не состоялся конкурс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Персонал, по обеспечению возложенных на Ростехнадзор полномочий (правовые, кадровые, финансовые, лицензионные, информационные, организационно-хозяйственные подразделения) | 3 | 0 |
| 2. | Энергетический надзор | 10 | 1 |
| 3. | Строительный надзор | 1 |  |
| 4. | Химический надзор | 4 | 1 |
| 5. | Газовый надзор | 2 |  |
| 6. | Нефтяной надзор | 1 | 1 |
| 7. | Подъемные сооружения |  |  |
| 8. | Котлонадзор |  |  |
| 9. | Горный надзор |  |  |
| 10. | Металлургический надзор |  |  |
| 11. | Магистральный трубопровод | 1 |  |
| 12. | ГТС | 1 | 1 |
| Итого: |  | 23 | 4 |

Продолжая ранее определенные направления в кадровой политике системы, на плановой основе проводится работа по присвоению государственным служащим классных чинов. В Управлении работает постоянно действующая аттестационная комиссия.

В 2015 году были присвоены классные чины первый и (очередной) 41 государственному гражданскому служащему.

В октябре-ноябре 2015 года проведена очередная аттестация государственных гражданских служащих Управления. 96 государственных гражданских служащих Управления прошли аттестацию и признаны соответствующими замещаемым должностям. Аттестация  проходила  в  2 этапа: 1 этап включал электронное тестирование с применением программного обеспечения «Олимпокс», 2 этап- собеседование.

В Управлении ведется работа по формированию кадрового резерва.

В кадровый резерв Управления в 2015 году, в соответствии с протоколами конкурсной комиссии,  включены 14 человек  по результатам конкурса (6 – назначены на должности государственной гражданской службы  из кадрового резерва, 8- государственных гражданских служащих назначены на должности в порядке должностного роста.)

В 2015году наставничество устанавливалось в отношении 8-ми вновь назначенных государственных гражданских служащих, исполнение должностных обязанностей которых, связано с проведением контрольно – надзорных мероприятий.

В 2015году 22 государственных гражданских служащих  прошли повышение квалификации:

Заместитель руководителя                                  -            1  чел.

Начальник отдела                                                -            1  чел

Заместитель начальника отдела                          -            3  чел.

Главный государственный инспектор                 -            1  чел.

Старший государственный инспектор                 -           3  чел.

Государственный инспектор                                -            9 чел.

Специалист- эксперт                                             -            3 чел.

Старший специалист 1 разряда                            -           1 чел

В Международном институте рынка прошили повышение квалификации по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками»- 3 чел.

В Межрегиональном институте дополнительного образования по программе «  Вопросы функционирования контрактной системы в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»- 1 чел.

В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана по программам:

- «Общие вопросы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных сооружений» - 4 чел.,

- «Организация и осуществление государственного надзора за эксплуатацией объектов металлургической промышленности» - 1 чел.,

- «Основы технического диагностирования и прогнозирования срока безопасной эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности»-1 чел.

- «Организация и осуществление государственного энергетического надзора. Энергосбережение и энергоэффективность-2 чел.,

-  Надзор за объектами нефтегазодобычи»- 1 чел.,

-«Безопасность объектов котлонадзора» - 1 чел.,

В Московском государственном строительном университете по программам:

- «Осуществление надзорной деятельности за объектами систем газораспределения и газопотребления» - 2 чел.,

- «Безопасность гидротехнических сооружений»- 1 чел.,

- « Безопасность строительства и осуществление строительного контроля»»- 1 чел.,

В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова-по программам:

«Делопроизводство в государственных органах» - 2чел.

Во Всероссийском государственном университете юстиции  по программе

-«Порядок  осуществления государственного контроля и надзора на  основании ФЗ от 26.12.2008г № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля» - 1 чел.

Российская правовая академия  Министерства юстиции Российской Федерации по программе « Применение законодательства об административной ответственности»- 1 чел.

За отчетный период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. было проведено 13 служебных проверок в отношении 95- государственных гражданских служащих Управления.

| №п\п | Количество служебных проверок, связанных с ненадлежащим исполнением основных должностных обязанностей | Количество служебных проверок, связанных с нарушениями, допущенными при проведении контрольно- надзорных мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 4 |

По результатам проведенных служебных проверок были применены дисциплинарные взыскания к 56 государственным гражданским служащим в виде:

выговора -31,

замечания-25

19- государственных гражданских служащих не привлечены к дисциплинарной ответственности по решению руководителя,

14- государственных гражданских служащих не привлечены к дисциплинарной ответственности по результатам служебных проверок в связи с отсутствием события и состава дисциплинарного проступка.

6 – государственных гражданских служащих не привлечены к дисциплинарной ответственности с связи с истечением 6- ти месячного срока со дня совершения дисциплинарного проступка.

По результатам проведенных проверок по Указу Президента №1065 были применены дисциплинарные взыскания к 23 государственным гражданским служащим в виде:

выговора -19,

замечания-4.

В 2015 году установлены надбавки за выслугу лет 37 гражданским служащим Управления.

В 2015 году направлялись материалы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для решения вопроса в установленном порядке о назначении пенсии за выслугу лет 1-му государственному служащему  Управления.

11. Финансовое обеспечение деятельности

Финансирование деятельности Управления в 2015 году осуществлялось на основании сметы в объеме 151 672 100,00 рублей.

Объем неисполненных лимитов составил 1 462,47 рублей.

Исполнение расходной части бюджета по отношению к доведенным лимитам составило 100 процентов.

### В июне 2015 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации (с привлечением специалистов ТУ Росимущества в Самарской области, ТУ Росфиннадзора в Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области) проведена проверка исполнения федерального законодательства.

При исполнении функций администратора доходов бюджетов Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора осуществлялся контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.

Общая сумма поступлений в федеральный бюджет по администрируемым доходам составила 33 514 381,94 рубля, в том числе по субъектам Российской Федерации:

по Самарской области – 29 160 064,00 рублей;

по Ульяновской области – 4 354 317,94 рубля.

Общая сумма поступлений по администрируемым доходам 
в местный бюджет составила 35 266 832,51 рубль, в том числе по субъектам Российской Федерации:

по Самарской области – 29 312  094,19 рублей;

по Ульяновской области – 5 954 738,32 рубля.

В ноябре в Управлении была проведена инвентаризация, в результате проведенной инвентаризации излишек и недостач выявлено не было.

12. Информационное обеспечение деятельности и технические средства

В рамках создания Комплексной системы информатизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проходит внедрение подсистем «Аттестация РТН», «КНД».

Проведены работы по обновлению 164 лицензий на Антивирус Касперского 6.0 на АРМ сотрудников Управления. Проводятся работы по замене свободно распространяемого пакета программ Open Office и устаревших версий программ Microsoft Office на версию Microsoft Office 2010. Производится замена операционных систем на АРМ сотрудников управления на ОС Windows 7. Установка программного обеспечения на вновь поставляемое оборудование. Обновление информации на сайте Средне-Поволжского управления.

Техническое обеспечение деятельности:

- Количество АРМ – 221 (Самара и Ульяновск), из них 140 – с износом 100 %, 40- с износом 60-99%,  10 с износом 30-59%, 38 – с износом менее 30%.

- Ноутбуков – 112 (Самара и Ульяновск), 5 – с износом 100%, 31 - с износом 60-99%, 41 - с износом 30-59%, 35 – с износом менее 30%.

- Серверное оборудование – 13 единиц (Самара и Ульяновск), 6 - с износом 100%, 2 - с износом 60-99%, 5 - с износом менее 30%.

- Периферийное оборудование – 192 единицы (Самара и Ульяновск), из них 130 – с износом 100%, 8 – с износом 60-99%, 10 – с износом 30-59%, 44 – с износом менее 30%.

Предложения по совершенствованию информационного и технического обеспечения деятельности:

- Приобретение системы контроля влажности для оборудования серверного помещения (г.Самара) в соответствии с установленными требованиями эксплуатации оборудования и информационной безопасности.

- Приобретение и монтаж оборудования серверного помещения (г. Ульяновск) в соответствии с установленными требованиями эксплуатации оборудования и информационной безопасности (необходимо установить серверные шкафы, антистатическое покрытие, резервную систему электропитания, кондиционер, систему контроля влажности, оборудовать помещение железной дверью).

- Закупка периферийного оборудования (принтеры, МФУ)  в достаточном для Управления количестве.

13. Общие выводы и предложения

За 12 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года произошло некоторое снижение основных показателей надзорной деятельности, которое вызвано изменениями в законодательстве Российской Федерации, сокращением количества плановых и внеплановых проверок, в связи изменением подхода к осуществлению надзорной деятельности и исполнением в полном объёме Федерального закона от 26 декабря 2008 год №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля": комплексный принцип при проверке крупных предприятий и уменьшение проверок предприятий малого и среднего бизнеса, что привело и к снижению количества выявленных нарушений, и количества наложенных административных наказаний, и числа дел, направленных в суд на приостановку деятельности.

В связи с изменениями в Федеральном законе N 116-ФЗ  от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  произошло прекращение отдельными предприятиями деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов,  что тоже привело к сокращению базы потенциально выявленных нарушений.

Кроме того, снижение количества выявленных нарушений обусловлено прекращением и сокращением объемов производства работ поднадзорными организациями и предприятиями, отменой ряда нормативно-технических документов, уменьшением плановых мероприятий, проводимых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в предыдущем и нынешнем отчетном периоде, а также уменьшением количества инспекторского состава.

Основными проблемами, оказывающими влияние на состояние безопасности, являются:

- моральный и физический износ основных производственных фондов предприятий отраслей промышленности. Необходима их модернизация и реконструкция опережающими темпами.

- не в полном объёме выполняются запланированные организационно-технические мероприятия по предупреждению аварийности и травматизма, техническому перевооружению производства и приведению его в соответствие с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

- в части обеспечения требуемого уровня промышленной безопасности по-прежнему остаются слабая подготовка в области промышленной безопасности лиц, осуществляющих производственный контроль, формализм в осуществлении производственного контроля, частая смена руководства цехов, переподчинение различных служб не позволяет организовать на предприятиях эффективную работу производственного контроля.

Для повышения эффективности надзорной и разрешительной деятельности считаем необходимым предложить центральному аппарату Ростехнадзора следующее:

1. Совместно с Генеральной прокуратурой РФ определить единую форму представления территориальными органами Ростехнадзора отчетных данных и определить единые сроки их представления.

2. В целях реализации Постановления Правительства РФ от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» необходимо обеспечить техническую совместимость КСИ КНД и АС ЕРП Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

3. Пересмотреть отчетные формы и различного вида журналы учета (отчеты за неделю, отчеты в прокуратуру, по проверкам малого бизнеса, по протоколам КоАП РФ, модернизации оборудования, инвестициям и т.п.) исключив их дублирование, приведя в соответствие с действующими административными регламентами.

4. В связи с внесенными изменениями в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 пересмотреть Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок в том числе предусмотреть генерирующие установки (ГТУ, мини ГЭС и т.п.)

5. Пересмотреть область распространения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утверждённых приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, раздел I в части распространения вышеуказанных правил на склады нефтепродуктов на объектах энергообеспечения, ТЭЦ.

6. Инициировать внесение изменений в Федеральный Закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в части проведения плановых проверок хода подготовки к ОЗП теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

И.о. руководителя	М.П. Михайлин

19.01.2016г.