**Информация для размещения на сайте**

**Средне - Поволжского управления Ростехнадзора**

Согласованно: Руководитель управления Панфилова И.В. 2022 г.

Название подразделения, представившего информацию: Тольяттинский межтерриториальный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью

Дата предоставления информации: «19» мая 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание информации | Место размещения | Раздел  сайта | Заявленная дата (период) публикации | Ответственное за подготовку информации лицо.  тел. контакта |
| 1 | **Об анализе несчастных случаев на энергоустановках**  По информации, поступившей от Ростехнадзора, за 4 месяца 2022 года на объектах энергетики Российской Федерации произошло 6 несчастных случаев со смертельным исходом (6 погибших). За аналогичный период в 2021 году произошло 8 несчастных случаев (8 погибших). На объектах электрических сетей произошло 5 несчастных случаев со смертельным исходом, в электроустановках потребителей – 1.  Причины несчастных случаев:  - приближение пострадавшего к не ограждённым токоведущим частям, находящимся под напряжением выше 1000 В, на расстояние менее допустимого;  - проведение работ в действующих электроустановках напряжением выше 1000 В без оформления наряда-допуска;  - не проведение командированному персоналу по прибытии на место командировки вводного и первичного инструктажа по охране труда;  - не ознакомление командированного персонала с электрической схемой  и особенностями электроустановки, в которой командированному персоналу предстоит работать.  - наличие в РУ-10 кВ открытых токоведущих частей, находящихся под напряжением 10 кВ, доступных для случайного прикосновения;  - нарушение трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в допущении самовольного проведения работ в действующих электроустановках, а также расширении рабочих мест и объёма здания, определённых нарядом-допуском, распоряжением или утверждённым работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;  - неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, а именно: ведение оперативно-диспетчерских переговоров по личному телефону, без магнитофонных записей; невыполнение фиксации команд (разрешение, подтверждение на производство переключений в оперативном журнале с указанием времени получения и времени выполнения)  в электроустановках; дача неясных команд на производство переключений; несоблюдение правил охраны труда, требований инструкций по охране труда, контроля за проведением инструктаже;  - несоблюдение правил охраны труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ со снятием напряжения  - несоблюдение правил охраны труда при производстве работ в действующих электроустановках.  Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:  1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.  2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.  3. Обеспечить проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.  4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения  и испытания средств защиты.  5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.  6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.  7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования.  8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.  9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.  10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.  11. Проводить дни охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.  12. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров. | Сайт  Средне-Поволжского управления | Государственный контроль и надзор http://srpov.gosnadzor.ru/activity/control/ | 20.05-23.05.2022 | Иванова К.В.  22-06-80 |

Начальник отдела А.Л. Панишев